TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

3.2 NOVÝ STAV

3.2.1 Osvětlovací stožár, betonový základ, svítidlo

3.2.2 Kabelový rozvod

4.0 ZÁVĚR

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hradec Králové - Roudnička

Technika prostředí stavby :	SO 04 Přeložka veřejného osvětlení

Stupeň dokumentace	:	DSP

Místo stavby		:	k.ú Hradec Králové - Roudnička

Kraj			:	Královéhradecký

Investor			:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zodpovědný projektant	:	ing. Radko Vondra, Zdeněk Beránek

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

1.4. Základní  technické údaje

Napájecí rozvodná soustava distribučního rozvodu 3+PEN, 50Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje (čl. 411, 411.1)

- základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí, nebo přepážkami

- ochrana při poruše je zajištěny ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Požadavky na základní ochranu (čl. 411.1.2)

Požadavky na ochranu při poruše (čl. 411.3)

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování (čl.411.3.1.1 – 411.3.2.2)

- automatické odpojení v případě poruchy (čl. 411.3.2.1 – 411.3.2.6)

Vnější vlivy - venkovní prostory dle PNE 33 0000-2 ed.4, příloha 3

- druh zařízení – kabelové vedení (kabelové skříně)

- druh zařízení – kabelové vedení v zemi

prostory dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 330000-1 - nebezpečné

Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

Dimenzování a jištění elektrických vedení ČSN 33 2000-4-43

Uzemnění a ochranné vodiče dle ČSN 3302000-5-54 ed3

Energetická bilance			    Pi (W)	beta		Pp (W)

osvětlení ( ks -á 35W)			       35	 	  1		 35

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Pro zřízení nového vjezdu do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové Roudničce na parcele č. 201/22 z ulice K Polabinám, je třeba provést přeložku stávajícího stožáru veřejného osvětlení (RVO 196/33) cca o 4m ve směru do Hradce Králové. Stávající osvětlovací stožár bude demontován a odvezen do areálu Technických služeb Hradec Králové.

3.2 NOVÝ STAV

3.2.1 Osvětlovací stožár, betonový základ, svítidlo

- Nové svítidlo bude osazeno na osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový K5- 133/89/60 výšky 5m. Ve spodní části dříku, 600 mm do terénu je otvor s dvířky 100x400mm pro montáž elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí jsou 2 otvory pro průchod kabelů. Stožárová svorkovnice SV-A.6.16.4 (dvířka 100x 400mm).

- Osvětlovací stožár bude osazen na betonový základ (vetknutý) 600x600x900mm s otvorem pro osazení osvětlovacího stožáru D=200mm a otvory pro vstup kabelů. V místě vetknutí stožáru bude na stožár umístěna ochranná manžeta OPM 133.

- Na stožár bude osazeno uliční svítidlo typu Philips SG 101-SON – T 50W II MR SDK 42/60 se zdrojem Výbojka MASTER SON-T 50W, E27, 4.40lm, 1950K, montáž svítidla na vrchol osvětlovacího stožáru D=60mm.

3.2.2 Kabelový rozvod

- Připojení stávajících svítidel je provedeno kabelovým vedení AYKY 4-Jx35mm2 uloženým v trase dle výkresu situace č. výkresu .03. Stávající kabelové vedení v úseku mezi osvětlovacími stožáry RVO 196/32  a 196/33 bude zkráceno o délku přeložky osvětlovacího stožáru RVO 196/33 cca 4m. Kabelové vedení mezi stožárem RVO 196/33 v nové poloze a stávajícím stožárem RVO 196/34 bude nové v délce nového vjezdu cca 10m, kde bude sespojkováno se stávajícím kabelem. (případně bude provedena výměna celého úseku až po stožár RVO 196/34.

- Kabel bude uložen do výkopu dle zřizovací normy ČSN  33 2000-5-52 ed 3 do jednotlivých úseků trasy definovaných – uložení ve volném trénu, uložení při křižování komunikací a zpevněných ploch. Souběhy a křižování s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005. Zemní práce pro uložení kabelů budou prováděny po vytýčení ostatních vedení jejich majiteli a správci. Prováděcí firma zajistí dodržení předepsaných hloubek uložení kabelů, jejich uložení a označení, dodržení vzdáleností při souběhu,  křižování,  krytí a dovolených ohybů kabelů dle uvedených norem. Hloubky pro uložení a křižování kabelů jsou uvedeny ve výkrese č. 02. Doporučuje se zdokumentování trasy kabelů a ostatních vedení před zahrnutím trasy.

- Kromě silového kabelu bude do trasy uloženo uzemňovací vedení FeZn D=10mm mm, které vzájemně propojí kovové kostry osvětlovacího stožáru RVO 196/33 se stávajícím vedením.

4.0 ZÁVĚR

Přes uvedením do provozu bude provedena výchozí revize.