TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

3.2 NOVÝ STAV

4.0 ZÁVĚR

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hradec Králové - Roudnička

Technika prostředí stavby :	SO 08 Elektronická siréna

Stupeň dokumentace	:	DSP

Místo stavby		:	k.ú Hradec Králové - Roudnička

Kraj			:	Královéhradecký

Investor			:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zodpovědný projektant	:	ing. Radko Vondra, Zdeněk Beránek

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Napájecí rozvodná soustava distribučního rozvodu 3+PEN, 50Hz, 400/230V / TN-C
Rozvodná soustava pro elektroinstalační rozvody 3+NPE, 50Hz, 400/230 V / TN-C-S (/TN-S)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje (čl. 411, 411.1)

- základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí, nebo přepážkami

- ochrana při poruše je zajištěny ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Požadavky na základní ochranu (čl. 411.1.2)

Požadavky na ochranu při poruše (čl. 411.3)

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování (čl.411.3.1.1 – 411.3.2.2)

- dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití (čl. 411.3.3)

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed.3  - viz protokol – Pridos 03/2018 viz část dokumentace D1.4.g1)

- Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

- Dimenzování a jištění elektrických vedení ČSN 33 2000-4-43

- Uzemnění a ochranné vodiče dle ČSN 3302000-5-54 ed3

- Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305. Z hlediska přepětí vlivem spínání v síti a k umístění je uvažována ochrana svodiči přepětí dle ČSN EN 60604-1, ČSN EN 61643-11, SDP typ 1+2 v rozváděči R-SIR a SDP typ 3 v přípojných zásuvkách, nebo v elektronické ovládací skříni.

- Nové připojení sirény na distribuční rozvod bude dle smlouvy o připojení odměrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. : 18_SOP_01_4121422017

Příloha č.1 smlouvy č. : 18_SOP_01_4121422017

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo :č.4121422017

Specifikace zařízení – odběr

- umístění zařízení  : hasičská siréna, Roudnička 0, patro 00, 500 02 Hradec Králové

- číslo místa spotřeby : 0001002631

- - číslo odběrného místa : 0002624647

- -EAN : pro data spotřeby 859 182400700807584

Místo připojení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo : HDS kabelová

- hranice vlastnictví : Pojistkové spodky v HDS

- spínací prvek soužící k odpojení odběr. zař. od distribuční soustavy : pojistky nn v HDS

Technické údaje odběrného předávacího místa

- napěťová hladina_ 0,4kV (NN)

- způsob připojení (počet fází) : 1

- hodnota jističe před elektroměrem : 1x6,0 A

- charakter odběru : T1

Připojované elektrické spotřebiče

spotřebič	stávající (KW)		nový (kW)	celkem

ostatní spotřebiče		     0,00			   0,60		  0,60

Podmínky připojení

Pro připojení za řízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu :

S připojením souhlasíme. Připojení zůstane stávající

Způsob a provedení měření množství odebrané elektřiny

- umístění měřicího zařízení : na chodbě

- přístupnost měřicího zařízení : nepřístupné

- typ měření : NEMĚŘENÝ ODBĚR

- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Poznámka :

Nový rozváděč R- SIR pro napájení požární sirény je navržen pro budoucí možnost osazení elektroměru

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Pro uvolnění staveniště k výstavbě Domova pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové Roudničce je  stávající objekt na pozemku č.p. 112 k.ú. Roudnička určen k demolici. Na stávajícím objektu je umístěna požární siréna, která bude do nového objektu přemístěna. Po dobu výstavby nebude siréna v provozu. Správce zařízení tj. Hasičský záchranný sbor (příslušný odbor) provede materiálové zajištění a demontáž stávajícího zařízení a jeho uložení pro opětovnou montáž.

Ve stávajícím objektu KMS Roudnička je instalována siréna typu ECN600 výrobce Hőrmann.

Technické parametry sirény :

zvuková úroveň				109db(A)30m

vyzařovací charakteristika			všesměrová

počet akustických zářičů 			4

počet zesilovačů 				2

výkon					600W

hmotnost akustického zářiče		18,4kg

materiál ozvučnice			Gk Al Si 10 mg

barva ozvučnice	 			Aluminium Natur

bateriové napájení 			24VDC

pohotovostní doba baterií			více než 1 měsíc

síťové nabíjení				230V AC

velikost skříně (š.v.h.)			600x350x760mm

Celý komplex sirény se skládá ze tří částí

- skříň sirény s přívodem 230V AC (předjištění 6A) obsahuje přijímače, řídící jednotku a napájecí jednotku , mikrofon , akumulátorovou baterii, uzemnění 10mm2 z/žl

uzemnění (většinou CY 10mm2)

- antény a jejich připojení koaxiálními kabely :

dipól přijímače VKV kabel RG59 o impedanci 75 ohm

prutová anténa  CAS100 kabel RG58 o impedanci 50ohm

připojení vnější akustické jednotky

- vnější sirénová jednotka 600W– umístěná vně objektu na stožáru situovaném v rohu pozemku p.č. 201/22,

3.2 NOVÝ STAV

Nový stav řeší přemístění stávajícího zařízení sirény (skříň sirény) do nového objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové Roudničce. Skříň sirény (bod 1) bude osazena do technické místnosti č. 0.02 v suterénu, kde bude připojena z nově projektovaného rozváděče R-SIR z 1-fázového vývodu 6A. Rozváděč R-SIR bude připojen z distribuční skříně SS200 (ČEZ) osazené v oplocení objektu z pojistkového vývodu PH00/gG16A (neměřený odběr). Oba rozváděče v technické místnosti budou připojeny na ochranné pospojování vodičem CY10mm2.

U vjezdové brány do areálu domova bude osazen silniční osvětlovací stožár výšky cca 10m (K10-133/89/60) s povrchovou úpravou zinkováním proti korozi (pro body 2+3) s výložníkem SKC 2-400/180 (spodní). Osvětlovací stožár bude zapuštěn do předem zhotoveného pouzdrového základu 0,8m x 0,8m x 1,5m s vloženou beton trubkou D= 0,3m a odtokem kondenzátu D=0,2m. Konstrukce stožáru bude připojena na uzemňovací soustavu objektu. Dále se na stožár připraví trubní trasy pro protažení všech přípojných kabelů. Při upevnění antén a sirény na stožár s výložníkem postupovat individuelně dle možnosti konstrukce antén a sirény.

Kabelové propojení antén a akustické jednotky (vedení slaboproudu) bude vedeno ve sdružené kabelové trase se silovým kabelem pro ovládání vjezdové brány – je třeba dodržet odstupovou vzdálenost tras dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabely pro technologické připojení sirény a antén budou do kabelového výkopu uloženy odděleně v kabelových chráničkách.

4.0 ZÁVĚR

Přes uvedením do provozu bude provedena výchozí revize a provedena funkční zkouška sirény.

v Hradci Králové dne 6.08.2018					vypracoval: Zdeněk Beránek