# Technická zpráva – obsah

1.	Identifikační údaje investora a stavby	- 2 -

1.	Výchozí podklady	- 3 -

2.	Podklady pro zpracování dokumentace	- 3 -

2.1	Normy	- 3 -

3.	Splašková kanalizační přípojka	- 3 -

3.1	Splašková kanalizační přípojka	- 3 -

3.2	Bilance	- 3 -

4.	Provádění stavby - všeobecně	- 4 -

5.	Závěr	- 4 -

Akce :

„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

KP - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA“

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje investora a stavby

Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

KP - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA“

Místo stavby:	Hradec Králové - Roudnička

Investor:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648,

500 11 Hradec Králové 11

IČ: 	132 07 245

DIČ: 	CZ 530916024

Stupeň PD:	dokumentace pro provedení stavby

Charakter stavby: 	novostavba

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace stavební části, koordinační situace. Tato část projektu řeší zasíťování pozemku pro výstavbu objektu pro osoby se zdravotním postižením.

- Podklady pro zpracování dokumentace

  - Normy

ČSN EN 12056-2	Vnitřní kanalizace

ČSN 13 0072	Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Splašková kanalizační přípojka

  - Splašková kanalizační přípojka

V místě stavby je v komunikaci vedena stávající splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN400B, která poslouží pro napojení nové splaškové kanalizační přípojky. Vlastní napojení přípojky bude provedeno vsazením nové ŽB prefa šachty do stávající stoky. Přípojka bude na stoku napojena v horní třetině profilu potrubí. Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN200 SN8 spád min2%. Přípojka bude zakončena na pozemku investora v ŽB prefa šachtě, do které bude napojeno vnější domovní vedení. Uložení potrubí bude v rýze s krycí hloubkou min. 1,0-1,50 m na náležitě zhutněném pískovém loži dle ČSN 73 6005. Po uložení potrubí bude obsypáno pískem do výše 0,2 m nad jeho horní hranu. Zbylá část výkopu rýhy bude zahozena hutněným prohozeným výkopkem. Před záhozem bude potrubí zaměřeno.

  - Bilance

Stanovení průtokových poměrů dle Směrnice 9/1973 Sb.:

Bilance odtoku odpadních vod

----------------------------

Splašková voda

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  4857.89  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                                  7286.83  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.18  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                           0.40  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                           0.00  l/s

Roční odtok splaškové vody                                            1773.13  m3/rok

Dešťové vody jsou likvidovány oddílným způsobem, vsakováním na pozemku investora.

- Provádění stavby - všeobecně

Potrubí z kanalizačního PVC bude položeno na pískové lože tl. 100 mm, vybudované ve sklonu min 2% a do výše 300 mm obsypána prohozenou zeminou. Obsyp i zásyp rýhy a jam musí být řádně hutněn po vrstvách 300 mm na stupeň zhutnění okolního terénu. Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN. Před zakrytím potrubí kanalizace bude provedena kontrola celistvosti trub a tvarovek, způsob uložení a upevnění potrubí. Bude provedena zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou.  Po dobu 30 min. nesmí dojít k viditelnému úniku vody. Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí.

- Závěr

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a bezpečnosti práce.

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !!

Při real	izaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !!

V Hradci Králové dne 03/2018			Vypracoval:	Tomáš Balažovič v.r.