TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

3.2 NOVÝ STAV

4.0 ZÁVĚR

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hradec Králové - Roudnička

Technika prostředí stavby :	SO 07 Přípojka sdělovacího vedení CETIN

Stupeň dokumentace	:	DPS

Místo stavby		:	k.ú Hradec Králové - Roudnička

Kraj			:	Královéhradecký

Investor			:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zodpovědný projektant	:	ing. Radko Vondra

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

1.4. Základní  technické údaje

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje (čl. 411, 411.1)

- základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí, nebo přepážkami

- ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Požadavky na základní ochranu (čl. 411.1.2)

Požadavky na ochranu při poruše (čl. 411.3)

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování (čl.411.3.1.1 – 411.3.2.2)

- automatické odpojení v případě poruchy (čl. 411.3.2.1 – 411.3.2.6)

Vnější vlivy - venkovní prostory dle PNE 33 0000-2 ed.4, příloha 3

- druh zařízení – kabelové vedení (kabelové skříně)

- druh zařízení – kabelové vedení v zemi

prostory dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 330000-1 - nebezpečné

Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Uzemnění a ochranné vodiče dle ČSN 3302000-5-54 ed.3

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV

- Objekt bývalé hasičské zbrojnice je napojen na veřejnou síť elektronických komunikací (dále i SEK) samostatnou kabelovou přípojkou TCEKEZE 5 P 1,0 D uloženou v zemi a to formou paprskového rozvodu ze stávající telefonní rozpojovací skříně UR 38/6 situované na kraji chodníku před vedlejší parcelou 201/23.

- Před demolicí objektu bude kabelová přípojka SEK z této rozpojovací skříně UR bezpečně odpojena (odpojení zajišťuje provozovatel sítě, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., na vyžádání stavebníka) a kabel tím může být následně zrušen, respektive ponechán v zemi bez využití.

- Takto popsaná činnost je již součásti prací v rámci Povolení k odstranění stavby – objektu bývalé hasičské zbrojnice, které již nabylo právní moci.

- Pro nový objekt sociálních služeb bude natažen kabel nový s připojením nejspíše i z této stávající rozpojovací telefonní skříně UR 38/6.

3.2 NOVÝ STAV

- Pro řešený Objekt sociálních služeb bude natažen nový metalický kabel TCEKY 5 P 1,0 C se zapojením opět ze stávajícího rozpojovacího telefonního pilíře UR 38/6 a s ukončením v nové připojovací skříňce MIS 1B v provedení pod omítkou, která bude osazena do stavební niky v čelní stěně budovy. Výška osazení skříňky je 0,9 až 1,3 m nad upravený terén. V konstrukci zdiva budovy, svisle od terénu po skříňku MIS 1B, bude kabel zatažen do kabelové chráničky světlosti 32 mm.

- V prostoru od pilíře UR po skříňku MIS bude kabel veden ve stejné trase, jako je trasa sdělovací stávající, tj. v prostoru chodníku na p.p. č. 201/3, a následně bude kabel odbočen kolmo na objekt sociálních služeb na pozemek č. 201/22.

- Kabel bude v celé trase uložen v kabelové chráničce pro metalická vedení, typu HDPE 40/33, a uložen v hloubce 0,7 m s označením trasy výstražnou krycí folií materiálu PELD šíře 220 mm s potiskem a kladenou nad kabel. Souběhy a křižování s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

- Zemní práce pro uložení kabelů budou prováděny po vytýčení ostatních vedení jejich majiteli a správci. Prováděcí firma zajistí dodržení předepsaných hloubek uložení kabelů, jejich uložení a označení, dodržení vzdáleností při souběhu, křižování, krytí a dovolených ohybů kabelů dle uvedených norem. Hloubky pro uložení a křižování kabelů s ostatními sítěmi technické infrastruktury jsou uvedeny v přílohách, tab. B1, A1. Doporučuje se zdokumentování trasy kabelů a ostatních vedení před zahrnutím trasy.

4.0 ZÁVĚR

- Před uvedením díla do provozu bude provedena výchozí revize.