TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKTIVNÍ BLESKOSVOD TYPU ESE

Název stavby :	VOŠ a SPŠ – Rychnov nad Kněžnou

Druh stavby :	Rekonstrukce střechy – objekt č.5

Místo stavby : 	Rychnov nad Kněžnou

# VŠEOBECNÁ  ČÁST

Dokumentace řeší hromosvodní instalaci, aktivním jímačem typu ESE. Předmětem této části projektu není:

- ostatní elektročást objektu

- zemnící síť objektu pro uzemnění elektrických zařízení

## Jako podkladů pro projekt bylo použito :

- zadávací podmínky projektu

- situačních výkresů, střechy a  jednotlivých pohledů na fasády

# PŘEDPISY  A  NORMY

Návrh a dodávka aktivního systému ESE se v České republice provádí výhradně dle francouzské národní normy NF C 17-102 a jejích dodatků – Ochrana staveb a otevřených ploch proti blesku pomocí bleskosvodu s rychlou emisí výboje, nebo jejích ekvivalentů, např. slovenské normy STN 34 1391.

Ostatní montáž a dodávka elektrických rozvodů v novém objektu se řídí výhradně českými a evropskými platnými standardy. Za základní a výchozí standard se pro provedení těchto elektrických prvků, rozvodů a uzemňovacích soustav považuje ČSN 33 2000-X-XX - HD 384.X.XX.XX a standardy související.

Jímače E.S.E., neboli jímače s okamžitou emisí výboje, u nás známe pod pojmem aktivní bleskosvody, jsou v ČR projektovány, instalovány a revidovány dle normy NF C 17-102. Nová evropská norma (u nás vydaná jako soubor ČSN EN 62 305) neřeší tyto jímače z důvodu, že se jedná o zcela odlišnou technologii ochrany před bleskem a i výpočet poloměru ochrany je zcela odlišný od klasických jímačů z důvodu jejich účinnosti. Proto je nová norma na klasické jímače s těmito jímači neslučitelná a nelze podle ní ESE bleskosvody projektovat, instalovat a revidovat.

V ČR je možné realizovat aktivní bleskosvody na základě certifikátu vydaného akreditovaným certifikačním orgánem, např. VÚPS či EZU. Aktuálně platné přiložené certifikáty jsou dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (§ 156), a potvrzují, že certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do staveb ve smyslu § 156 zák. č. 183/2006 Sb.

# OBECNÝ PRINCIP TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Princip činnosti Pulsaru :

Na začátku tvorby bouřkových mraků se PULSAR aktivuje a vytvoří kolem sebe (ve svém okolí) pole, které usměrní přibližující se blesk na bleskosvod z mnohem větší vzdálenosti, než klasický jímač Franklinova typu (hovoří se o tak zvaném časovém předstihu). Při aktivaci elektronického bloku PULSARu, se vytváří pomocí vysokofrekvenčních pulsů vstřícný výboj značné délky, který se spojí s hlavní větví blesku a svede jej k jímacímu hrotu a odsud hromosvodním vedením do země. Svoji energii tedy vyvozuje z okolního elektrického pole, existujícího v době bouřky.

Ochranný prostor:

OP je vymezený obvodem kružnic, jejichž osa prochází Pulsarem, s definovaným poloměrem působnosti ochrany R pro různé uvažované výšky h (výška hrotu pulsaru měřená od horizontální roviny procházející nejvyšším bodem chráněného objektu). Poloměr působnosti ochrany Pulsaru závisí na jeho výšce h měřené od chráněného prostoru, na jeho iniciačním předstihu T a na vypočteném stupni ochrany (I, II, III nebo IV). Poloměr ochrany Pulsaru pro jednotlivé výšky h je stanoven v tabulce francouzské normy NFC 17-102. Všechny chráněné objekty se musí nacházet v ochranném prostoru.

Instalace:

Bleskosvod (jímač – Pulsar) má být nejvyšším bodem chráněné oblasti, dovoluje-li to konstrukce chráněné stavby. Musí být dostatečně pevný a stavěný tak, aby odolal účinku počasí.

Všeobecné podmínky instalace Pulsaru:

- zemní odpor uzemnění Pulsaru může být nejvýše 10 Ohm

- vždy je nutné vést od jednoho jímače (Pulsaru) dva svody, minimální vzdálenost mezi svody je 2 m. Ideální vedení svodů: k protilehlým stěnám objektu.

- jímač minimálně o 2 m převyšuje všechny součásti chráněného objektu.

- všechny uzemněné kovové předměty, které jsou od svodových vodičů vzdáleny méně, než je vypočtená bezpečná (přeskoková) vzdálenost pro daný stupeň ochrany a počet svodů, musí být s nimi spojeny stejným vodičem – ekvipotenciální připojení.

- revize provádět minimálně (dle zařazení stupně ochrany) dle požadavků normy NF C 17-102 včetně proměření parametru elektronické části hromosvodu.

- systém ochrany proti blesku musí být zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění

stavby, opravám, či zasažení bleskem.

# PROVEDENÍ PRACÍ NA OBJEKTU HALY

Pro ochranu objektu Č.5 před přímým úderem blesku, bude  osazen jímač typu PULSAR P30. Jímač bude upevněn do stěny  pomocí stěnového kotvení.

Svodové vodiče budou z materiálu AlMgSi Ǿ 8mm. Od  jímače budou vedeny 2 svody. Ve vodorovné trase vodiče povedou na podpěrách na plochou střechu. Na svislých stěnách se vodiče upevní do zaklapávacích svorek, které se uchytí do materiálu stěny. Případné upřesnění typu a upevnění svorek na svislých stěnách bude provedeno přímo na stavbě, dle skutečného stavu. Zkušební svorky se osadí do výše cca 180 cm a zbylý svod nad zemí se ochrání ochranným úhelníkem FeZn. Svody do terénu se ochrání PH trubkou. Rozpojitelné  propojení zemnící soustavy hromosvodu a ekvipotenciálního bodu objektu bude provedeno vodičem FeZn Ǿ10, který se propojí pod úhelníkem svorkou SS (nerez).

Na svodový vodič se připojí vodivé části objektu, které se nacházejí do 1m od svodového vodiče a ekvipotanciálně pospojené části, které jsou blíže svodu než je vypočtená separační vzdálenost pro danou výšku svodu.

Zemnící soustava obou svodů bude tvořena třemi pozinkovanými tyčemi, které se zatlučou do tvaru rovnostranného trojúhelníku s délkou stran 2,5m. Tyče se navzájem propojí drátem FeZn Ǿ 10mm ve výkopu hl.70 cm. Všechna uzemnění a kovové hmoty poblíž v zemi se musí propojit na stejný potenciál.

Zemní odpor samostatné zemnící soustavy hromosvodu musí být RZ< 10 Ω

Homologace a vyjádření:

- Certifikát EZU č. 1120943 vydaný EZÚ dne 10.12.2012na výrobky aktivní bleskosvod – Pulsar P3S, P18, P30, P45 a P60, výrobce Helita, Francie

- Certifikát VÚPS č. 3013V-12-0496 vydaný VÚPS dne 3.12.2012 na výrobek aktivní bleskosvod PULSAR HELITA, typ Pulsar P3S, P18, P30, P45 a P60.

Shodnost s požadavky:

- 89/336/CEE ze dne 3.5.1989 ve znění požadavků 92/31/CEE ze dne 28.4.1992

- 93/68/CEE ze dne 22.7.1993 o elektromagnetické kompatibilitě

Shodnost s normami:

-      EN 50081-1 CEM hlavní norma emise, část 1 oblast obytná, komerční, oblast lehkého

průmyslu a oblast průmyslu těžkého

-      EN 50082-2 CEM Hlavní norma imunita, část 2 oblast obytná, komerční, oblast lehkého

průmyslu a oblast průmyslu těžkého

- NFC 17-102 francouzská norma, STN 34 1391 slovenská norma

5. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt byl zpracován dle podmínek TIČR projektantem pověřeným firmou NUAGE pro projektování vyhrazeného zařízení bleskosvodu typu ESE (HELITA) jako vyhrazeného zařízení ve smyslu vyhlášky 73/2010.

6. BEZPEČNOST PRÁCE

Provedení hromosvodu musí odpovídat francouzské normě NF C 17-102, která řeší instalaci aktivních bleskosvodů. Revize provádět minimálně 1x za 2 roky a po každém úderu blesku. Vizuální prohlídku stavu a Pulsaru provádět před začátkem bouřkového období a minimálně 1x ročně.

# 7. ZÁVĚR

Elektromontážní práce budou provedeny podle platných předpisů a norem v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a osob, jakožto i hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Montáž vyhrazeného zařízení, kterým aktivní jímač typu ESE je, mohou provádět firmy,  proškolené přímo dodavatelem vyhrazeného zařízení. Soulad realizace dodávky a projektu posuzuje a schvaluje TIČR.

Napojení nového ventilátoru odsávání od brusek.

Ventilátor bude napojen z nejbližšího rozváděče kabelem CYKY 5C x 1,5 přes vypínač třífázový u dveří do dílny. U ventilátoru bude umístěn servisní vypínač který bude zabezpečen proti neoprávněnému sepnutí polohou. Kabel bude uložen v plastovém žlabu případně pod omítkou.