## Feuil1
VÝPOČET DOSTATEČNÉ (SEPARAČNÍ) VZDÁLENOSTI | [18 empty] | typ jímače | typ US | 1 | 2 | 3 | 4
[10 empty] | Tabulka dostatečné (separační) vzdálenosti s - hodnota s podle délky nejkratšího svodu | [8 empty] | ESE | A | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.41
| OBJEKT: |  | VOŠ a SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, U STADIONU 1166 | [15 empty] | tyč / klec | B | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.25
[6 empty] | Tabulka 1 - Koeficient ki |  |  |  | délka nejkratšího svodu v m | s v metrech |  | délka nejkratšího svodu v m | s v metrech |  | délka nejkratšího svodu v m | s v metrech
[11 empty] | vzduch | beton, cihla |  | vzduch | beton, cihla |  | vzduch | beton, cihla |  | B
[6 empty] | Hladina ochrany |  | ki |  | 1 | 0.03 | 0.06 | 35 | 1.05 | 2.1 | 69 | 2.07 | 4.14
[7 empty] | I | 0.08 |  | 2 | 0.06 | 0.12 | 36 | 1.08 | 2.16 | 70 | 2.1 | 4.2
[7 empty] | II | 0.06 |  | 3 | 0.09 | 0.18 | 37 | 1.11 | 2.22 | 71 | 2.13 | 4.26
[7 empty] | III | 0.04 |  | 4 | 0.12 | 0.24 | 38 | 1.14 | 2.28 | 72 | 2.16 | 4.32
[7 empty] | IV | 0.04 |  | 5 | 0.15 | 0.3 | 39 | 1.17 | 2.34 | 73 | 2.19 | 4.38
[10 empty] | 6 | 0.18 | 0.36 | 40 | 1.2 | 2.4 | 74 | 2.22 | 4.44
[6 empty] | Tabulka 2 - Koeficient kc pro ESE (podle typu uzemňovací soustavy) - NF C17-102 |  |  |  | 7 | 0.21 | 0.42 | 41 | 1.23 | 2.46 | 75 | 2.25 | 4.5
[10 empty] | 8 | 0.24 | 0.48 | 42 | 1.26 | 2.52 | 76 | 2.28 | 4.56
[6 empty] | Počet svodů |  | kc - typ A | kc - typ B | 9 | 0.27 | 0.54 | 43 | 1.29 | 2.58 | 77 | 2.31 | 4.62
[6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 0.6 | 44 | 1.32 | 2.64 | 78 | 2.34 | 4.68
[6 empty] | 2 |  | 0.75 | 0.5 | 11 | 0.33 | 0.66 | 45 | 1.35 | 2.7 | 79 | 2.37 | 4.74
[6 empty] | 3 |  | 0.6 | 0.33 | 12 | 0.36 | 0.72 | 46 | 1.38 | 2.76 | 80 | 2.4 | 4.8
[6 empty] | 4 a více až n |  | 0.41 | 1/n | 13 | 0.39 | 0.78 | 47 | 1.41 | 2.82 | 81 | 2.43 | 4.86
[10 empty] | 14 | 0.42 | 0.84 | 48 | 1.44 | 2.88 | 82 | 2.46 | 4.92
[6 empty] | Tabulka 3 - Koeficient kc - EN 62305-3 |  |  |  | 15 | 0.45 | 0.9 | 49 | 1.47 | 2.94 | 83 | 2.49 | 4.98
[10 empty] | 16 | 0.48 | 0.96 | 50 | 1.5 | 3 | 84 | 2.52 | 5.04
[6 empty] | Počet svodů |  | kc |  | 17 | 0.51 | 1.02 | 51 | 1.53 | 3.06 | 85 | 2.55 | 5.1
[6 empty] | 1 |  | 1 |  | 18 | 0.54 | 1.08 | 52 | 1.56 | 3.12 | 86 | 2.58 | 5.16
[6 empty] | 2 |  | 0.5 |  | 19 | 0.57 | 1.14 | 53 | 1.59 | 3.18 | 87 | 2.61 | 5.22
[6 empty] | 4 |  | 0.25 |  | 20 | 0.6 | 1.2 | 54 | 1.62 | 3.24 | 88 | 2.64 | 5.28
[6 empty] | n |  | 1/n |  | 21 | 0.63 | 1.26 | 55 | 1.65 | 3.3 | 89 | 2.67 | 5.34
[10 empty] | 22 | 0.66 | 1.32 | 56 | 1.68 | 3.36 | 90 | 2.7 | 5.4
[6 empty] | Tabulka 4 - Koeficient km |  |  |  | 23 | 0.69 | 1.38 | 57 | 1.71 | 3.42 | 91 | 2.73 | 5.46
[10 empty] | 24 | 0.72 | 1.44 | 58 | 1.74 | 3.48 | 92 | 2.76 | 5.52
[6 empty] | Materiál |  | km |  | 25 | 0.75 | 1.5 | 59 | 1.77 | 3.54 | 93 | 2.79 | 5.58
[6 empty] | vzduch |  | 1 |  | 26 | 0.78 | 1.56 | 60 | 1.8 | 3.6 | 94 | 2.82 | 5.64
[6 empty] | beton, cihla |  | 0.5 |  | 27 | 0.81 | 1.62 | 61 | 1.83 | 3.66 | 95 | 2.85 | 5.7
[6 empty] | Jsou-li v sérii různé izolační materiály, doporučuje se použít nižší hodnota km. Při použití jiných izolačních materiálů by měl konstrukční postup i hodnotu km určit výrobce |  |  |  | 28 | 0.84 | 1.68 | 62 | 1.86 | 3.72 | 96 | 2.88 | 5.76
[10 empty] | 29 | 0.87 | 1.74 | 63 | 1.89 | 3.78 | 97 | 2.91 | 5.82
[10 empty] | 30 | 0.9 | 1.8 | 64 | 1.92 | 3.84 | 98 | 2.94 | 5.88
[10 empty] | 31 | 0.93 | 1.86 | 65 | 1.95 | 3.9 | 99 | 2.97 | 5.94
[10 empty] | 32 | 0.96 | 1.92 | 66 | 1.98 | 3.96 | 100 | 3 | 6
[10 empty] | 33 | 0.99 | 1.98 | 67 | 2.01 | 4.02
[10 empty] | 34 | 1.02 | 2.04 | 68 | 2.04 | 4.08
Schéma principu
|  | Volba koeficientů |  | (volte z možností, které se zobrazí po kliknutí na žluté buňky)
|  | popis |  | hodnota | koeficient | hodnota
|  | typ jímací soustavy |  | ESE
|  | typ uzemňovací soustavy |  | B
|  | hladina ochrany |  | II | ki | 0.06
|  | počet svodů |  | 2 | kc | 0.5
Elektrická izolace mezi jímačem nebo svody a kovovými součástmi stavby, kovovými vedeními a vnitřními systémy může být dosažena dodržením dostatečné (separační) vzdálenosti s mezi nimi. Pro výpočet s platí vztah:
s = ki x (kc/km) / l
kde:
ki závisí na zvolené hladině ochrany (viz tab. 1);
km závisí na elektrické izolaci materiálu (viz tab. 4);
kc závisí na bleskovém proudu protékajícím svodem a uzemněním (tab. 2 a 3);
l je délka v metrech podél jímačů a svodů od bodu, od nějž je dostatečná vzdálenost uvažována, k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování.
V případě vedení nebo vnějších vodivých součástí vstupujících do objektu je vždy nezbytné zajistit bleskové ekvipotenciální pospojování (přímým připojením nebo připojením přes SPD) v místě jejich vstupu do objektu.
U armovaných betonových staveb, kde armatury jsou pospojeny, není dostatečná vzdálenost vyžadována.
Ilustrace dostatečné vzdálenosti vzhledem k uvažované vzdálenosti a zvýšení rozdílu potenciálů v bodě, kde byla ekvipotencialita realizovaná (P)