## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | DVURNASTAVBA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ | [8 empty] | Datum: |  | 3. 3. 2021 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ERŠILOVÁ | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | DVURNASTAVBA
| Stavba: | [6 empty] | NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
| Místo: | [6 empty] | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ | [6 empty] | Datum: |  | 3. 3. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ERŠILOVÁ
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | DVŮR NEMOCNICE |  |  |  | NÁSTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE NA DVORNÍM TRAKTU LABORATOŘÍ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {92c05441-b9cf-4ac6-9d34-0c730be7ebf4} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
|  | ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  | ZDRAVOTECHNIKA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9c5c10d9-a41c-43fa-b901-dd8067dc8be2} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  |  | D.1.4.ZT |  |  |  | Zdravotechnika -kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {138a0d4f-7540-429d-ac4a-d6f93b6a75ae} | {9c5c10d9-a41c-43fa-b901-dd8067dc8be2}
/ |  |  | D.1.4. ZT |  |  |  | Zdravotechnika - voda | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {24d45ae5-0345-483d-b189-4045c66ac1bc} | {9c5c10d9-a41c-43fa-b901-dd8067dc8be2}
/ |  | nemocnicedknlsaly1 |  |  |  | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98d19bd7-a379-435d-b250-77ad85b4aec3} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  | TSB SILNOPROUD |  |  |  | TSB Silnoproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {016f7c5e-1dce-4d88-b8c0-9a21eff2d389} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  | TSB PŘELOŽKA |  |  |  | TSB PŘELOŽENÍ NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c8ed2a28-8dad-410f-a14d-1470402141f4} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  | MR |  |  |  | MĚŘENÍ A REGULACE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f3c8795d-1fdd-450a-a4b7-df9d9259bcee} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  | VZT |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a10557a0-9456-4374-835c-cbcfee3cbf1d} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  | ELEKTRO - SILNOPROUD |  |  |  | SILNOPROUD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1e6ce5c4-7203-44b4-bcf5-1c02d90d8d08} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
|  | SLABOPROUD |  |  |  | SLABOPROUD + EPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  |  | SLP_EPS |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e53f727f-32e1-4916-9dda-8aae01bf8b00} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
/ |  |  | SLP_JC |  |  |  | Jednotný čas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9179667d-9431-4e23-abf1-c0e43d6d74dd} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
/ |  |  | SLP_MON |  |  |  | Monitoring tepl... | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6d652a72-4a37-4bde-9185-1fc7ad2e1193} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
/ |  |  | SLP_STA |  |  |  | Společná televi... | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9e0a8752-1fec-4392-8009-4a426bb62f13} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
/ |  |  | SLP_AP |  |  |  | Aktivní prvky sítě | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ed84437-d17e-49b1-b917-09fba14ce58f} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
/ |  |  | SLP_SK |  |  |  | Strukturovaná ka... | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c3c59d49-c11a-43b0-897d-f416433a1b85} | {678bd12e-9ca2-4eaa-a77a-01281bd8029e}
|  | MP |  |  |  | MEDICIÁLNÍ PLYNY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | KOMPRES STANICE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6a97350c-d8da-468a-931e-a432f220cbef} | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41}
/ |  |  | MP ROZV |  |  |  | ROZVODY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8e6f8e93-9d15-4662-b941-1566d7559141} | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41}
/ |  |  | MP VAK |  |  |  | VAK. STANICE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {74f82b47-b41d-41d6-8455-92ded49281dd} | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41}
/ |  |  | MP LZC |  |  |  | LZCO 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {596f57ad-7dd7-4474-a591-6e1f9a091b43} | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41}
/ |  |  | MP LZN |  |  |  | LZN 20 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b0e54bc4-24c3-4c62-8202-ae8ecc25ace5} | {671eb3b8-2280-405c-800b-d3655d1aaa41}
/ |  | CP (1) |  |  |  | ČISTÉ PROSTORY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4949ebe-4131-4778-86f6-aad8692501d8} | {a9c8958b-319c-48cc-85fd-a8d71dd6dd40} | 2

## DVŮR NEMOCNICE - NÁSTAVBA...
{92c05441-b9cf-4ac6-9d34-0c730be7ebf4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
DVŮR NEMOCNICE - NÁSTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE NA DVORNÍM TRAKTU LABORATOŘÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
DVŮR NEMOCNICE - NÁSTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE NA DVORNÍM TRAKTU LABORATOŘÍ
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce- D1.2.1.c | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání D1.2.1.c-10 | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce-D1.1b.2+řezy | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Zpevněné plochy- situace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny D.1.1b.4 | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné- půdorysy, střecha | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby- půdorysy, řezy | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské + 5% prořez- tabulka výrobků | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské- tabula výrobků | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic- půdorysy | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové - půdorysy | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady- půdorys | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz. | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
DVŮR NEMOCNICE - NÁSTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE NA DVORNÍM TRAKTU LABORATOŘÍ
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 766.437 |  | 265.3946 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 684.7652 |  | 152.0106 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce- D1.2.1.c |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 255.3057 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143626364
| VV |  | " část rampy pro podsyp" 6,0*1,8*0,15 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek pod rampou" (15,0*1,8-6,0*1,8)*0,15 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 13.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938207806
| VV |  | "patky na +2,5a +2,3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,0*(0,85+0,65) |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podbetonování" 1,0*1,0*0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 30% | m3 | 41.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039604018
| VV |  | "patky na -0,5" (3,8*4,8)*(3,3+0,5)*2*0,3 |  | 41.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131551203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně 70% | m3 | 97.237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389256627
| VV |  | "patky na -0,5" (3,8*4,8)*(3,3+0,5)*2*0,7 |  | 97.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohloubení pro podkl beton" 1,0*1,0*0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.237 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 92.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.064904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835557020
| VV |  | (3,7*2+4,8)*3,8*2 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 92.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173597724
| VV |  | 92,72 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 138.624 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.063767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144559825
| VV |  | 3,8*4,8*3,8*2 |  | 138.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 138.642 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036368677
| VV |  | 138,642 |  | 138.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 97.237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558399110
| VV |  | 97,237 |  | 97.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 156.574 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840593124
| VV |  | 4,05+13,7+41,587+97,237 |  | 156.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 156.574 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408248692
| VV |  | 156,574 |  | 156.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 266.176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446271255
| VV |  | 156,574*1,7 |  | 266.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 150.104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531328343
| VV |  | "vytěžená zemina" 156,574 |  | 156.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet patek" -1,0*1,0*0,4*4 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" -0,3*0,3*(3,8*2+0,78+0,735) |  | -0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " část rampy pro podsyp" - 6,0*1,8*0,15 |  | -1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek pod rampou" - (15,0*1,8-6,0*1,8)*0,15 |  | -2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 5833120 | Vhodný hutnitelný násypový materiál | t | 255.177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 255.177 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409653884
| VV |  | 150,104*1,7 |  | 255.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně KOMUNIKACE | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593251189
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194746641
| VV |  | 261,0 |  | 261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání D1.2.1.c-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1152 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15- podbetonávky | m3 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.256 | 0.9024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358325080
| VV |  | "podbetonávky základových konstrukcí" 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.453 | 2.9436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133548704
| VV |  | "ZPa-5, ZPa-6, (rampa)" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.0127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073805065
| VV |  | "ZPa-5- ZPa-6" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571671519
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) +10% | t | 0.242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.06 | 0.25652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483502298
| VV |  | "ZPa-5+6" 0,22*1,1 |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce-D1.1b.2+řezy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 87.0639 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 310279842 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic | m3 | 1.201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0796 | 1.2967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371021959
| VV |  | 0,9*2,1*0,3+1,92*0,55*0,6 |  | 1.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže OBJEKT | m3 | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839993997
| VV |  | "ST-1 až ST-14" 196,0 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže -rampa | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 7.3599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853900701
| VV |  | "ST1+ST2" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 1446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 1.5761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318600137
| VV |  | "budova" 1420,0 |  | 1420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa ST1+ST2" 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 1446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2147259257
| VV |  | 1446,0 |  | 1446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689731163
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 +10% | t | 16.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127508939
| VV |  | 15,393*1,1 |  | 16.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 317168111 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478323663
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.36448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429264592
| VV |  | 2+2+5+7 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697577844
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.1566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584930682
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.623 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.943 | 1.2105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513668958
| VV |  | (2,4+1,5)*0,15*0,4+2,5*0,15*0,3+2,3*0,15*0,4*2 |  | 0.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.63983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539809936
| VV |  | "I 200" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2*2)*0,0262 |  | 0.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 330321710 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže | m3 | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054528399
| VV |  | "sloupy objektu -S2-1, S2-2 +sloupy rampy S2-3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.13664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205911225
| VV |  | 56,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880500203
| VV |  | 56,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 +10% | t | 1.698 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575241488
| VV |  | 1,544*1,1 |  | 1.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.698 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 342151112 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 237.872 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055762660
| VV |  | "stř nástavba-" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+10,3)*2*(0,17+2,1+1,26+0,7)-(0,9*3+1,6)*2,1 |  | 234.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spoj krček" (0,75+0,41)*2,805 |  | 3.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 55324761 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,36W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 120mm PO15- nástavba | m2 | 258.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0233 | 6.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898614422
| VV |  | 234,618*1,1 |  | 258.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55324760 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm- krček | m2 | 3.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.075159 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627337328
| VV |  | 3,254*1,1 |  | 3.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 342244301 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm | m2 | 364.751 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13884 | 50.642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351293158
| VV |  | "204-206" (1,84+1,3+1,8+0,125*2+2,15*2)*3,92 |  | 37.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2+0,9)*2,1 |  | -5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222-228" (4,45+1,58+2,45+2,6+4,45+1,75+14,4+6,7)*3,92 |  | 150.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*5+0,9*2)*2,1 |  | -12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229-232" (6,6+3,7+6,3+4,35*2+2,3)*3,92 |  | 108.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2+1,1*2+0,8*2+0,7)*2,1 |  | -15.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207-209" (8,4+5,2*2+5,6+4,15+0,6)*3,92 |  | 114.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4+0,8*4+0,7*2)*2,1 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 342244101 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm | m2 | 81.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07937 | 6.4337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060554390
| VV |  | "210-211" (1,8*2+0,9*2+0,1)*3,92 |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2)*2,1 |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222-227" (2,5+2,1+2,85+1,9+1,6+0,7+2,5)*3,92 |  | 55.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*4+0,7+0,9)*2,1 |  | -10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229-232" (1,7+0,2+1,9+1,3)*3,92 |  | 19.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2)*2,1 |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 3422443010 | Příčka zvukově izolační z cihel keramické 11,5 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 140 mm | m2 | 15.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13884 | 2.177 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275257725
| VV |  | "203" 4,0*3,92 |  | 15.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm | m2 | 62.916 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1403 | 8.8271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282757372
| VV |  | "210-212" (2,05*3+1,9+1,8+1,75)*3,92 |  | 45.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "227-228" 4,45*3,92 |  | 17.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.916 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.01372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123988432
| VV |  | 3,92*25 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 109.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.021952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948212933
| VV |  | 3,92*(20+8) |  | 109.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 95.8772 |  | 45.9 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 389941022 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 10 kg D1.2.1.C-10 | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768709915
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 29.4412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523083366
| VV |  | "SD2-4, SD2-2" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 411321717 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 | m3 | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201178252
| VV |  | "SD2-1, SD2-2, SD2-3 " 201,0 |  | 201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 4.4162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771880456
| VV |  | "s5" 18,0*(0,05+0,05) |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 4.1787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756862088
| VV |  | "SD2-1 - SD2-4, MP-2" 784,0 |  | 784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090749655
| VV |  | 784,0 |  | 784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 4113511021 | Zřízení a odstranění bednění prostupů ve stropech deskových | m2 | 11.962 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517960102
| VV |  | "prostupy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 np - podlahou -(strop 2 np)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,83+0,68+0,6+0,81+0,89*2+0,74+0,6+0,78+0,6+0,35+0,64*2+0,78+0,6)*2*0,3 |  | 6.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,69)*2*0,3+(0,15+0,5)*2*0,3+(0,1+0,1)*2*10+(0,2+0,1+0,06+0,12)*0,3 |  | 5.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.962 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 411354213 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lakovaný tl 0,63 mm | m2 | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00737 | 0.13929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255297217
| VV |  | "střecha spoj most" 18,0*1,05 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 411354247 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm podlaha | m2 | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00973 | 0.1839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281288875
| VV |  | "podlaha spoj mostu" 18,0*1,05 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 726 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387912525
| VV |  | 726,0 |  | 726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 411354178 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa | m2 | 726 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574872122
| VV |  | 726,0 |  | 726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 +10% | t | 30.213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520720287
| VV |  | 27,466*1,1 |  | 30.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari +10% | t | 0.334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792871926
| VV |  | 0,232*1,1 |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*0,004*1,1 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.334 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 413321717 | Nosníky ze ŽB tř. C 35/45 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 7.3601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454800762
| VV |  | "P2-1" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.13923 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851214552
63 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288536170
| VV |  | 21,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.01771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895187431
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292319988
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505+10% | t | 0.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 0.79098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915473627
| VV |  | 0,682*1,1 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 11.7762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181783480
| VV |  | "SD2-5" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505+10% | t | 0.988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 1.0363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438547019
| VV |  | 0,898*1,1 |  | 0.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 309251210 | šroub M16x80mm s hákem - stropní desky | kus | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 1.984 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741106757
| VV |  | 128 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 54879312 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár - rampa | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946291887
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 985341431.SNX | Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stropů CFRP lmela H tl do 1,4 mm š 50 mm | m | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.004284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935749688
| VV |  | "zesílení str. konstrukce- nový otvor nad 1. np" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.34614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006530455
| VV |  | 27,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719148202
74 | K | 4351211110 | Montáž schodišťových ramen s podestou hmotnosti přes 3 t | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065186398
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 5937219001 | Schodišťové konstrukce -ramena + podesta - přímočaré | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.797 | 19.188 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295370019
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 444151112 | Montáž krytiny ocelových střech a podhledů ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 328.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389411770
| VV |  | "stř nástavba 150 mm" 22,5*13,6 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spoj krček - podhled 100 mm" 7,6*2,9 |  | 22.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 328.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 5530001 | Tepelněizolační panel s jádrem z minerální vlny tl. 10 cm - spoj krček-podhled | m2 | 24.244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.36366 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993013484
| VV |  | 22,04*1,1 |  | 24.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 5530002 | Tepelněizolační panel s jádrem z minerální vlny tl. 150 cm - 3. np strojovna PO EI 15 | m2 | 336.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 6.2271 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544792507
| VV |  | 306,0*1,1 |  | 336.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Zpevněné plochy- situace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.485 |  | 45.9 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 12 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931345094
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 4.9 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283659555
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 29 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840601621
| VV |  | "ŠDa 150 mm" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠDb 150 mm" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm -násyp pod kačírek pod rampou | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178326217
| VV |  | "kačírek pod rampou" 9,0*1,8 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm -pod částí rampy | m2 | 10.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982134066
| VV |  | 6,0*1,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 564851111 | ZÁM. DL. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773770229
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 5648511110 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm komunilace | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713804919
| VV |  | "ŠDa" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠD B" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164867029
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984731368
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238285349
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354965722
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 577133121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96077721
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.5055 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475116975
| VV |  | "nová dlažba" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 592450410 | dlažba zámková tl 6 cm | m2 | 6.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.8484 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634050506
| VV |  | "nová dlažba" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*1,01 |  | 6.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.2015 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729524938
| VV |  | "zpev plochy" 4,0*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek pod rampou" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | PFB.2120002 | Chodníkový obrubník 100/10/25 II nat | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0561 | 0.9537 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788483238
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním pod rampou | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 2.9759 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957661939
| VV |  | 9,0*1,8 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 240.246 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 611341125 | Sádrová omítka sádrová hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 48.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.53416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1998903808
| VV |  | 5,0*1,75*4+1,5*3,3*2 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "302a" 1,96*1,8 |  | 3.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.428 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 611341195 | Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 89.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 0.4957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907020267
| VV |  | 44,900*2 |  | 89.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních stěn po odbednění 40% plochy | m2 | 112.445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614498843
| VV |  | "ŽB stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" (11,0+15,0+12,7+2,2*2+2,0)*3,0 |  | 135.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,1*2+1,1*2,8+1,8*2,8+1,7*2,1+1,5*2,1) |  | -21.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" (6,0*2+3,3+2,5)*4,2 |  | 74.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,6+3,8+2,6*3,2+1,14*2,2+1,1*2,8+1,2*2,1) |  | -22.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202a" (2,0+1,8)*2*8,0-(1,1*2,2*2) |  | 55.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203+206" (2,5+1,8+1,3+1,85+2,15)*2,5-(2,2*2,1) |  | 19.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223" (2,1+0,5)*2,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207-209" (7,4+3,0+9,8++3,0)*2,5+7,4*0,5 |  | 61.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,1*1,7*2+2,1*1,7*3+1,5*2,3) |  | -28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 281.112 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,112*0,4 |  | 112.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 1099.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.28583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994818446
| VV |  | "sádr omítka" 842,693 |  | 842.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklady" 211,755 |  | 211.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 44,9 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1099.348 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm UT | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 0.008306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800088997
| VV |  | 0,2*0,1*10 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 22.842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 0.76703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763644697
| VV |  | "1 np" 2,4*0,25*2+(1,95+2,1*2)*0,6 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.np" (2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2)*0,25 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+1,0+2,65*2+2,2*2)*0,5+(2,0+2,65*2)*0,4 |  | 9.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,65*2)*0,6 |  | 4.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.842 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady | m2 | 211.755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 4.4469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999743808
| VV |  | "půdorysy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "205" (1,3+2,15)*2*2,5-0,8*2,1*2 |  | 13.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "212" (1,9+1,6)*2*2,5-0,8*2,1 |  | 15.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "227+228" (2,45*2+1,5+2,85)*2*2,5-0,9*2,1*4 |  | 38.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "204" (1,8+2,15)*2*2,5-0,9*2,1-1,1*2,5 |  | 15.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" (0,6+2,4)*3,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210+211" (0,9*4+1,6*3+1,8)*2*2,5-0,7*2,1*7-0,9*2,5*3 |  | 33.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" (0,9+2,5)*2*2,5-0,8*2,1*2 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" (1,3+0,9+1,6+0,9)*2*2,5-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "232" (0,9*3+1,7+1,3+1,3)*2*2,5-0,7*2,1*5-0,9*2,5*2 |  | 23.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "233" (2,5+1,55)*2,5 |  | 10.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "243" (2,05+2,15)*2*2,7-1,7*2,0 |  | 19.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "306" 0,9*2,1 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 143.355 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.755 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 898.477 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 9.9102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83807841
| VV |  | "st3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" (28,1-0,51-0,51+2,2+1,4+1,9)*2*3,0 |  | 195.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" (9,0+3,3)*2*4,25 |  | 104.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202a" (2,0+1,8)*2*8,0 |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" 2,2*2,75*2+(4,6+2,9)*2*2,75 |  | 53.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" (3,0+2,5*2)*3,6 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "244" (1,3*2+2,15)*2*2,7 |  | 25.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 468.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" (0,9+2,16*2+1,82+2,65*2+1,8+2,85*2)*0,2 |  | 3.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,12+1,7*2)*2*0,25+(4,12*1,7*2)*0,25 |  | 6.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" (1,14+2,23*2+2,65*2+3,8*2*2)*0,25 |  | 6.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" (1,6+2,1*2)*0,2+(1,5+2,1*2)*0,55+(2,0*2,65*2)*0,45 |  | 9.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" (1,9+2,65*2)*0,5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" -(1,6+0,8*2+1,52+0,9+1,4+1,1+1,6)*2,1 |  | -20.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*2,85+2,12*1,7*2+4,12*1,7) |  | -19.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" -(1,1*2,85+1,8*2,85+2,6*3,8+2,6*3,2) |  | -26.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202a" -1,14*2,2*2 |  | -5.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" -(1,6*2,1*4) |  | -13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" -(2,0*2,65+1,9*2,65) |  | -10.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -95.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 403.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st 4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" (2,48+4,45)*2*2,5-1,6*2,5 |  | 30.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" (1,85+2,12)*2*2,5 |  | 19.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "208" (5,2+3,0)*2*3,0 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" (5,2+9,8)*2*3,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" (2,5+1,6)*2*2,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223-225" (2,1+1,6+2,75+1,6*2+2,45)*2*2,5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" (2,4+2,6)*2*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "230+231" (2,0+1,7+3,65+2,3)*2*2,5 |  | 48.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "234" (0,65+2,1+1,3+0,55+0,3)*2,5 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 356.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" (1,52+2,2*2)*0,3+(1,4+2,2*2)*0,15 |  | 2.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "208" (2,12+1,7*2)*0,25 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" (2,12+1,7*2)*0,25*2+(4,12+1,7*2)*0,25 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "224" (2,13+2,2*2)*0,2 |  | 1.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" -1,4*2,1*2 |  | -5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" -0,6*2,1 |  | -1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "208" -(0,8*2,1*2+2,1*1,7) |  | -6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" -(0,8*2,1*2+2,1*1,7*2+4,1*1,7) |  | -17.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223-225" -(0,8*2,1*7) |  | -11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "230-231" -(1,1*2,1*2+0,8*2,1*2+0,7*2,1) |  | -9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "234" -(1,1*2,1+0,8*2,1) |  | -3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -63.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st4.1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" (5,2+7,4)*2*3,0 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" (3,0+2,55+1,2+15,6+14,9)*3,0 |  | 111.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229" (4,035+4,45)*2*2,5 |  | 42.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 229.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" (4,1+1,7*2)*0,25 |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" (1,5+2,3*2)*0,25 |  | 1.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" -(4,1*1,7+1,4*2,1+0,8*2,1*3) |  | -14.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" -(1,5*2,3+(0,7*2+0,8*5+0,9+1,4*3)*2,1) |  | -25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -40.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,725+302,712+403,04 |  | 898.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 612341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1796.954 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 9.9192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285205140
| VV |  | 898,477*2 |  | 1796.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 622111001 | Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění 30% plochy vnějších stěn | m2 | 175.018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1198188913
| VV |  | "západ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,35-0,21*2-0,16)*(9,13-4,05) |  | 141.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,95-0,16*2)*(13,2-9,13) |  | 47.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,4-0,16*2-0,3)*(9,13-4,05) |  | 141.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,95+0,16*2+0,2)*(13,2-9,13) |  | 50.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,8-0,16*2)*(9,13-4,05)-2,8*4,5 |  | 137.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(13,2-9,13) |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65-0,51-0,16+2,55)*(9,13-4,05) |  | 129.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(13,2-9,13) |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,12*1,7*2+1,5*2,3+4,0*1,6+1,4*2,2+1,7*2,7) |  | -24.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,5*3,7+2,5*3,15+2,0*1,6*2+4,0*1,6) |  | -29.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+1,1*4,7) |  | -24.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,6+2,0*1,6+4,0*1,6) |  | -14.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 583.392 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 583,392*0,3 |  | 175.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 622131321 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně | m2 | 583.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.15168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718662330
| VV |  | 583,392 |  | 583.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622272001 | Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt bez tepelné izolace | m2 | 308.199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 1.0633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101649347
| VV |  | "západ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+1,4*2,25) |  | 61.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,63*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+4,0*1,6) |  | 61.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,75-0,16-3,5)*(9,13-4,05)-(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+2,8*4,6) |  | 100.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(9,13-4,05)+2,55*(9,13-4,05)-1,7*2,6 |  | 24.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 247.829 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sejmuté desky pův. stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západ" 14,0*1,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" 14,63*1,0 |  | 14.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jih" (29,75-0,16-3,5)*1,0 |  | 26.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" (3,1+2,55)*1,0 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.199 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 622272091 | Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na ocelový rošt | m | 165.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.42062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739785118
| VV |  | "západ" (2,0+1,6)*2*2+(1,4+2,25)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" (2,0+1,6)*2*2+(4,0+1,6)*2 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" (4,0+1,6)*2*2+(2,0+1,6)*2*2 |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" 1,7+2,6*2+(4,0+1,6)*2 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 102.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šambrány" (1,8+2,25)*2*2+(4,3+1,6)*2*4 |  | 63.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 5915510000 | deska fasádní tl. 8 mm probarvená a povrchově barvená | m2 | 449.333 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 6.5603 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512461386
| VV |  | "fasáda - nové" 247,829 |  | 247.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 102,2*0,24 |  | 24.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šambrány" 63,4*0,24 |  | 15.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 287.573 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,573*1,25 |  | 359.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 359,466*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 449.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 622221131 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 675.274 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335747987
| VV |  | "západ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad" 14,0*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+1,4*2,25) |  | 61.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 13,9*(9,13-4,05)-(1,4*2,25+4,0*1,6) |  | 61.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,95*(13,2-9,13)-1,6*2,1 |  | 45.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad" 14,63*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+4,0*1,6) |  | 61.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 2,2*(9,13-4,05)+(11,95+0,4)*(13,2-4,05)-(2,52*7,7)*2 |  | 85.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,75-0,16*2-3,5)*(9,13-4,05)-(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+2,8*4,6) |  | 99.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 3,5*(13,2-4,05)-1,1*7,7 |  | 23.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad" (3,1-0,16)*(9,13-4,05)+2,55*(9,13-4,05)-1,7*2,6 |  | 23.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" (23,65-0,16+0,21-3,0)*(9,13-4,05) |  | 105.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,0*1,6+4,0*1,6) |  | -9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 557.024 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sejmuté desky pův. stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západ" 14,0*1,0+13,9*1,0 |  | 27.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" 14,63*1,0+13,8*1,0 |  | 28.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jih" (29,75-0,16-3,6+0,16)*1,0+4,4*1,0 |  | 30.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" (23,65+2,55-0,16*3)*1,0+(3,1+2,55)*1,0 |  | 31.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 118.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675.274 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 63151533 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 160mm | m2 | 592.287 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 9.4766 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576932538
| VV |  | "nové desky" 557,024 |  | 557.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20% stávající" 118,25*0,2 |  | 23.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 580.674 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 580,674*1,02 |  | 592.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 592.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení | m | 124.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405644371
| VV |  | "rohy"(9,13-4,05+1,0)*4+(13,2-9,13)*4 |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 2,0+4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží oken a dveří fasáda" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0+2,55*2+1,1+2,0+1,2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno+dveře fasáda" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2*4+7,8*2*3+2,3*2 |  | 64.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 42.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0046893 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580948024
| VV |  | 40,6*1,05 |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 67.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0026964 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262917563
| VV |  | 64,2*1,05 |  | 67.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 590515120 | profil napraží +para | m | 20.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110245363
| VV |  | (6,0+13,4)*1,05 |  | 20.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 691.831 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 3.3831 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477833929
| VV |  | (28,4+29,8)*2*(9,13-4,05+1,0) |  | 707.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,95+3,55+0,51)*2*(13,2-9,13)+0,4*(13,2-4,05) |  | 133.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6+2,6+1,7*2,7+1,6*2,1*2+0,9*2,1+2,5*7,7*2+1,1*7,7) |  | -64.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,0*1,6*7+4,0*1,6*5+1,5*2,2)*2 |  | -115.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spoj krček" -2,8*4,6 |  | -12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 649.043 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,82+2,65*2++1,7+2,75*2+1,6+2,1*2*2+0,9+2,1*2)*0,2 |  | 5.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,6)*2*0,24*7+(4,0+1,6)*2*0,24*5+(1,5+2,3)*2*0,24*2 |  | 29.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+7,8)*2*0,2+(1,1+7,8)*2*0,2 |  | 7.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.788 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 691.831 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 6221420011 | Příplatek za tmel s uhlíkovými vlákny - omítka | m2 | 399.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465867197
| VV |  | 399,795 |  | 399.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 399.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 1.0715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463576114
| VV |  | "perlinka" 691,383 |  | 691.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -308,2 |  | -308.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0+1,6)*2*0,2+(2,0+1,6)*2*0,2 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2,1*2)*0,2*2+(2,62+7,78*2)*0,2*2+(1,1+7,8*2)*0,2 |  | 12.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 6225310121 | Tenkovrstvá silikonová strukturovaná omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (s uhlík vlákny) s odolností proti poškoz. | m2 | 79.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032560524
| VV |  | "20% plochy" 399,795*0,2 |  | 79.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 6225310010 | Nátěr vnějších stěn silikonový | m2 | 399.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.67166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141223353
| VV |  | 399,8 |  | 399.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 6236181910 | Výtažná a odtrhová zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820359529
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 136.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672284423
| VV |  | 1,9*2,7+1,8*2,7+1,6*2,1*2+1,0*2,4+2,15*1,6*7+4,15*1,6*5+1,6*2,3*2+2,7*8,0*2+1,2*8,0 |  | 136.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- fasáda před lepení izolantu | m2 | 585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024493572
| VV |  | 585,0 |  | 585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 63131111 | Podlahy - pomocný výpočet NEOCEŇOVAT | m2 | 1029.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051023233
| VV |  | "p1" 71,25+11,15+3,0+4,1+15,7+37,75+67,75+38,85+7,6+10,75 |  | 267.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8+6,45+3,4+3,0+6,8+8,2+3,9+17,75+8,45+4,0+3,85+11,95 |  | 85.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,11+31,35+4,35+15,25+3,85+14,9+10,4+18,0+23,5+4,15+2,85+2,8*4,5 |  | 156.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,3+3,1*3,3+1,7*3,3 |  | 18.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 528.13 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1a" 38,6+34,05+39,8+15,35+15,35 |  | 143.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 143.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3,1*3,3*2+2,3*1,1+1,6*3,3*2 |  | 33.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "p3" 3,8+3,0+3,25+3,15+7,1+4,1 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "p4" 2,5*0,9+1,3*0,9+1,3*0,9 |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "p5" 14,4+15,75+4,65+148,65 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "p6= čistící zona" 1,82*1,7 |  | 3.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "p7" 121,8 |  | 121.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 124.894 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s1" 1029,564 |  | 1029.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,77+4,59+7,1+3,84+15,11+10,37+18,0+4,13) |  | -70.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(121,76+14,39+15,71+4,61+148,62) |  | -305.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 653.564 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s2" 7,8+4,6+7,1+3,85+15,15+10,4+4,15 |  | 53.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s3" 14,4+15,75+4,65+148,65 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s4" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s5" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1029.824 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 s4-vyrovnání | m3 | 7.306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 16.4848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67319157
| VV |  | "s4 20-100 mm- vyrovnání podkladu" 121,76*0,06 |  | 7.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20- podlahy | m3 | 43.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 98.3087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180899939
| VV |  | "dle pomocného výpočtu podlah" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s1" 653,564*0,06 |  | 39.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s2" 53,10*0,06 |  | 3.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s5" 18,0*0,065 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 s3 | m3 | 22.014 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 49.6711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528032941
| VV |  | "s3" 183,45*0,12 |  | 22.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 631311133 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15- pochůzí střecha | m3 | 1.509 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 3.4048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696144576
| VV |  | "s7a-10-16 vyrovnání" 11,61*(0,1+0,16)/2 |  | 1.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 43.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624938254
| VV |  | "S1,S2,S5" 43,57 |  | 43.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 631319204 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 s3 | m3 | 22.014 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0303 | 0.66702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448245941
| VV |  | "S3" 183,45*0,12 |  | 22.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 3.623 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 3.8152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811109069
| VV |  | "s1"653,564 |  | 653.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s2" 53,1 |  | 53.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s5" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 724.664 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 724,664*0,005 |  | 3.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 632450121 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu parapety | m2 | 11.544 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.48485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762170957
| VV |  | (2,12*7+4,12*5+1,52*2)*0,3 |  | 11.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 636311124 | S4+S7a Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na gumové terče o výšce do 150 mm | m2 | 133.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.21339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313552961
| VV |  | "S4-" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7a - " 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 592456000 | dlažba desková betonová 50x50x5 cm | m2 | 134.704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 14.548 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903515082
| VV |  | 133,37*1,01 |  | 134.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622721322
| VV |  | "PO8-PO9" 2+2+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.06084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599307377
| VV |  | "PO08" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.01553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395806508
| VV |  | "09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 6429451110 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 4,0 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 0.8834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292495160
| VV |  | " PO 7" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 553317620 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01868 | 0.03736 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181782647
| VV |  | "PO 07" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 1.6431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334584676
| VV |  | "PO 10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO 03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 55331763 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201081407
| VV |  | "PO 02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO 03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 55331762 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01868 | 0.01868 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358002485
| VV |  | "PO 10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426987375
| VV |  | "výpis dveří" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2L 90/210" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 90/210" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4 80/210" 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5 80/210" 1+3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6 70/210" 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124256307
| VV |  | "6" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01272 | 0.01272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217261094
| VV |  | "2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.02978 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414836950
| VV |  | "6" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.13689 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749446884
| VV |  | "5" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.03106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905989030
| VV |  | "3" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 55331748 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183074942
| VV |  | "12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | SLD.0028667.URS | ocelová zárubeň YZP rozměru 140/197, 210cm šířky 11-15cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683907537
| VV |  | "8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 55331746 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01786 | 0.03572 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272336202
| VV |  | "10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790515835
| VV |  | "výpis dveří" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8 140/210-" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10 120/210" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12 160/210" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 642942331 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05872 | 0.11744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391772290
| VV |  | "1 1,7*2,6 dodávka je součást dveří" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11 1,82*2,75 - dodávka je součást dveří" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483817141
| VV |  | " 4/L 80/10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 642942591 | Příplatek k osazování rámů dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02542 | 0.17794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055984407
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 7631813121 | Montáž dvoukř kovové zárubně - montovatelné KINGSPAN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011752823
| VV |  | "3. np- 13 - 160/210" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 7631813120 | Montáž jednokř kovové zárubně - montovatelné KINGSPAN | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894266289
| VV |  | "3. np- 14 - 90/210" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 55331443 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01834 | 0.05502 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405351093
| VV |  | "14 - 90/210 - kingspan" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 55331724 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226768269
| VV |  | "13 - 160/210- kingspan" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1572 |  | 106.1106 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 6199910110 | Dočasné zapláštění folií -stáv budova mont+dem | m2 | 14.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0034752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307875157
| VV |  | 1,0*2,2*2+2,8*3,6 |  | 14.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 919735122 | Řezání stávajícího krytu hl do 100 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695095138
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 931141 | Zednické výpomoci pro řemesla | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061629002
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 96102231 | Bourací práce pro řemesla | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800058972
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 927.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943049561
| VV |  | "východ" 7,6*9,3+2,5*(9,13+0,924)+3,0*(13,2+0,924) |  | 138.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*13,3+4,5*(9,13-0,8)+3,0*9,15+3,3*8,0+1,5*7,4+3,3*6,8 |  | 244.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západ 7,6*9,3+10,5*(9,13-0,6)+5,*9,13+15,2*9,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" 25,6*10,2+5,2*14,0 |  | 333.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" 5,5*(13,2-3,5)+27,2*5,8 |  | 211.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 55668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799815417
| VV |  | 927,8*30*2 |  | 55668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 927.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539276975
| VV |  | 927,792 |  | 927.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674039119
| VV |  | 930,0 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 55800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301816015
| VV |  | 930,0*30*2 |  | 55800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755918766
| VV |  | 930,0 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.13195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474050367
| VV |  | "podhledy"1015,0 |  | 1015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 136.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.028644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406821332
| VV |  | "vnější- střecha" 12,0*1,2+122,0 |  | 136.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 9491011120 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m - schody + šachta | m2 | 25.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0053634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947323956
| VV |  | "schody" 5,6*3,3 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta" 3,53*2 |  | 7.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1209.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.048395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220219772
| VV |  | "1np" 12,0*3,6 |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy" 1030,0 |  | 1030 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha-1/3" (14,0*26,0+11,5*4,0)/3 |  | 136.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1209.867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 9539428511 | 1/0 Ochranný sloupek pr. 100 mm, v 1100mm kotvený do podlahy+ nástřik RAL 9006 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517862233
| VV |  | "1/0" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 9539428512 | 2/0 Osazování + dod ochranných nástěných prvků-svodidel- celobarevný plast, 2 řady - tabulka výrobků | m | 341.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777716867
| VV |  | "2/0" 170,8*2 |  | 341.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 9539428513 | 3/0 Osazování + dod ochranných krytů rohů- celobarevný plast, - tabulka výrobků | m | 88.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578500123
| VV |  | "3/0" 85,7+2,5 |  | 88.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 7252916411 | 1/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné oválné vč. osazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517188595
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 7252916412 | 2/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo nástěnné kotvené do zdi (700+600) WC vč. osazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956851063
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 7252916410 | 3/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné 60 cm vč. osazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540287484
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 72529162121 | 4/b+6/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo lepené na obklad 800*600 mm+1000/600mm | m2 | 8.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16697863
| VV |  | "4/b" 0,8*0,6*12 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/b" 1,0*0,6*4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 72529162122 | 5/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo na závěsech 800*600 mm vč. osazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908729612
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 4493241500 | PO6 D+m Přístroj hasicí ruční PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309963629
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 9539513130 | Dodání a osazení dřevěných hranolů- 60/40 atiky | m | 316.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00578 | 1.8284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481742964
| VV |  | "vrch atik koridoru " (7,62*2+2,8*2) |  | 20.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,7+11,3)*2+1,6+25,6+14,0+25,2+14,0+14,0+23,35)*2 |  | 295.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 9620311320 | Bourání příček - dřevěná | m2 | 11.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.5107 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73363958
| VV |  | "243" 3,1*3,72 |  | 11.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 11.181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 2.9182 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403128897
| VV |  | (2,9+0,9)*3,72-0,6*1,97-0,9*1,97 |  | 11.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 1.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.8116 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194447550
| VV |  | "242" 1,2*0,35*3,72 |  | 1.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 atika | m3 | 20.213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 48.5112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533146804
| VV |  | (28,0+29,75)*2*0,25*0,7 |  | 20.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.3936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800272802
| VV |  | "2.np" 1,92*2,5 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 9620811410 | Úprava kopilitového okna | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09882 | 0.09882 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139659965
| VV |  | "1.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm střecha | m3 | 0.799 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6779 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820556277
| VV |  | 2,4*3,7*0,09 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 963012520 | Demontáž stropů z ŽB panelů š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 5.643 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.0288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316064923
| VV |  | "střecha" 5,7*3,30*0,3 |  | 5.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.612 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324294349
| VV |  | "2 NP" 1,5*0,5*0,25+1,5*0,15*0,15 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP" 1,5*0,15*0,15 |  | 0.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 9650434210 | Bourání části podlahy 1. np vč. všech vrstev- až na izolaci | m3 | 0.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170335401
| VV |  | 1,5*0,4*0,15 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod podlahy vč. nášlapné vrstvy tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2.939 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.4658 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628639530
| VV |  | "2 NP" (3,0*2,5+2,0*0,4+4,6*3,0+1,92*0,6)*0,12 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,1*0,15 |  | 0.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 19.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89248595
| VV |  | "chodba" 2,8*4,5 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "243" 3,1*2,15+1,1*0,35 |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 39.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869257061
| VV |  | 19,65*2 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 9650812130 | Odstranění nášlapné vrstvy podlah vč soklu | m2 | 43.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.5103 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124130457
| VV |  | 19,65+23,5 |  | 43.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 966080115 | Demontáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 180 mm | m2 | 203.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 6.7119 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475097191
| VV |  | "západ" 14,0*1,72+13,9*1,72 |  | 47.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" 14,63*1,72+13,8*1,72 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jih" (29,75-0,16-3,6+0,16)*1,72+4,4*1,72 |  | 52.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" (23,65+2,55-0,16*3)*1,72+(3,1+2,55)*1,72 |  | 53.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 966082018 | Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou konstrukcí | m2 | 60.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1.63 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36792185
| VV |  | "západ" 14,0*1,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východ" 14,63*1,0 |  | 14.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jih" (29,75-0,16-3,5)*1,0 |  | 26.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" (3,1+2,55)*1,0 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 13.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.748 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403679903
| VV |  | (1,0+2,2*2)*0,5+(1,9+2,65*2)*0,5+(2,0+2,65*2)*0,4+7,3*0,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.49408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825509840
| VV |  | 0,9*1,97*3+0,6*1,97 |  | 6.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 5.014 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.0252 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044694677
| VV |  | "244" 1,0*2,0*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" (1,9*2,65-0,9*1,97)*0,5+(2,0*2,65-0,9*1,97)*0,4 |  | 3.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*2,7 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 22.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984509278
| VV |  | 2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2*2 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 974049155 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm drážky UT | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955701497
| VV |  | 0,15*10 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.001632 | 0.004 | 0.0192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031436683
| VV |  | (3+5+6+2)*0,3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.000657 | 0.005 | 0.0045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286577913
| VV |  | 0,3*3 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.000444 | 0.008 | 0.0048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973759415
| VV |  | 0,3*2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm 1. np | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277099464
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - odříznutí atiky+ otvory | m | 143.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.022915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771759730
| VV |  | " atika" (28,35-0,16*2+29,75-0,16*2-0,3*2)*2 |  | 113.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory -podlaha 2.np" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,2+0,15+0,15+0,2+0,1+0,15+0,1++0,15+0,15+0,2+0,2+0,15+0,15+2+0,15+0,1)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,1+0,1+0,25+0,15+0,15+0,2+0,1+0,1+0,25+0,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,25+0,15+0,15)*2 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,1+0,5+0,25+0,2+0,1+0,1+0,1+0,15+0,2+0,1+0,25+0,15+0,1+0,1+0,25)*2 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+0,2+0,15+0,3+0,1+0,1+0,1+0,2*3+0,2+0,1*13+0,1+0,1*6+0,15+0,3+0,15+0,15)*2 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 162.599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 7.4796 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060445193
| VV |  | (3,0+4,7+4,6+3,0)*2*3,7+3,1*3,7*2+3,0*3,7*2+4,5*3,7 |  | 175.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97*7) |  | -12.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 25.463 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.7315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487219145
| VV |  | (2,3+3,0+1,2+0,9)*2*2,0-(2,1*1,97) |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 9770000 | Demontáž záchytného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517323858
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 265.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1702664328
214 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 309.665 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1051853728
| VV |  | 265,395-1,63 |  | 263.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0+4,9+29,0 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2786.985 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240558985
| VV |  | 309,665*9 |  | 2786.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry | t | 4.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044044613
| VV |  | 4,134 |  | 4.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací | t | 44.386 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056545971
| VV |  | 44,386 |  | 44.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 228.875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101879804
| VV |  | 265,395-44,386-4,134+12,0 |  | 228.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 45.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354452968
| VV |  | 12,0+4,9+29,0 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu | t | 4.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085464301
| VV |  | 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295036208
| VV |  | 29,0 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 691.437 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048170016
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 81.6718 |  | 113.384 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.63 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 711431101 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou strop 1. np | m2 | 589.738 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188891494
| VV |  | (28,35-0,45*2)*(23,65-0,45*2)-13,9*2,5 |  | 589.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 628320000 | pás asfaltový hydroizolační - ochranná vrstva nad 1 NP | m2 | 687.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 3.2305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839642132
| VV |  | 589,738 |  | 589.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 589,738*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 687.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
225 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná NAD 1 NP | m2 | 589.738 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070005208
| VV |  | 589,738 |  | 589.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 69311225 | geotextilie netkaná separační, ochranná, sekundární ochrana proti poškození hydroizolace | m2 | 619.225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.061922 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757665253
| VV |  | 589,738 |  | 589.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 589,738*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 619.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
227 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - hydroizol stěrka | m2 | 53.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.2432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367537217
| VV |  | "s2" 53,1 |  | 53.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá hydroizolační stěrka | m2 | 20.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.094348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021226494
| VV |  | "sprchy 123+126" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,0*2+1,3+0,9*2+0,6)*2,0 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "132" (1,3+0,9*2+0,6)*2,0 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376699907
| D | 712 | Povlakové krytiny D.1.1b.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.1613 |  | 73.765 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° +2* textilie - třívrstvé | m2 | 799.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 11.1952 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678702431
| VV |  | 28,7*(3,6+0,62+25,35) |  | 848.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(14,35*2,55+1,63*3,55+1,84*3,6) |  | -49.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 799.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu- folie | m2 | 799.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.7979 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973704591
| VV |  | 799,656 |  | 799.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 712990812 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm | m2 | 687.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 57.7718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042860836
| VV |  | "kačírek + substrát" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,85*2,5+(12,85+14,4)*22,6+10,9*3,65 |  | 687.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho parozábrana | m2 | 688.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287603295
| VV |  | "S 7" 349,406 |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7a" 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7b" 306,0 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7c" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 688.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | FTR.32100567 | PE parozábrana tl. 0,15 mm | m2 | 802.116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.16042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915882320
| VV |  | 688,216 |  | 688.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 688,216*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 802.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 712771413 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 15° S7 | m2 | 285.806 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569830473
| VV |  | "s7 hlavní budova" (4,2*2+4,55-0,4*2-0,8)*22,8+1,45*4,17-1,4*0,9 |  | 263.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" (10,91-0,4*2)*2,3-0,85*0,77-0,6*0,6 |  | 22.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 34.297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293935168
| VV |  | 285,806*(0,08+0,16)/2 |  | 34.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 63.599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682970730
| VV |  | "S7" 0,8*22,8+(22,8*2+4,2*2+4,55+1,9+3,8+1,9+6,5)*0,4+8,7*0,3+1,5*0,2 |  | 50.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schod" 10,91*(0,4+0,6)+(1,5+2,25)*0,4+1,255*0,78 |  | 13.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 445.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729819509
| VV |  | 63,6*7 |  | 445.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | M | 583374010 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 | t | 13.738 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 13.738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617335525
| VV |  | 63,6*(0,08+0,16)/2*1,8 |  | 13.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° filtrační textilní vrstvy | m2 | 349.406 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88346905
| VV |  | "S7" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "substrát" 285,806 |  | 285.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek" 63,6 |  | 63.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | M | 693111020 | textilie netkaná filtrační vrstva | m2 | 384.347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550477478
| VV |  | "S7" 349,406 |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 349,406*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
242 | K | 1814111210 | Založení extenzivní střešní vegetace výsevem a řízkováním - dle specifikace TZ | m2 | 261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906354075
| VV |  | 261,0 |  | 261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | M | 00580 | osivo- směs pro vegetační střechy | kg | 27.666 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.027666 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481524034
| VV |  | 261,0*5,3 |  | 1383.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1383,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
244 | K | 712332210 | Povlaková krytina do 10° drenážní a ochranná vrstva pásy perfor folie | m2 | 384.347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115966367
| VV |  | "S7" 349,406 |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 349,406*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
245 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy 2* | m2 | 752.062 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101524335
| VV |  | "S7" 349,406*2 |  | 698.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7a" (2,0*1,5+6,6*1,1+1,5*0,9)*2 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7c" 7,15*2,1*2 |  | 30.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 752.062 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 693111460 | textilie netkaná - ochranná | m2 | 827.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971842680
| VV |  | 752,062*1,1 |  | 827.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se svařovanými spoji + vytažení na atiky | m2 | 742.367 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722870538
| VV |  | "S7" 285,806+63,6 |  | 349.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7a" (2,0*1,5+6,6*1,1+1,5*0,9) |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7b" 13,6*22,5 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7c" 7,57*2,8 |  | 21.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 688.212 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7+S7a" (4,2*2+4,55+25,2)*2*0,45+(10,95+3,2)*2*0,5 |  | 48.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7c" (7,25+2,2)*2*0,3 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 742.367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 2832201200 | fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC proti prorůstání kořenů S7 | m2 | 650.319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832207388
| VV |  | "S7" (349,406+48,486)*1,655-(8,5+2,5)*0,45*1,655 |  | 650.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | M | 2832200001 | fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC svařovaná | m2 | 533.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 1.3559 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538147025
| VV |  | "S7a" (11,61+11,0*0,45)*1,655 |  | 27.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7b" 306,0*1,655 |  | 506.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 533.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 283220010 | fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC-s klasifikací (t3) 7c | m2 | 44.463 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.11294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638784550
| VV |  | "S7c" (21,196+5,67)*1,655 |  | 44.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 7631317510 | Montáž parotěsné zábrany - ploché střechy | m2 | 690.874 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710174118
| VV |  | "S7" 358,249 |  | 358.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7a" 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7b" 306,0 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7c" 7,15*2,1 |  | 15.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690.874 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 28329011 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 | m2 | 759.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.12159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54782062
| VV |  | 690,847*1,1 |  | 759.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 211571121 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým | m3 | 0.422 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64670975
| VV |  | 21,1*0,2*0,1 |  | 0.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 25.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.012299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922402331
| VV |  | 1,8+22,8+0,5 |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 916331111 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry | m | 58.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08531 | 4.9804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005817280
| VV |  | (29,75-0,56)*2 |  | 58.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | PFB.2130441 | Zahradní obrubník 100/5/25 II nat | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 1.652 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087892932
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865602179
| D | 713 | Izolace tepelné- půdorysy, střecha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.4262 |  | 26.4788 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1231.324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347122277
| VV |  | "50 mm minerál -s1+s2" 653,564+53,1 |  | 706.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "40 mm minerál s3 " 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60 mm- extrud pol. s3" 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "100 mm minerál s5 " 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0-80mm- spád vrstva s4" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30 mm- minerál s5" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1231.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 243.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143069625
| VV |  | "s4 - minerál 100 mm" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s4 - extrud pol 160 mm" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 63141434 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm | m2 | 187.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.84204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287542672
| VV |  | "s3" 183,45*1,02 |  | 187.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 63141432 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm | m2 | 18.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.05508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791204225
| VV |  | "s5" 18,0*1,02 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | M | 6316681402 | deska podlahová minerální spádová 0-80 mm | m2 | 124.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.34775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790640974
| VV |  | "s4" 121,76*1,02 |  | 124.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 63150947 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 50mm | m2 | 720.797 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 3.2436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548836738
| VV |  | "s1+s2" (653,564+53,1)*1,02 |  | 720.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | 631514700 | deska minerální izolační tuhá tl.100 mm | m2 | 142.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 2.1383 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943108987
| VV |  | "s4+s5" (121,76+18,0)*1,02 |  | 142.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | BCL.0001345.URS | deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 160mm | m2 | 124.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.59614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237146927
| VV |  | "s4" 121,76*1,02 |  | 124.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 28376380 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm | m2 | 187.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.44909 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1373504940
| VV |  | "s3 60mm" 183,45*1,02 |  | 187.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 2132.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200620506
| VV |  | "dle realizovaných akcí = 1,7/m2-- výměr polah" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1254,235*1,7 |  | 2132.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 63140274 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm | m | 2153.522 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.10768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382187454
| VV |  | 2132,2*1,01 |  | 2153.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 143.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.86302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027535077
| VV |  | "vytažení na atiky 8 cm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7" ((4,2*2+4,55+22,8+0,4)*2+2,8*2)*0,36 |  | 28.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,91+0,2+3,4)*2*0,65 |  | 18.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u strojovny" (22,5+14,1)*2*0,6 |  | 43.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 90.827 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní hrana atiky 5 cm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+3,5)*2*0,3+(28,0+25,0)*2*0,3+22,3*0,3 |  | 47.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spoj krček" 7,6*0,3*2+2,1*0,2*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 713131155 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 28.766 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370439565
| VV |  | "spoj krček" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krček" (7,57*(0,68+1,22))*2 |  | 28.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 28375948 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm | m2 | 92.644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.17046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144145695
| VV |  | 90,827*1,02 |  | 92.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | M | ISV.8591057230080 | Isover EPS 70 - 80mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1),1000x500x80mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2% . | m2 | 29.341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.055748 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737756684
| VV |  | 28,766*1,02 |  | 29.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | ISV.8591057230103 | Isover EPS 70 - 100mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1),1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2% . | m2 | 29.341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.058682 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569114957
| VV |  | "spoj krček" 28,766*1,02 |  | 29.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 28376013 | deska perimetrická fasádní 150kPa λ=0,035 tl 50mm | m2 | 54.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.081105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397847885
| VV |  | "horní plocha atiky" 53,01*1,02 |  | 54.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 7131911140 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem tkaniny | m2 | 121.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410239202
| VV |  | "s4" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 693112150 | textilie netkaná SI 300 g/m2 | m2 | 140.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.042007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543162792
| VV |  | "s4 " 121,76*1,15 |  | 140.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 713191115 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho | m2 | 183.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624995327
| VV |  | "s3" 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 628662800 | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy | m2 | 210.968 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.6329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121031764
| VV |  | "s3" 183,45*1,15 |  | 210.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE- S1,2,5 + nad 1. np | m2 | 1314.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725745180
| VV |  | "s1+s2+s5" 653,564+53,1+18,0 |  | 724.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 1. np" 589,738 |  | 589.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1314.402 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 28323020 | fólie separační PE 2 x 50 m | m2 | 1445.842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.1735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331629932
| VV |  | 1314,402 |  | 1314.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1314,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1445.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | K | 713191134 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným spojem | m2 | 121.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040949192
| VV |  | "s4" 121,76 |  | 121.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | 283220000 | fólie hydroizolační svařovaná | m2 | 133.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.3402 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826270738
| VV |  | "s4" 121,76*1,1 |  | 133.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1045.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.60652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061848914
| VV |  | "260 mm polyst" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S7" (6,55*2)*(0,5+22,8+0,3+1,5+0,25)-11,61 |  | 320.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,91+0,1*2)*3,4 |  | 37.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 358.249 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 mmminerál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7" 358,249 |  | 358.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7a" 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 369.859 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "200 mm minerál" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7a" 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7b" 306,0 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "240 mm minerál" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1045.718 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 63151641 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva kolmé vlákno 30kPa λ=0,040 tl 240mm | m2 | 17.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.62496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803673083
| VV |  | "s 7c" 17,02*1,02 |  | 17.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 63151498 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 377.256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 4.5271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523633798
| VV |  | "s 7" 358,249 |  | 358.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7a" 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 369.859 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 369,859*1,02 |  | 377.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 63151623 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 200mm | m2 | 11.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.47572 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307451638
| VV |  | "s7a" 11,66*1,02 |  | 11.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28372321 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm | m2 | 365.414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.8271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746026601
| VV |  | "s7" 358,249*1,02 |  | 365.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 7131411510 | Montáž izolace tepelné střech plochých - spádová vrstva | m2 | 386.909 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887497867
| VV |  | "S7" 358,249 |  | 358.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7a" 11,66 |  | 11.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s7c" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | M | 6315150000 | deska minerální izolační střešní spádová 190-60 mm | m2 | 11.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.19029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338228584
| VV |  | "S7a " 11,66*1,02 |  | 11.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 6315149701 | deska minerální izolační střešní spádová 0-60 mm | m2 | 17.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.1734 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180039718
| VV |  | "s7c" 17,0*1,02 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 2837587400 | deska z pěnového polystyrenu spádová 190-60 mm | m2 | 365.414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.80391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349284310
| VV |  | "s7" 358,249*1,02 |  | 365.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 687.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 9.9725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484769360
| VV |  | 12,85*2,5+(12,85+14,4)*22,6+10,9*3,65 |  | 687.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm- desky, klíny | m2 | 687.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 16.5062 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232601845
| VV |  | 687,76 |  | 687.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130958871
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
295 | K | 7413700 | Operační dvouramenné svítidlo LED (hlavní svítidlo a satelit bez kamery) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619337797
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 7413701 | Lokální vyšetřovací svítidlo stropní LED | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330106305
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby- půdorysy, řezy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.3669 |  | 12.9225 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
297 | K | 763111316 | SDK příčka TL. 125mm | m2 | 6.164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02687 | 0.16563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611935895
| VV |  | "244" 2,15*3,6-0,8*1,97 |  | 6.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 763111323 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB | m2 | 58.009 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02819 | 1.6353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678592915
| VV |  | "237,239,234" (2,46+6,46+6,85)*3,8-0,9*2,13 |  | 58.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB | m2 | 11.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04619 | 0.51548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401526991
| VV |  | "242" 3,1*3,6 |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 763111428 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB | m2 | 71.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05402 | 3.8462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122101711
| VV |  | "303-305" (1,6+4,8+0,15+5,25+3,0+3,0)*4,0 |  | 71.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 7631114110 | SDK příčka tl mm profil CW+UW - řípl za impreg desky | m2 | 10.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0441 | 0.45842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493223178
| VV |  | "243" (2,15+1,7)*2,7 |  | 10.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr oboustranný | m2 | 146.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.029386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132668710
| VV |  | 6,17+11,2+71,2+58,36 |  | 146.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 | m2 | 55.189 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01236 | 0.68214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637504764
| VV |  | "kryty potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" (1,25+0,25)*3,8 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" (0,35*2+1,6)*3,8 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" (0,6+0,28)*2*3,8 |  | 6.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" (0,3+0,7)*3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "228" (0,28*2)*3,8 |  | 2.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229" (0,25+1,2)*3,8 |  | 5.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "230" (0,58+0,325)*3,8 |  | 3.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "231" (0,62+0,2)*3,8 |  | 3.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" (0,5+0,45*2)*3,8+(0,35+0,55)*3,8 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.861 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spoj krček" 7,7*2*3,2-7,6*2,76*2 |  | 7.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 763121429 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15- impreg | m2 | 22.495 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01573 | 0.35385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170183349
| VV |  | "204" (0,2+1,1)*3,8 |  | 4.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210+211" (0,9*3)*3,8 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "232" 0,9*3,8 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "233" 1,55*2,5 |  | 3.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.495 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 77.684 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0077684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123271804
| VV |  | 55,189+22,495 |  | 77.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 763131411 | T5 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 29.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 0.35736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753594815
| VV |  | "T5" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" 3,3*3,3*2 |  | 21.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" 3,1*2,4 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 29.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803929889
| VV |  | 29,22 |  | 29.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany - T2 | m2 | 183.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080531956
| VV |  | "T2" 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 206.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.022672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729118954
| VV |  | 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 183,45*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 206.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
310 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu T2 | m2 | 183.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451634577
| VV |  | "303-306" 14,4+15,75+4,65+148,65 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 63150849 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 100mm | m2 | 190.861 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.28247 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166538750
| VV |  | 183,45*1,02 |  | 187.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 187,119*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
312 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 346.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.013868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250656169
| VV |  | "sv 300 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,25+38,6+15,7+37,75+14,4+15,71+4,65+148,65 |  | 346.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 763131766 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m | m2 | 314.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.031484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383384143
| VV |  | "SV 250+275 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,15+3,8+3,0+4,1+3,0+3,25+3,15+38,83+6,45+3,4 |  | 80.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0+6,8+8,2+7,1+3,9+17,75+8,45+4,0+4,05+3,85+11,95 |  | 79.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,11+4,35+15,25+3,85+13,9+10,4+18,0+4,15+2,85+67,8 |  | 155.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 763135101 | T1.3 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 54.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.075936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102019549
| VV |  | "T1.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "204" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "205" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "211" 3,25 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "212" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" 2,5*0,9 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" 1,3*0,9 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "227" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "228" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "232" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "233" 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" 23,5-7,44 |  | 16.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | M | 5903060103 | T1.3 podhled rastr 600/600/20 demont panely, koef pohltivosti aw= 0,95 , rastr bílý v úpr. C1 ,viditelná kce | m2 | 57.362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.36712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165603618
| VV |  | 54,63*1,05 |  | 57.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 763135102 | T1.2+T2 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm + 600*1200 na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 514.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.71543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337378964
| VV |  | "T1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" 71,25 |  | 71.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" 11,15 |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "208" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" 37,75 |  | 37.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" 67,75 |  | 67.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" 2,5*1,6 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "224" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "225" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" 8,2-1,3*0,9 |  | 7.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229" 17,75 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "230" 8,45 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "231" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "234" 11,95 |  | 11.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "243" 4,15 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "244" 2,85 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "302" 32,25 |  | 32.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 331.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "t2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "303" 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "304" 15,71 |  | 15.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "305" 4,61 |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "306" 148,65 |  | 148.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 514.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | 5903060102 | T1.2 podhled rastr 600/600/15 (1200/600) demont panely, koef pohltivosti aw= 0,9 AC= 190, polozap. konstr. | m2 | 347.897 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 2.2265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418208987
| VV |  | "T1.2" 331,33*1,05 |  | 347.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | 5903060101 | T2 podhled kombinace rastru 600/600/15+600/1200/15, 1200/1200/15,demont panely, koef pohltivosti aw= 0,9, AC= 180, polozap. konstr. | m2 | 192.539 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.2322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858066802
| VV |  | "T2" 183,37*1,05 |  | 192.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 76313510200 | T1.1 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci T1.2 | m2 | 38.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.053654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365962377
| VV |  | "T1.1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" 38,6 |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | M | 5903060105 | T1.1 podhled rastrový u 600/600/20 demont panely, koef pohltivosti aw= 0,8, nosný rošt z lakované galvanizované oceli. zapuštěná boční hrana | m2 | 40.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.25939 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624492775
| VV |  | "T1.1" 38,6*1,05 |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 394.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 4.1341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601359431
| VV |  | 563,0*0,7 |  | 394.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu na stávající konstrukci | m2 | 394.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532298374
| VV |  | 394,1 |  | 394.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 7631328121 | Omytí rastru podhledu | m2 | 394.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 8.7884 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143315336
| VV |  | 394,1 |  | 394.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 763172324 | 22/Z Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400x500 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330417307
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 59030713 | 22/Z dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245860177
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 763181311 | 7,15, Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55076752
| VV |  | "7" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 55331589 | 7 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540768545
| VV |  | "7" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 55331590 | 15 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548621842
| VV |  | "15" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592450399
| D | 764 | Konstrukce klempířské + 5% prořez- tabulka výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84881 |  | 0.21774 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
330 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.21774 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923885135
| VV |  | 114,0 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 764246304 | 1/k Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 320 mm+5% | m | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.024822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244678548
| VV |  | 12,0*1,05 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 764246303 | "2/k Oplechování parapetů rovných mech. kotvené TiZn lesklého plechu rč 240 mm | m | 17.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.026636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455910356
| VV |  | 16,8*1,05 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 764246302 | 3/k Oplechování parapetů rovných TiZn plech, rš 190 mm | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.007686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487559653
| VV |  | 6,0*1,05 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 764246307 | 4/k Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 560 mm | m | 19.194 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.075816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785118308
| VV |  | 18,28*1,05 |  | 19.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 7642463080 | 5/k +9/k Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 700- 750 mm+5% | m | 57.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00441 | 0.25421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487553999
| VV |  | "5/k" 34,1*1,05 |  | 35.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/k" 20,8*1,05 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 764244308 | 6/K Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm | m | 33.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027480779
| VV |  | 32,26*1,05 |  | 33.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 764244309 | 7/k Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 800 mm | m | 43.544 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640865504
| VV |  | 41,47*1,05 |  | 43.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 7644500 | 8/k Pojistný přepad na střeše- zaatiková vpusťsystémová PVC DN 75, foliová mamžeta, přesazh fasády80mm, opl TiZn | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394146549
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 7642443060 | 10/k Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 540 mm +5% | m | 16.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.048006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744299683
| VV |  | 15,24*1,05 |  | 16.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 7642443031 | 11/k Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 180 mm +5% | m | 14.984 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.022926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828731566
| VV |  | 14,27*1,05 |  | 14.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 7642443051 | 12/k+13/k Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 370-400 mm+5% | m | 4.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.010672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47925415
| VV |  | (2,1+2,1)*1,05 |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 764548303 | 14/k+15/k+20/k Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm+5% | m | 25.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00292 | 0.07481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935249694
| VV |  | (7,75+8,35+8,3)*1,05 |  | 25.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 764541315 | 16/k+17/k Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 400 mm+5% | m | 47.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00379 | 0.17908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105097526
| VV |  | (22,5+22,5)*1,05 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 7645413640 | 16/ k+17/k manžety k okapům hranatým z TiZn lesklého plechu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402981518
345 | K | 7645484240 | 18/k Oplechování odpad potrubí 150*150 mm +5% | m | 8.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.023366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604712023
| VV |  | 7,7*1,05 |  | 8.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 764242334 | 19/k Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 300 mm+5% | m | 47.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.09639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364950081
| VV |  | 45,0*1,05 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 7642443040 | 21/k Oplechování stříšky rš 500 mm+5% | m | 1.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415331026
| VV |  | 1,5*1,05 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088717435
| D | 766 | Konstrukce truhlářské- tabula výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
349 | M | 6117313801 | 1/L D + M dveře venkovní vchodové dvoukřídl. , plné, s výklopným nadsvětlíkem, pákové otevírání, zámek FAB- ,kování br. nerez,- tabulka výr. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413054100
| VV |  | "1/L 1820/2650 vč zárubně" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 766660001 | 4,5, 6, 7,15 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403161868
| VV |  | "4/L" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/P" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/L" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 766660002 | 2,3 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604322717
| VV |  | "2/L" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | M | 6116032701 | 2,3,5,6,7,15 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70-90/210, kov brouš nerez, zámekFAB nástřik, štítek s označením- tabulka výr. | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938548207
| VV |  | "2/l" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/P" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/L" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | M | 61160327010 | 4 dveře dřevěné vnitřní prosklené - bezp sklo CONNEX, chem. matované 1křídlové 70-90/210, kov brouš nerez, zámekFAB, klika-koule, nástřik, štítek s označením | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176010536
| VV |  | "4/L" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | M | 61160327013 | Příplatek - dveře dřevěné - mřížka 500/70 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968314126
| VV |  | "2/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | M | 61160327014 | Příplatek - dveře dřevěné - zvuková izolace 32 Db | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946647080
| VV |  | "5/P"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO 8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | 61160327015 | Příplatek - dveře dřevěné - elektrozámek-vstup na kartu vč vývodu do podhledu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105484840
| VV |  | "3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 766660021 | P08 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649738404
| VV |  | " p08" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 766660022 | P09 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775828447
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
359 | M | 6116005601 | PO8+PO9 dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80-90/210 cm, PO EI 30 DP3 Sm-C, kování, zámek, povrch. úprava ,štítek s ozn. | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160747298
| VV |  | "PO 8" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO 9" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 76669412 | 01/T-03/T Montáž + dod parapetních desek postforming s nosem na hloubku stěny 240- 300 mm | m | 24.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127997316
| VV |  | "01/T" 2,12*5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02/T" 4,12*3 |  | 12.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03/T" 1,52*1 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 766694121 | 04/T-08/T Montáž dod dřevěný sokl pro vytažení podl krytiny pod prac. linku | m | 35.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682298134
| VV |  | "04/T" (2,97+0,6)*2 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/t" (2,24+0,74)*2 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/t" (3,00+0,6)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/t" (2,4+0,7)*2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08/t" (4,0+0,7)*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259960543
| D | 767 | Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7968 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | 767641112 | 8+10 Montáž posuvných automatických dveří v do 2,2 m š do 1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702167455
| VV |  | "8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | M | 55329101 | 8+10 dveře automatické posuvné,1 křídlé v do 2200 mm, rám Al profily , zasklení mléčné bezpeč, štítek s ozn.,páska, kartový systém- vč vývodu do pod. -tabulka výr | m2 | 10.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 1.2012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733870038
| VV |  | "8" 1,4*2,1*2 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 1,2*2,1*(1+1) |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 76764031000 | 11 Montáž + dod AL prosklených dvoukř vnějších vč vykl nadsvětlíku, pákové otevírání, čiré bezpeč. sklo, kování br nerez, FAB -1820*2750- tabulka výr. | m2 | 5.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125480334
| VV |  | "11 vč zárubně" 1,82*2,75*1 |  | 5.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 767640221 | 12 +13 Montáž dveří AL vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351411975
| VV |  | "12 160/210" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13 160/210" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | M | 55341333 | 12+13 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 kování, zámek | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.04846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362288888
| VV |  | "12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 767640111 | 14 Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48628315
| VV |  | "14/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | M | 553412460 | 14 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2100 mm- tabula výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856565956
| VV |  | "14/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/P" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 767620124 | 01,02,03 Montáž oken kovových AL otevíravých + sklopných nebo ŽB konstrukce plochy přes 2,5 m2 | m2 | 63.636 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.017182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390271646
| VV |  | "01" 2,12*1,7*6 |  | 21.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02" 4,12*1,7*5 |  | 35.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03" 1,52*2,3*2 |  | 6.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.636 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 7676403101 | 01-03 DOD AL oken , tepelně izol dvojsklo, RAL 9006, kov. brouš. AL, Uw= 1,1 Wm2K, obvod.rozšiřovací profil, křídla otoč +výklopná,svisl sloupek (poutec), zámek -tabula výr. D1.1c.1 | m2 | 63.636 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816087295
| VV |  | "01 2120/1700" 2,12*1,7*6 |  | 21.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02 4120/1700" 4,12*1,7*5 |  | 35.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03 1520/2300" 1,52*2,3*2 |  | 6.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.636 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 7676403102 | 04,05,06 Montáž + dod AL poskl stěna, výklopné okno s pákové otevírání, izol bezp dvojsklo, RAL 9006, Uw= 1,1 Wm2K, -tabula výr. D1.1c.1 | m2 | 49.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497144415
| VV |  | "04+05- 2620/7770" 2,62*7,77*(1 +1) |  | 40.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06 1100/7770" 1,1*7,77*1 |  | 8.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 62227300 | 07+08 Montáž fasádní AL rastr- samost konstr kotvená k OK , výklopné díly | m2 | 39.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275379028
| VV |  | "07" 7,62*2,765*1 |  | 21.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08" 6,64*2,765*1 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | M | 591551000 | 07 fasádní AL rastr s přerušeným tepelným mostem, konstr kotvená k OK, dva výklopné díly zasklené izol bezp dvojsklo s reflexní úpravou, RAL 9006, Uw= 1,1 W/m2K | m2 | 21.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176109154
| VV |  | "07" 7,62*2,765*1 |  | 21.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | M | 5915510001 | 08 fasádní AL rastr s přerušeným tepelným mostem, konstr kotvená k OK, výklopný díl+ 2 kusy POEI 30 DP1, zasklené izol bezp dvojsklo s reflexní úpravou, RAL 9006, Uw= 1,1 W/m2K | m2 | 18.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772608971
| VV |  | "08" 6,64*2,765*1 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 6222730 | Montáž + dod opláštění atiky a spodní části spojovacího krčku AL panel | m2 | 30.324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060390610
| VV |  | 7,6*2*(1,22+0,68)*1,05 |  | 30.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 7679951034 | 4/z+5/z+6/z +8/z Montáž + dod madlo pr. 50 mm, brouš. nerez- 2* | m | 38.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76595116
| VV |  | "4/z" 2,725*2 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/z" 3,155*2 |  | 6.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/z" 7,4*2 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8/z" (4,76+1,52+4,76+0,45)*1 |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 7679951041 | 7/z Montáž + dod schod zábradlí s ocel kcí -nerez kulaté madlo pr.50 mm+ocel sloupky JA 50/50 mm(RAL)výplň - fasádní desky z obou stran , v. 900 mm, -tab. výrobků D1.1c.1 | m | 21.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365572825
| VV |  | "7/z" 4,47*1+(4,56+0,31)*1+0,3*3+4,9*1+4,76*1+1,8*1 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 767531121 | 9/z Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 7.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971700557
| VV |  | (1,82+1,7)*2*1 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
380 | M | 6975215100 | 9/z rámy nerezové pro kobercovou čistící zónu , kotvený do betonu | m | 7.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.002112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496838011
381 | K | 7674262020 | 10/z-13/z Montáž kovových slunolamových stěn | m2 | 276.539 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169363822
| VV |  | "10/z" 14,165*3,74*1 |  | 52.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/z" 22,83*3,73*1 |  | 85.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/z" 14,2*3,75*1 |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/z" 22,83*3,73*1 |  | 85.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | M | 5534620000 | 10/z-13/z Dodávka slunolamové stěny- lamely a nosníky EN AW-6063 s povrch. úpravou přír. elox. - tabulka výrobků | m2 | 276.539 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.3595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481092335
| VV |  | "10/z" 14,165*3,74*1 |  | 52.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/z" 22,83*3,73*1 |  | 85.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/z" 14,2*3,75*1 |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/z" 22,83*3,73*1 |  | 85.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 767832122 | 14/Z Montáž venkovních požárních žebříků do betonu ( kotveno přes ETIS ) | m | 5.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450432624
| VV |  | "14/z" (4,4+1,12)*1 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 767832112 | 15/Z Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce bez suchovodu | m | 4.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986539180
| VV |  | "15/z" (3,8+1,12)*1 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | M | 44983000 | 14/Z+15/Z žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn | m | 10.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.030276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084587263
| VV |  | "14/z" (4,4+1,12)*1 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/z" (3,8+1,12)*1 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | M | 591645 | 16/z Bezpeč prvek na střeše koridorů - ocel tr. prům. 89 mm, kotvená přes atiku do OK, dl. 7,14 m | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913372938
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 7679951039 | 17/z Montáž + dod anténní stožár - oc. trubka pr. 80 mm zavíčkovaná, dl. 2,5m, kotveno do OK tab. výrobků D1.1c.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066227904
| VV |  | "17/Z" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 767893126 | "18/Z,19/Z,20/Z Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň skleněná šířky do 2,00 m | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055180628
| VV |  | "18/z" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19/z" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/z" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 767893192 | Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní skleněnou | m | 0.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 1.44e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888402974
| VV |  | "18-20" 0,24*3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 767995102 | 18/z-20/z dod stříška nad vstupem , ocelové konzoly, bezpečnost. sklo, dle tab. výrobků D1.1c.1 | m2 | 4.704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0002352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094376234
| VV |  | "18/z" 2,24*0,7*1 |  | 1.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19/z" 2,24*0,7*1 |  | 1.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/z" 2,24*0,7*1 |  | 1.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 7672101530 | 21/Z Montáž +DOD schodišťových stupňů svařováním- POROROŠT + PROF jakel 60/60/3 + nátěr RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543115328
392 | K | 7678811120 | Montáž + dod záchytného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044461648
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 7676403104 | PO1 Montáž + dod AL prosklená stěna s elektronicky ovl. 1 kř posuvné dveře , kov nerez, sklo čiré bezpeč connex, horní pole plné(SDK), štítek s ozn, PO EI 30 DP1-C tabula výr. D1.1c.1 | m2 | 5.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1230313848
| VV |  | "P01 - 1800/2850" 1,8*2,85*1 |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 76764111 | PO2 Montáž + DOD AL prosklené autom dveře dvoukř s nadsvětlíkem PO EW 30 DP1 -C , sklo bezp connex, kov brouš nerez, štítek s označ. -dle tab. výr. D1.1c.1 | m2 | 5.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898773396
| VV |  | "P02 vč zárubně" 1,92*2,65*1 |  | 5.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 767641110 | PO3 Montáž + DOD AL prosklené autom dveře dvoukř s nadsvětlíkem PO EW 30 DP1 -C , sklo bezp connex, kov brouš nerez, štítek s označ. -dle tab. výr. D1.1c.1 | m2 | 5.804 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922589186
| VV |  | "PO3 vč zárubně 2190/2650" 2,19*2,65*1 |  | 5.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 76764115 | PO4 Montáž + DOD AL prosklená stěna PO EI 30 DP1, sklo bezp čiré connex, - dle tab. výr. D1.1c.1 | m2 | 3.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855893720
| VV |  | "PO4 1200/2850" 1,2*2,85*1 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 7676201240 | PO 05 Montáž oken kovových AL PO zdvojených otevíravých do ŽB konstrukce plochy přes 2,5 m2 | m2 | 3.604 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00097308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855225325
| VV |  | "PO5" 2,12*1,7*1 |  | 3.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 7676403100 | PO5 DOD AL oken , tepelně izol dvojsklo, EI30 DP1 RAL 9006, kov. brouš. AL, Uw= 1,1 Wm2K, obvod.rozšiřovací profil, křídla otoč +výklopná,svisl sloupek (poutec)l -tabula výr. D1.1c.1 | m2 | 3.604 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767987097
| VV |  | "PO5" 2,12*1,7*1 |  | 3.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 767640 | PO 7+PO 10 Montáž + dod AL prosklených posuvných dveří, elektronicky ovl.EI 30DP1 Sm-C , mléčné bezpeč. sklo, štítek s označením, RAL 1013, páska 50 mm | m2 | 9.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483664516
| VV |  | "PO 7" 1,4*(2,1+0,2)*2 |  | 6.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO 10" 1,4*(2,1+0,2) |  | 3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 767641 | PO 11 Montáž + dod AL vnitřní okno PO EI 30DP1 Sm ,odorovný poutec, spodní č. výsuvná, čiré bezpeč. sklo, RAL 9001, parapet postform. s nosem | m2 | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553823994
| VV |  | "PO 11" 0,7*1,0*1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894656644
| D | 771 | Podlahy z dlaždic- půdorysy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.791 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
402 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | m | 82.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067047183
| VV |  | "schodiště" 1,5*(14+13+14*2) |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 82.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.08085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704375184
| VV |  | 1,5*(13+14*3) |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | 5976127001 | Dlaždice keramické protiskluzné -schodové - vnitřní | m2 | 43.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.016811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761290662
| VV |  | 82,5*(0,165+0,31)*1,1 |  | 43.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 771471112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm | m | 31.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00374 | 0.11725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624963875
| VV |  | "vnitřní schody" (0,31+0,26)*(13+14*3) |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 771473141 | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem lepených v do 90 mm | m | 126.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.058107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600024752
| VV |  | "dle realizovaných akcí -1,7m soklu/m2 podlahy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,6*1,7 |  | 109.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa" 15,0+1,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | M | 59761283 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru roh vnitřní 23x90mm | kus | 610.812 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.18324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418824414
| VV |  | "podlahy 20/20" (29,9*1,7)/0,2*1,1 |  | 279.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 31,35/0,3*1,1 |  | 114.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy 30/60" (34,7*1,7)/0,3*1,1 |  | 216.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | M | 5976131202 | sokl keramický venkovní - rampa | kus | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.02178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109447571
| VV |  | "rampa " 16,5/0,3*1,1 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | 771574118 | P3+P4 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 29.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.16142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211354663
| VV |  | "výpočet podlah" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 24,3 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 4,6 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prahy" 0,7*0,1*4+0,7*0,115*2+0,8*0,115*6 |  | 0.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | M | 5976129002 | P3 dlaždice keramické hutné ,glaz, chem odolné,197/197/7, R9 - P3 | m2 | 27.822 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.53418 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433586036
| VV |  | 24,3*1,1+0,993*1,1 |  | 27.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
411 | M | 5976130701 | P4 dlaždice keramické 197/197/7, I.neglazov.,mrazuvzd.,protiskluz R10/B | m2 | 5.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.11486 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627433492
| VV |  | "P4" 4,6*1,1 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 771574154 | P2 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 | m2 | 34.684 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.31216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158595639
| VV |  | "schodišťová hala" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3,1*3,3*2+2,3*1,1+1,6*3,3*2 |  | 33.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prahy" 1,14*0,3*2+1,8*0,25 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | M | 597613070 | P2 dlaždice keramické 29,5 x 59,5 x 1 cm I.neglazov.,mrazuvzd.,protiskluz R9 | m2 | 38.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.86605 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219538848
| VV |  | "P2" 34,684*1,1 |  | 38.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 771574371 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.20925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083818554
| VV |  | "rampa" 15,0*1,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
415 | M | 5976127002 | Dlaždice keramické protiskluzné, mrazuvzdorné -300/300- rampa | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0096525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783200471
| VV |  | 22,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
416 | K | 771577151 | Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2 | m2 | 17.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956277430
| VV |  | "P3+P4" 3,8++3,0+3,25+3,15+0,9*1,3*2+0,9*2,5 |  | 17.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 771577134 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 141.313 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841130051
| VV |  | 104,696 |  | 104.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" (109,82+31,35)*0,1 |  | 14.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa" 22,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.313 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 771577145 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 141.313 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210324028
| VV |  | 141,313 |  | 141.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392876451
| VV |  | "202" 1,1+1,8 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "204" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210-212" 0,7*2+0,8 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222,226,227, 231" 0,8*2+0,7+0,8+0,7+0,9*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | M | 5905411000 | rofil přechodový 30 mm hranatý , hliník - stříbro | m | 12.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0005104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797292431
| VV |  | 11,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
421 | K | 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 130.271 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.9541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887923245
| VV |  | "schody" 82,5*0,31 |  | 25.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy" 104,696 |  | 104.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.271 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné- | kus | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445578277
| VV |  | 5*(13+14*3) |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408612473
| D | 776 | Podlahy povlakové - půdorysy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.951 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
424 | K | 7764211000 | Vytažení podlah krytiny 100 mm na zeď | m | 1119.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.022396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95395395
| VV |  | "1,7 m/m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 515,55*1,7 |  | 876.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1a" 143,15*1,7 |  | 243.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1119.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 1119.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.011198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880169637
| VV |  | 1119,79 |  | 1119.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
426 | M | 284110060 | lišta speciální soklová samolepící 15 x 50 mm role 50 m | m | 1175.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.32922 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564145133
| VV |  | 1119,79*1,05 |  | 1175.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 776231111 | P1 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 536.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.16082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946421836
| VV |  | "P1 dle pomocného výpočtu podlah " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 528,13 |  | 528.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 528.13 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prahy" (1,1+1,8+0,9+1,4+1,15)*0,3+(3,4+13,8)*0,125 |  | 4.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,6+2,0*0,4+3,0*0,4+1,6*0,1+(1,7+0,15)*0,3 |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 7765212301 | P1 Dod - Podlahovina PVC, homogen vinilová , tl. 2 mm, s úpravou IQ PUR, protiskluzná R9 -5% prořez | m2 | 655.388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.32769 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290628509
| VV |  | 536,07*1,05 |  | 562.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na zeď" 518,288*1,7*0,1*1,05 |  | 92.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 655.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 776251121 | P1a Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 143.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.05726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998893376
| VV |  | "P1a" 143,15 |  | 143.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 7765212303 | P1a - Podlahovina PVC, homogen vinyl,elektrostatická , tl. 2 mm iQ PUR, protiskluz R9 +5% prořez | m2 | 175.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.08793 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457533547
| VV |  | " P1A" 143,15*1,05 |  | 150.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na zeď" 143,15*1,7*0,1*1,05 |  | 25.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 7765731110 | 9/Z Položení textilních rohoží čistících zón | m2 | 3.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180275180
| VV |  | "9/z" 1,82*1,69 |  | 3.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
432 | M | 6975210000 | 9/Z rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do nerez rámu | m2 | 3.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.012919 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257277768
| VV |  | 1,82*1,69 |  | 3.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 661.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844808569
| VV |  | 518,3+143,15 |  | 661.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 661.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.019844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261334703
| VV |  | 661,45 |  | 661.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 661.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 9.9217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124506492
| VV |  | 661,45 |  | 661.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776780323
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady- půdorys |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7273 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
437 | K | 781474115 | ST1+ST2 Montáž obkladů vnitřních keramických hutných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 223.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.66902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412041465
| VV |  | "půdorysy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "205" (1,3+2,15)*2*2,5-0,8*2,1*2 |  | 13.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "212" (1,9+1,6)*2*2,5-0,8*2,1 |  | 15.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "227+228" (2,45*2+1,5+2,85)*2*2,5-0,9*2,1*4 |  | 38.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "st2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "204" (1,8+2,15)*2*2,5-0,9*2,1-1,1*2,5 |  | 15.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" (0,6+2,4)*3,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210+211" (0,9*4+1,6*3+1,8)*2*2,5-0,7*2,1*7 |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" (0,9+2,5)*2*2,5-0,8*2,1*2 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" (1,3+0,9+1,6+0,9)*2*2,5-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "232" (0,9*3+1,7+1,3+1,3)*2*2,5-0,7*2,1*5 |  | 27.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "233" (2,5+1,55)*2,5 |  | 10.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "243" (2,05+2,15)*2*2,7-1,7*2,0 |  | 19.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "306" 0,9*2,1 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 154.605 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | M | 59766039 | ST1 dlaždice keramická hutná 200/200 mm s atestem na zdravot. a potravin provoz , matné,,nerez lišta konkáv, silikon konvex | m2 | 71.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.89631 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772654492
| VV |  | "ST1" 68,4*1,04 |  | 71.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | M | 597660390 | ST2 dlaždice keramická slinutá, matný povrch , nerez lišta konkáv, silikon konvex | m2 | 160.789 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 2.0259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436708407
| VV |  | "ST2 " 154,605*1,04 |  | 160.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.789 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 223.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.066902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313209880
| VV |  | 223,005 |  | 223.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 10.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1821990552
| VV |  | "207" (0,6+2,4)*3,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "306" 0,9*2,1 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 223.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183997472
| VV |  | 223,005 |  | 223.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 | 223.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694639112
| VV |  | 223,005 |  | 223.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | 7814941110 | Příplatek za lišty | m2 | 223.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.069132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407429167
| VV |  | 223,005 |  | 223.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952392669
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23829 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 87.925 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.013189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998737242
| VV |  | "dveře" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 1,85*2,65*2 |  | 9.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 0,9*2,1*2*2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 0,9*2,1*2*2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 0,8*2,1*2*5 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 0,8*2,1*2*8 |  | 26.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" 0,7*2,1*2*6 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7" 0,8*2,1*1 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 783117101 | Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 87.925 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.010551 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973268239
448 | K | 783225400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.01092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068954183
| VV |  | "zárubně" 35*1,2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | 7838512130 | Nátěry epoxidové beton protiskluzné | m2 | 183.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.20363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716901830
| VV |  | "S3" 183,45 |  | 183.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51364 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
450 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1030 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585040607
| VV |  | 1030,0 |  | 1030 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 1081.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372715105
| VV |  | 1030,0 |  | 1030 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1030*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1081.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
452 | K | 784453651 | ST4.1 Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací - desinfikovatelná úprava | m2 | 349.627 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.14684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359781974
| VV |  | "st4.1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" (5,2+7,4)*2*3,0 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" (3,0+2,55+1,2+15,6+14,9)*3,0 |  | 111.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229" (4,035+4,45)*2*2,5 |  | 42.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "237,239,234" (2,46+6,46+6,85)*3,8*2 |  | 119.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | 7844536512 | ST.3 Malby směsi tekuté disperzní tónované nestíratelné dvojnásobné s penetrací - | m2 | 517.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.21719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104525599
| VV |  | "st3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201" (28,1-0,51-0,51+2,2+1,4+1,9)*2*3,0 |  | 195.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202" (9,0+3,3)*2*4,25 |  | 104.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "202a" (2,0+1,8)*2*8,0+2,0*1,8 |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" 2,2*2,75*2+(4,6+2,9)*2*2,75 |  | 53.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "242" (3,0+2,5*2)*3,6 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "244" (1,3*2+2,15)*2*2,7 |  | 25.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*1,75*4+1,5*3,3*2 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | 7844536513 | ST.4 Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací - | m2 | 356.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.1496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611298492
| VV |  | "st4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "203" (2,48+4,45)*2*2,5-1,6*2,5 |  | 30.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" (1,85+2,12)*2*2,5 |  | 19.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "208" (5,2+3,0)*2*3,0 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" (5,2+9,8)*2*3,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "222" (2,5+1,6)*2*2,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223-225" (2,1+1,6+2,75+1,6*2+2,45)*2*2,5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "226" (2,4+2,6)*2*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "230+231" (2,0+1,7+3,65+2,3)*2*2,5 |  | 48.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "234" (0,65+2,1+1,3+0,55+0,3)*2,5 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
455 | K | 786623001 | 1/Z +3/Z Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna plochy do 4 m2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403686039
| VV |  | "1/Z" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/Z" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | 786623005 | 2/Z Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna plochy přes 6 m2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282018664
457 | M | 55342511 | 1/Z-3/Z žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 8,0m2 | m2 | 60.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501513518
| VV |  | "1/Z" 2,0*1,6*7 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/Z" 4,0*1,6*5 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/Z" 1,4*2,2*2 |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | 998786203 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305300140
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
459 | K | 33-M1-2 | Osobní výtah - ÚPRAVA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2032422744
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
460 | K | 43-M1 | Dod + mont OK včetně povrch úpravy | kg | 17100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1530680555
| VV |  | "strojovna VZT" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK vč lepených šroubů" 10245,0 |  | 10245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení" 455,0 |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prořez+ nspoj. materiál" 1100,0 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplňková OK- lemování otvorů" 600,0 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací most" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK" 4212,0 |  | 4212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení" 58,0 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prořez+ nspoj. materiál" 430,0 |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | trapézové plechy jsou v oddíle 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
461 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623644108
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 032603000 | Ostatní náklady-správní poplatky, třídění odpadů atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491731594
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800715550
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722191047
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 034203000 | Oplocení staveniště | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279704923
| VV |  | 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 0342030000 | Opatření na ochranu střechy po odkrytí | m2… | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1541191940
| VV |  | 700,0 |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi- pozor výjezd ze stavby, popř. zákoz zastavení atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396107173
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi - povinná propagace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704242206
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028894105
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště a uvedení pozemků dotč. stavbou do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758450753
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | K | 090001000 | Náklady na měření radonu po dokončení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19537054
472 | K | 090001001 | Náklady na provoz odvlhčovačů pro snížení relativní vlhkosti vzduchu -2 měsíce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509997272
473 | K | 090001002 | Náklady na provozní vytápění 1 měsíc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359220366
474 | K | 090001003 | Náklady na zakreslení změn v PD - skutečné provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231276938
475 | K | 090001004 | Náklady na pojištění realizované stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012176416
476 | K | 090001005 | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706598606
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | 090001006 | Zaškolení obsluhy a pracovníků (pro st. část, ZTI, ÚT a medici. plyny) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313602615
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 090001007 | Zajištění kolaudačního souhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346713348
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 090001008 | Zajištění zkušebního provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44478575
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.ZT - Zdravotechnika...
{138a0d4f-7540-429d-ac4a-d6f93b6a75ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanit Studio, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jana Křížková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace
Místo: |  |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jana Křížková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace
Místo: |  |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jana Křížková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.6248 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.6248 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.6248 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 72115622F | Výkopové práce pro svodnou kanalizaci vně objektu - rýha š. 1,1m, průměrná hloubka 1,2m, pískové lože pod potrubí 100mm, pískový obsyp potrubí, zásyp se zhutněním. | m3 | 21.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8 | 38.016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71631596
| VV |  | "napojení dešť. svodu ze spoj. krčku"16*1.1*1.2 |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 721170972 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14965079
| VV |  | "úprava ve stáv. budově"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 721170976 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768468405
| VV |  | "napojení dešť. svodu do stáv. kanalizace"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 0.00179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289081387
5 | K | 721171907 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58748436
| VV |  | "napojení dešť. svodu do stáv. kanalizace"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767597765
| VV |  | "úprava ve stáv. budově"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309225915
8 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352856358
9 | K | 721171916 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00129 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706142954
10 | K | 721173316 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00191 | 0.03247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939512048
| VV |  | "napojení dešť. svodu ze spoj. krčku do stáv. dešť. kanalizace"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 89.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.052805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958498297
| VV |  | "3.NP"3.5+3.5+1.5+(5*0.5) |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"2+2+2+6+9.5+4.5+10.5 |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.16281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953176179
| VV |  | "3.NP"5+(3*0.5) |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"5.5+5.5+2+5.5+4+4+7+2 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.005945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009176521
| VV |  | "3.NP"1.5+2+1+4+3 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"6*0.5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 47.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498042597
| VV |  | "3.NP"3.5+3.5+1.5+1.5+3.5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"29+5 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403216924
| VV |  | "2.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797259801
| VV |  | "2.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 721174054 | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 75 | m | 27.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.0154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367816518
| VV |  | "3.NP"(4*0.5)+(2*0.5) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"9.5+7.5+2+4.5+1 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721174055 | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.09457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031989182
| VV |  | "3.NP"2*4.5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"11.5+15.5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"8+5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721174056 | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 | m | 25.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.035445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902117130
| VV |  | "3.NP"2*0.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"8.5+10 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"5+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 72115IZ07d | Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d78 - 70/9 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717494891
21 | K | 72115IZ08d | Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d110 - 100/9 | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348787421
22 | K | 72115IZ09d | Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 135 - 125/9 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162686107
23 | K | 721194103 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102857143
| VV |  | "napojení klima jednotek na kondenzátní potrubí"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779187754
| VV |  | 1+15 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971278608
| VV |  | 1+14 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11150839
27 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546953026
28 | K | 721211421a | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, zápachový uzávěr i pro suchý stav, průtok 0,5 l/s, izolační souprava pro stěrkovou hydroizolaci pod dlažbou. | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789330317
29 | K | 721211422 | Podlahové vpusti celonerezové se svislým odtokem DN70 ,mřížka nerez 150x150, lem pro izolaci, průtok 50l/min | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683174312
30 | K | 721211431h | Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky se svislým odtokem DN 50/75/110 se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, nerez vtoková mřížka 115/115, průtok 0,9 l/s, izolační souprava pro napojení parozábrany,prodlužovací nástavec,prodlužovací nástavec s pří | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400661456
31 | K | 721212123 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00535 | 0.01605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40291647
32 | K | 721226512 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí nerez deskou pro pračku a myčku (přístroj technologie) DN 50 s integrovaným přivzdušňovacím ventilem, čistící otvor, zpětná armatura (kulička). | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354073918
33 | K | 721226pr | Zápachová uzávěrka nástěnná (PP) pro napojení přístroje technologie DN50 s teplotní odolností 93 C a průtokem min. 50l/min | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365543664
34 | K | 721226h1 | Vodní zápach. uzávěrka z PP pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40, průtok 0,37 l/s, výška vodního uzávěru 60mm, se svislým napojením, pro klimatizační jednotky. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580669804
35 | M | 721226h2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815633034
36 | K | 721226pz | Dřezová zápachová uzávěrka z PP, 6/4" převlečná matice, odtok DN40, teplot. odolnost 95 C, kalich pro úkapy z PP - 6/4"(odvod kondenzátu z parních zvlhčovačů) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003559260
37 | K | 721233112h | Střešní vtok PP pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125, průtok 14 l/s,s asfaltovou manžetou, záchytný koš d170mm, samoregulační kabel 230V/10-30Watt, 2xprodlužovací nástavec v. 155mm, odvodňovací kroužek , prodl. nástavec s přírubou, izol. souprava | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801430298
38 | K | 721233112a | Střešní vtok PP pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75, průtok 9,9 l/s,s asfaltovou manžetou, záchytný koš d170mm, samoregulační kabel 230V/10-30Watt, 1x prodlužovací nástavec v.345mm s přírubou a izolační soupravou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139230290
39 | K | 721242105 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266258299
40 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64554965
41 | K | 722174003k | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 25 x 2,8mm - odvod kondenzátu | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536072908
| VV |  | "kondenzátní potrubí"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722174004k | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzne PN 22 (SDR 7,4) D 32 x 3,6 mm - odvod kondenzátu | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.02499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924485256
| VV |  | "kondenzátní potrubí"21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583686867
44 | K | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696101734
45 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42322968
46 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478144732

## D.1.4. ZT - Zdravotechnik...
{24d45ae5-0345-483d-b189-4045c66ac1bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanit Studio, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jana Křížková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda
Místo: |  |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jana Křížková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
Soupis:
D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda
Místo: |  |  | MN Dvůr Králové n. L. |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jana Křížková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7394 |  | 0.09111 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7394 |  | 0.09111 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.82364 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.05871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963086741
2 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.04961 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209781513
3 | K | 722130913 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292993792
4 | K | 722131931 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822131326
5 | K | 722174022e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 x 2,3 | m | 156.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.12207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573312989
| VV |  | "3.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7.5+9+6.5+4+7+13.5+5+9.5+8+5+8+5+1.5 |  | 89.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"7.5+12+5.5+7+11+3+4+2+4+2+6+2 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 722174023e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 x 2,8 | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.13344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221835571
| VV |  | "3.NP"35+14 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"4+2.5+24+22 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"5.5+12+12+2.5+5.5 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 722174024e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 x 3,6 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561089597
| VV |  | "3.NP"6.5+15 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"3.5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 131.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.009205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441858927
9 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925782946
| VV |  | 104+34 |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834146790
11 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206896245
12 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.06156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567613938
| VV |  | 5+10+3+5+9+2+4 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.1152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122157039
| VV |  | 34+26 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.0484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183913683
| VV |  | 12+8 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961815654
16 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -303966765
17 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" | pár | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392764477
18 | K | 722230101 | Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320715250
19 | K | 722230101a | Průchozí objímkový ventil 1/2" se dvěmi závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667642515
20 | K | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109886643
21 | K | 722230111 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2" | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933233982
22 | K | 722230112 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4" | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592178705
23 | K | 722230113 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92918815
24 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250119286
25 | K | 722232042 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/8" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494862599
26 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721611838
27 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131552811
28 | K | 722234264 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579725720
29 | K | 722240 | Rychlospojka pro Selecta pistoli | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716652052
30 | K | 722240101p | Plastový průchozí uzávěr zakončený vývodkou s vnějším závitem 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729036262
31 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007497301
32 | K | 722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998349167
33 | K | 722240124 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130685481
34 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127145749
35 | K | 7222902 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - zkrácený laboratorní rozbor vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016079823
36 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 359.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.068305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6346393
| VV |  | 19+11+156.5+139+34 |  | 359.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 359.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.003595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590140041
38 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145423502
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62747 |  | 0.09111 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.05091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255552755
40 | M | 6000022280 | Závěsný klozet pro ZTP, 365x360x700, hluboké splachování, duroplast. sedátko, prodlužovací přívodní trubka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0259 | 0.0259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679932262
41 | K | 725121530a | Zdroj napětí pro max. 4 ventily, 24V DC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.02298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585333881
42 | K | 725121531 | MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. ochranné trubky | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.05745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862813626
43 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.05838 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796326104
44 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.02422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508222131
45 | M | 137140001041 | Zdravot umyv bílé 640x550, bez otvoru pro baterii (lékařské) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 0.0352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970507034
46 | M | 137140001042 | Zdravot umyv bílé 640x550, s otvorem pro baterii (pro ZTP) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 0.0176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705466475
47 | M | 143830001041 | Umyvadlo 600x450, bílé, bez otvoru pro baterii, instalační sada | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.1215 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373397032
48 | M | 143830001042 | Umyvadlo 600x450, bílé, s otvorem pro baterii, instalační sada | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154728180
49 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605357839
50 | K | 725319111 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062022566
51 | M | 552313630 | dřez velkokapacitní nerezový na nohou , povrch matný, materiál AISI 304, rozměry 1200x68, velikost dřezů 500x500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736955413
52 | M | 552313630a | stůl mycí- velkokapacitní dřez nerezový na nohách, povrch matný, materiál AISI 304, rozměry 1400x600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027706154
53 | K | 725331221 | Výlevka kombinovaná s umyvadlem, nerezová, závěsná 640x540x1000, ruční páková baterie pro výlevku, umyvadlo s automatickou umyvadlovou baterií, odpad 75mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198123012
54 | K | 725331222 | Zdroj napětí 12V,50HZ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02416 | 0.02416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790209230
55 | K | 725339111 | Výlevky montáž výlevky¨kombinované | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505996237
56 | K | 725339111a | montáž mycího žlabu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011233015
57 | K | 725411111 | Mycí nerezový žlab lékařský dl. 2m,š.450mm,povrch matný materiál AISI 304,vč. sifonu, upevňovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.0235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298157131
58 | K | 725531101b | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové, pod umyvadlo, objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW) včetně beztlakové stojánkové baterie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01066 | 0.01066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848163612
59 | K | 725590812 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.091 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981161018
60 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806952013
61 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00258 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174073170
62 | K | 725821315a | Baterie umyvadlové nástěnné pákové s lékařskou pákou, s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518549908
63 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.03724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617423044
| VV |  | "Ub,Ud"9+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dn2,DDn2,Dn,DDn"1+2+1+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342759915
| VV |  | "Dn2"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dlouhou ovládací pákou, bez výpusti, k Ubi | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531967926
66 | K | 725822642 | Baterie umyvadlová nástěnná senzorová termostatická s přívodem teplé a studené vody s nerezovým krytem 160x180x3mm, s montážní krabicí se zabudovaným el.mg. ventilem a termostatickým ventilem, výtokovým ramínkem 250mm, pojistka proti opaření, 24V DC | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.01016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209158422
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 725829132 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné automatické senzorové ostatní typ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229098055
68 | K | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682320717
69 | K | 725849411 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089193341
70 | M | 55145403 | baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm, sprch. tyč, držák sprchy, mýdelník | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652000447
71 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389047556
72 | K | 725861103h | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - plastová nábytková, prostorově úsporná | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919719412
| VV |  | "Ud, Ubi"3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 55161321 | uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32, plastová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454520218
| VV |  | "Ub+EO"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 55162001 | uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378738502
| VV |  | "Ub"9+2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486093870
| VV |  | 1+3+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 725862123 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594422445
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839517742
78 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230627890
79 | K | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827590443
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.268 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037147853
81 | K | 726131001n | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm s nástěnnou baterií | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078275718
82 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471470942
83 | K | 726131033 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pro nástěnné armatury - baterie, sifony | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.0936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843730947
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 726131033a | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro nástěnnou celonerezovou kombinovanou výlevku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556791327
85 | K | 726131033b | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro nástěnný mycí lékařský žlab | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693895762
86 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.04995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333152718
87 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené, oddálené splachování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.01765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824652459
88 | K | 998726212 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504620850
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 727111423 | Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělící konstrukcí - požární tmel v kartuši 310 ml, EI 120 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712715127
90 | K | 727121131 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5421475
91 | K | 727121133 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090164768
92 | K | 727121135 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142724794
93 | K | 727121136 | Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84883821

## nemocnicedknlsaly1 - ZAŘÍ...
{98d19bd7-a379-435d-b250-77ad85b4aec3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
nemocnicedknlsaly1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11016019
|  | Jiří Vik Tepelná technika |  |  |  | DIČ: | CZ45092711
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | JVIK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
nemocnicedknlsaly1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | Jiří Vik Tepelná technika
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | JVIK
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
nemocnicedknlsaly1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | Jiří Vik Tepelná technika
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | JVIK
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7606 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7606 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43295 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100497666
2 | M | 631417840 | pás izolační minerální s AL folí tl.50 mm | m2 | 4.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.011875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112774383
| VV |  | 5*0,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187069946
| VV |  | 61+23+83+100 |  | 267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 631545750 | pouzdro potrubní izolační minerální s AL folí 60/40 mm | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.05368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417858459
5 | M | 631546070 | pouzdro potrubní izolační minerální s AL folí76/50 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.03197 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293563189
6 | M | 631546080 | pouzdro potrubní izolační minerální s AL folí 89/70 mm | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.12533 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618131487
7 | M | 631545740 | pouzdro potrubní izolační minerální s AL folí 48/30 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176411991
8 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522585139
9 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293166171
10 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614167539
11 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 661 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663727166
| VV |  | 377+27+149+93+15 |  | 661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283770950 | izolace potrubí PE návleková 15 x 13 mm | m | 377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.01131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838192271
13 | M | 283771060 | izolace potrubí PE návleková 18 x 20 mm | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912216719
14 | M | 283770450 | izolace potrubí PE návleková 22 x 20 mm | m | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177954706
15 | M | 283770480 | izolace potrubí PE návleková 28 x 20 mm | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00837 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377781540
16 | M | 283770560 | izolace potrubí PE návleková 35 x 25 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121029854
17 | M | 283771300 | spona na PE izolaci | kus | 660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344556449
18 | M | 283771350 | páska samolepící na PE izolaci 20 m | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201469111
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01384 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 727111147 | Prostup požární potrubí do D 76 mm stěnou tl 15-30 cm odolnost dle PBR | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14511841
20 | K | 727111149 | Prostup požární potrubí do D 110 mm stěnou tl 15-30 cm odolnost dle PBR | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195577618
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15748 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697358403
22 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126544156
23 | K | 732112235 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05584 | 0.05584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573855257
24 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627832119
25 | K | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00329 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611875506
26 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00609 | 0.02436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047869680
27 | K | 732421453 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075328510
28 | K | 732421454 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087708458
29 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595171952
30 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29924256
31 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107775597
32 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592706979
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44374 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.08043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876547880
34 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64931887
35 | M | 10001 | Hadice připojovací tlaková nerezová flexi DN 15/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216248121
36 | M | 10002 | Hadice připojovací tlaková nerezová flexi DN 20/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036918048
37 | M | 10004 | Hadice připojovací tlaková nerezová flexi DN 32/1000 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196578626
38 | M | 10003 | Hadice připojovací tlaková nerezová flexi DN 50/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705535988
39 | K | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.05778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461543282
40 | K | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02121 | 0.02121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332625403
41 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.07335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546475704
42 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302842977
43 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149494134
44 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582806294
45 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633148121
46 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390890996
47 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601351265
48 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179597372
49 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636692640
50 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761221321
51 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897985878
52 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391479040
53 | K | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720562451
54 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95663019
55 | K | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476897450
56 | K | 734220101a | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265906252
57 | K | 734220101b | Ventil závitový regulační přímý G1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14251827
58 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374777257
59 | K | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163370525
60 | K | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.01917 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655891560
61 | K | 734261403a | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MK | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565963025
62 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790184754
63 | K | 734291242 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578567125
64 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553375138
65 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346231913
66 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629418903
67 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537942846
68 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142145969
69 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154090809
70 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981494108
71 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553662381
72 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761391270
73 | K | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 KV 4 se servomotorem 0-10V | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.00465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857428189
74 | K | 734295021a | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 KV1,6 se servomotorem 0-10V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592142454
75 | K | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 KV 10 se servomotorem 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380665488
76 | K | 734411114 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471762076
77 | K | 734411131 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení délky 50 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399084152
78 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.0624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865363811
79 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.01768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114856727
80 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911762826
81 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780091521
82 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202351187
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7184 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 735152392 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 20S VK výška/délka 700/500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02145 | 0.02145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937489952
84 | K | 735152393 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 20S VK výška/délka 700/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0253 | 0.0253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188826652
85 | K | 735152394 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 20S VK výška/délka 700/700 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02915 | 0.02915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459317545
86 | K | 735152481 | Otopné těleso panelové s plochou přední deskou plan typ 21 VK výška/délka 600/1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.04812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35149815
87 | K | 735152523 | Otopné těleso panelové s plochou přední deskou plan typ 22 VK výška/délka 300/2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0391 | 0.0782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309032236
88 | K | 735152573 | Otopné těleso panelové plochou přední deskou plan typ typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927803862
89 | K | 735152573a | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476305937
90 | K | 735152573p | Otopné těleso panelové s polochou přední deskou plan typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855249724
91 | K | 735152581 | Otopné těleso panelové se středním připojením typ 21 VKM výška/délka 600/1600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05436 | 0.05436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373736300
92 | K | 735152583 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0685 | 0.137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170092281
93 | K | 735152672 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 30S VK výška/délka 700/500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0301 | 0.0903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764265347
94 | K | 735152674 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 30S VK výška/délka 700/700 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04126 | 0.04126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126552714
95 | K | 735152676 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 30 VK výška/délka 700/900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05242 | 0.05242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076999896
96 | K | 735152678 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 30 VK výška/délka 700/1100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.2488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309983278
97 | K | 735152680 | Otopné těleso panelové pro čisté provozy Clean typ 30 VK výška/délka 700/1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.08032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156601246
98 | K | 735152680a | Otopné těleso panelové se středovým připojením s plochou přední deskou typ 22 VKM výška/délka 700/1600 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.32128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939911484
99 | K | 735152680ab | Otopné těleso panelové se středovým připojením s plochou přední deskou typ 33 VKM výška/délka 900/1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.08032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229505868
100 | K | 735152680ac | Otopné těleso panelové se středovým připojením s plochou přední deskou typ 21 VKM výška/délka 600/1800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.16064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972210789
101 | K | 735164262 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/450 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0307 | 0.0921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596220500
102 | K | 735164262a | Otopné těleso trubkové výška/délka 900/450 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0307 | 0.0921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907636329
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01078 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 241 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594357675
104 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774622161
105 | K | 783617501 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575403495
106 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112536848
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9834 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.07104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623351531
| VV |  | 8+30+10 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.09261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017006740
| VV |  | 24+10+15 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.0426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381191379
110 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.24956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867024549
| VV |  | 36+10+22 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.36234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891132132
| VV |  | 46+15 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00618 | 0.14214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461364796
| VV |  | 8+15 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00751 | 0.62333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998288217
| VV |  | 58+15+10 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 733123110 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846875474
115 | K | 733123112 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902686425
116 | K | 733123116 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044351503
117 | K | 733123118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593246569
118 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.01956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410909739
119 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642667789
| VV |  | 48+49+15+68 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052176458
121 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912039878
122 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940331618
123 | K | 733222202 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.17719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819538363
| VV |  | 342+35 |  | 377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.01566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840553954
| VV |  | 12+15 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.07171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050731416
| VV |  | 90+11 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.0477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023726567
| VV |  | 34+11 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.06272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895326575
| VV |  | 20+12 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82700113
129 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333912721
| VV |  | 377+27+414+45 |  | 863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230334116
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -798418966
132 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -167167288

## TSB SILNOPROUD - TSB Siln...
{016f7c5e-1dce-4d88-b8c0-9a21eff2d389}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB SILNOPROUD - TSB Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB SILNOPROUD - TSB Silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektro | [5 empty] | 0
| D2 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB SILNOPROUD - TSB Silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Elektro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol367 | Trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 35/0,42kV 630 kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol368 | Rozváděč NN pro transformovny do 1000V; RST-0440/3423-B/N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol369 | konstrukce TSB 630-2sloup (2x bet sloup 10,5/10) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol370 | stupačka na stožár TSB | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol371 | kotevní řetězec JK 7/550 do 50mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol372 | izolátor VPA 180/0,8 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol373 | třmenový vaz | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol374 | ukončení vodiče na TS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol375 | výstražná tabulka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol376 | konzoly pojistek VN | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol377 | konzoly pod rozváděč NN | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol378 | nosič trubek | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol379 | svodová trubka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol380 | tyč U-jakost 11 373, U 50mm (5,59kg/m) | kg | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol381 | spojovací vedení Al tyčí Al 40x5mm (0,54kg/m) | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol382 | AYKY 3x240+120 mm2, pevně | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol383 | Ukončení kabelů s vývodkou do 1kV (4x185 až 300) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol384 | Omezovač přepětí 36kV | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol385 | pásek FeZn 30x4mm | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol386 | svorka SRO3 pro FeZn 30x4 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol387 | svorka připojopvací SP1 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol388 | svorka zkušební SZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol389 | pojistková patrona VN 37/20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol390 | Vodič AlFe 42/7 včetně napojení na stáv vedení (30m) | kg | 5.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol3901 | Třmenový výložník na sloup, 750 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695711432
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | Pol3902 | Kloubová redukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397936117
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | Pol3903 | Kabel CYKY 3J*1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060498813
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | Pol3904 | LED jednoduché překážkové návěstidlo nízké svítivosti, typ B, 120-240 VAC, červené | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606169831
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | Pol391 | spolupráce s dodavatelem při zapojování | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
30 | K | Pol392 | revizní technik | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
31 | K | Pol393 | spolupráce s revizním technikem | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
32 | K | Pol394 | práce nespecifikované | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
33 | K | Pol395 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
34 | K | Pol396 | Demontáž stávající stožárové trafostanice včetně odvozu a ekolog. likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D2 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol397 | Kartacovani ocelovym kartacem | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
36 | K | Pol398 | Oprasovani | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
37 | K | Pol399 | Základní nátěr jednosložkový vč. barvy a ředidla | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
38 | K | Pol400 | Krycí nátěr jednoslozkovy vč. barvy a ředidla | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
39 | K | Pol401 | Písmomalířské práce- číslice,pismena do 100mm | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol402 | Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné zařízení, zem.tř. 3-4,strojně | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
41 | K | Pol403 | Betonový základ do bednění | m3 | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
42 | K | Pol404 | Zához jámy | m3 | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
43 | K | Pol405 | Odvoz zeminy, naložení,rozhoz,úprava povrchu | m3 | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
44 | K | Pol406 | Nadbetonování sloupů TSB | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
45 | K | Pol407 | Hloubení rýhy - šíře 350mm,hloubka do 800mm | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
46 | K | Pol408 | Zához rýhy šíře 350mm,hloubka do 800mm | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84

## TSB PŘELOŽKA - TSB PŘELOŽ...
{c8ed2a28-8dad-410f-a14d-1470402141f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB PŘELOŽKA - TSB PŘELOŽENÍ NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB PŘELOŽKA - TSB PŘELOŽENÍ NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektro | [5 empty] | 0
| D2 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
TSB PŘELOŽKA - TSB PŘELOŽENÍ NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol409 | Přeložení stáv. kabelů AYKY 3x240+120 do nové trasy, délka trasy 6m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol410 | Ukončení kabelů NN do 4x240 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol411 | Kabelové plastové ochranné desky (1x0,3m) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol412 | spolupráce s dodavatelem při přeložce kabelů NN | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol392 | revizní technik | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol393 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol394 | práce nespecifikované | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol413 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D2 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol414 | Odkopání stávajících kabelů NN (vývody z TS) - 5x kabel, 10m rýha | m3 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol415 | Výkop rýhy pro uložení kabelů do nové trasy - šíře 1m, hloubka do 0,8m | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol416 | Zához zeminy | m3 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol417 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol418 | Pískové lože | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26

## MR - MĚŘENÍ A REGULACE
{f3c8795d-1fdd-450a-a4b7-df9d9259bcee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MR - MĚŘENÍ A REGULACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MR - MĚŘENÍ A REGULACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) | [5 empty] | 0
| D2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV3) | [5 empty] | 0
| D3 - DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ | [5 empty] | 0
| D4 - PERIFERIE | [5 empty] | 0
| D5 - ROZVADĚČ DTV1 (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE MaR V 1.NP) | [5 empty] | 0
| D6 - ROZVADĚČ DTV3 | [5 empty] | 0
| D7 - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MR - MĚŘENÍ A REGULACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | MMIO | Kombinovaný modul - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO – triak, protokol Mod-bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol1 | SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU) | db | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV3) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | HT200 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | markMX | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | MXIO | Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M610 | MODUL 8 ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ (0-10V) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M420 | MODUL 16 DI 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | R220 | Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | IES-150B - SWITCH | Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol2 | SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ | db | 308 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol3 | SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE MODBUS) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D3 | DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol4 | GRAFICKÁ CENTRÁLA – PC v min. Konfiguraci s dvoujádrovým procesorem Intel Core i3-3220 (3.3 GHz, 3MB Cache, Ivy Bridge), 4GB operační paměti DDR3, pevný disk s kapacitou 500 GB (7200 ot./min), mechanika DVD+/-RW, grafická karta AMD Radeon HD 7570 s 2 GB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | RcWare Vision 2000 | Licence pro grafiku pro max. 2000 datových bodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol5 | Vytvoření vizualizace na vzdáleném ovládání technologie z pc správce objektu | db | 314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol6 | Doplnění vizualizace o zařízení m-bus na vzdáleném ovládání technologie z pc správce objektu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D4 | PERIFERIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | QAC22 | VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TA1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | GCA321.1E | KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1, KO1, KE2, KO2, KE3, KO3, KE4, KO4, KE11, KE12, KO12.1, KO12.2, KE13 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | QBM81 | DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – DPF1.1, DP1.2, DPF1.4, DP1.1, DPF1.2, DPF1.3, DPF2.1, DP2.2, DPF2.4, DP2.1, DPF2.2, DPF2.3, DPF3.1, DP3.2, DPF3.4, DP3.1, DPF3.2, DPF3.3, DPF4.1, DP4.2, DPF4.3, DP4.1, DPF4.2, DP7.1, DP8.1, DP6.1, DPF11, DP11, DPF12, | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | GEB161.1E | KLAP. POHON 15Nm 24V 0-10V – KOB1, KOB2, KOB3, KOB4 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | QAM2120.040 | KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TOR1, TOR2, TOR3, TP3.214, TP3.236, TP3.237, TOR4, TP4.207, TP11, TP12, TP13 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | SAS61.03 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRV1, SRV2, SRV3, SRV4, SRV11, SRV12, SRVT2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | VXG44.15-4 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN15, KV4 – SRV1, SRV2, SRV4, SRVT2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ALG153 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRV1, SRV2, SRV4, SRVT2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | VXG44.25-10 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 – SRV3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ALG253 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRV3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | VXG44.15-1 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN15, KV1 – SRV11, SRV12 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ALG153.1 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRV11, SRV12 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TOHV1, TOHV2, TOHV3, TOHV4, TOHV11, TOHV12, TV2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | QAF81.6 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – TOH1, TOH2, TOH3, TOH4, TOH11, TOH12 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | QFM81.21 | KANÁLOVÝ HYGROSTAT – SH1, SH2, SH3, SH4 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | QFM2160 | KANÁLOVÉ ČIDLO TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – THP1.1, THO1, THP1.2, THP2.1, THO2, THP2.2, THP3, THO3, THP4, THO4 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | QFA2060 | PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V THI1, THI2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | QBM65 | DIF. SNÍMAČ TLAKU 4-20mA VYŠŠÍ PŘESNOST MĚŘENÍ – DPI1, DPI2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | UI041 | POKOJOVÝ OVLADAČ, RS485, t, rH -DISPLEJ 60x60mm OTOČNÝ KNOFLÍK S TLAČÍTKEM, MĚŘENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI, NASTAVENÍ HODNOT, PŘEPÍNÁNÍ A INDIKACE STAVŮ, KOMUNIKACE Modbus – PP3.214, PP3.236, PP3.237, PP4.207 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | QAA24 | PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TI11, TI12, TI13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol7 | SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ (TLAČÍTKO/SIGNÁLKA) – MS11, MS12, MS13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D5 | ROZVADĚČ DTV1 (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE MaR V 1.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol8 | VÝVODKA PG16 S MATICÍ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | C2/1 | JISTIČ 2A 1POL. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | BM900001 | POMOCNÝ KONT. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | PT570524 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | CBD 4 | SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol9 | POMOCNÝ MATERIÁL | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol10 | MONTÁŽ ROZVADĚČE | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D6 | ROZVADĚČ DTV3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | AS201040-5 | ROZVADĚČ AS+SOKL2000x1000x400 + PODSTAVEC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | ASSW2004 | BOČNICE K ROZVADĚČI AS 2000x400 VČETNĚ PODSTAVCE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol8 | VÝVODKA PG16 S MATICÍ | ks | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | SB115 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol11 | ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | MC110131 | JISTIČ 100A 3POL. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | MC199744 | VYRÁŽ. CÍVKA 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | MC196730 | PŘÍPOJ. SVORKY | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | A40/1 | MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | BM900006 | VYPÍNACÍ CÍVKA B-FA/230 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | MM216847 | HŘIBOVÉ TLAČÍTKO BEZ ARETACE ČERVENÉ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol12 | SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | DF16A | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | DR-100-24 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | LP822025 | TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | B16/1 | JISTIČ 16A 1POL. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | B20/3 | JISTIČ 20A 3POL. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | B16/3 | JISTIČ 16A 3POL. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | B10/3 | JISTIČ 10A 3POL. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | C2/1 | JISTIČ 2A 1POL. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | BM900001 | POMOCNÝ KONT. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | PT570524 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | PT570730 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | MM216774 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | MM216557 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | MM216773 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | MM216559 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | CBD 4 | SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 | ks | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol13 | POMOCNÝ MATERIÁL | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol14 | MONTÁŽ ROZVADĚČE | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D7 | MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol15 | kabel PRAFlaDur 4x4 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol16 | kabel CMFM 4x4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol17 | kabel PRAFlaDur 4x2,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol18 | kabel CMFM 4x2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol19 | kabel PRAFlaDur 5x1,5 | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol20 | kabel PRAFlaDur 4x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol21 | kabel CMFM 4x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol22 | kabel PRAFlaDur 3x1,5 | m | 565 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol23 | kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 | m | 4467 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol24 | kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8 | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol25 | POKLÁDKA KABELŮ | m | 5837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol26 | NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | ks | 263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol27 | VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol28 | ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol29 | ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol30 | LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol31 | LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol32 | TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol33 | DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol34 | DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol35 | OSAZENÍ PERIFERIÍ | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol36 | ZAPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol37 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol38 | DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol39 | MONTÁŽNÍ PRÁCE | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | D10 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | Pol40 | DOPRAVA | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol41 | REVIZE | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol42 | OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol43 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol44 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS) | sb. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238

## VZT - VZDUCHOTECHNIKA
{a10557a0-9456-4374-835c-cbcfee3cbf1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
VZT - VZDUCHOTECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
VZT - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení 1 | [5 empty] | 0
| D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL | [5 empty] | 0
| D4 - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO | [5 empty] | 0
| D5 - PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR | [5 empty] | 0
| D6 - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ | [5 empty] | 0
| D7 - CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D8 - OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D9 - REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX | [5 empty] | 0
| D10 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D11 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP | [5 empty] | 0
| D19 - Zařízení 2 | [5 empty] | 0
| D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL | [5 empty] | 0
| D4 - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO | [5 empty] | 0
| D5 - PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR | [5 empty] | 0
| D6 - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ | [5 empty] | 0
| D7 - CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D8 - OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D9 - REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX | [5 empty] | 0
| D10 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D11 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP | [5 empty] | 0
| D20 - Zařízení 3 | [5 empty] | 0
| D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL | [5 empty] | 0
| D4 - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO | [5 empty] | 0
| D5 - PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR | [5 empty] | 0
| D6 - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ | [5 empty] | 0
| D8 - OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D21 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D22 - PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D11 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP | [5 empty] | 0
| D23 - Zařízení 4 | [5 empty] | 0
| D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL | [5 empty] | 0
| D4 - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO | [5 empty] | 0
| D5 - PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR | [5 empty] | 0
| D6 - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ | [5 empty] | 0
| D8 - OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D24 - VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D24 - VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D22 - PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D11 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK | [5 empty] | 0
| D25 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP | [5 empty] | 0
| D26 - PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP. AL | [5 empty] | 0
| D27 - Zařízení 5 | [5 empty] | 0
| D28 - SYSTÉM VRV | [5 empty] | 0
| D29 - Zařízení 6 | [5 empty] | 0
| D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D31 - TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D32 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D33 - ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D34 - Zařízení 7 | [5 empty] | 0
| D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D31 - TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D32 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D33 - ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D35 - Zařízení 8 | [5 empty] | 0
| D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D31 - TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D32 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D33 - ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D36 - Zařízení 9 | [5 empty] | 0
| D37 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D39 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D40 - Zařízení 10 | [5 empty] | 0
| D41 - AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D42 - OCHRANNÁ MŘÍŽKA ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D39 - REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D22 - PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D43 - Zařízení 11 | [5 empty] | 0
| D44 - VENTILÁTOROVÝ DÍL PŘÍMÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D45 - PRUŽNÁ VLOŽKA ALTEKO | [5 empty] | 0
| D46 - OHŘÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D47 - FILTRAČNÍ DÍL ALTEKO | [5 empty] | 0
| D48 - TLUMIČ HLUKU ALTEKO | [5 empty] | 0
| D49 - SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D50 - KLAPKA REGULAČNÍ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D51 - ŽALUZIE-H-Z ALTEKO | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D52 - Zařízení 12 | [5 empty] | 0
| D44 - VENTILÁTOROVÝ DÍL PŘÍMÝ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D45 - PRUŽNÁ VLOŽKA ALTEKO | [5 empty] | 0
| D46 - OHŘÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D47 - FILTRAČNÍ DÍL ALTEKO | [5 empty] | 0
| D48 - TLUMIČ HLUKU ALTEKO | [5 empty] | 0
| D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D50 - KLAPKA REGULAČNÍ ALTEKO | [5 empty] | 0
| D51 - ŽALUZIE-H-Z ALTEKO | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D16 - ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU | [5 empty] | 0
| D53 - Zařízení 13 | [5 empty] | 0
| D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D54 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ S REGULACÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D55 - FILTRAČNÍ KAZETA ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D12 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D49 - SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D56 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D57 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D58 - Zařízení 14 | [5 empty] | 0
| D57 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D59 - Zařízení 15 | [5 empty] | 0
| D60 - ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE ELEKTRODESIGN | [5 empty] | 0
| D61 - KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM /kruhová/ | [5 empty] | 0
| D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D62 - Zařízení 16 | [5 empty] | 0
| D63 - VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR | [5 empty] | 0
| D64 - REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ TPM 012/00.09 MANDÍK | [5 empty] | 0
| D65 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN | [5 empty] | 0
| D66 - PŘEPOUŠTĚCÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR | [5 empty] | 0
| D15 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH | [5 empty] | 0
| D67 - TEPELNÁ IZOLACE | [5 empty] | 0
| D68 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
VZT - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol419 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní v hygienickém provedení ve složení: PŘÍVOD - pružná manžeta, uzavírací žaluziová klapka, komora tlumiče hluku, filtračí komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, Přímý výparník - dvo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D4 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol420 | Kondenzační jednotka ARUN080LTE5, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (1000x95x130 mm) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol421 | Kondenzační jednotka UU24W U44, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (400x95x130 mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol422 | Komunikační modul KM 113.22MV2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol423 | Komunikační modul KM 113.27-UU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol424 | EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m (Připojovací kabel) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol425 | Rozvody chladu mezi kondenzační jednotkou a výparníkem | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D5 | PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol426 | Parní zvlhčovač o výkonu 30 kg/h páry Condair EL 30 včetně příslušenství: Distribuční trubice do VZT potrubí, Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlhčovač je vybaven vestavěným chlazením odpadní vody. Parní zvlhčovač bude osazen na nosné jeklové kons | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D6 | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol427 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 1500 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol428 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol429 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 1500 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol430 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol431 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 700 mm (volná příruba), (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm, délka buněk 600), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol432 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol433 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 750 mm (volná příruba), (počet buňek = 1, šířka buňky 250 mm, výška buňky 450 mm, délka buňky 600 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol434 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 2000 mm, (počet buňek = 1, šířka buňky 250 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D7 | CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol435 | TERNO-S 355-CH4-P-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D8 | OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol436 | TERNO-S 280-EL-6-T | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D9 | REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol437 | TVJ-Easy/300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol438 | TVJ-Easy/400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D10 | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol439 | PZZN-800x1120 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol440 | PZZN-800x630 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D11 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol441 | RKM 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol442 | RKM 450x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol443 | RKM 560x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol444 | MSK 315 škrticí klapka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol445 | MSK 160 škrtící klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D13 | POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol446 | PKTM 90-C 600x500/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol447 | PKTM 90-C 560x500/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol448 | PKTM 90-C 450x250/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol449 | GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol451 | GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol452 | do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol453 | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol454 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 34.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol455 | do obvodu 2630 50% tvarovek | bm | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol456 | do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol457 | do obvodu 1050 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol458 | do obvodu 1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol459 | do průměru200 40% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol460 | do průměru400 40% tvarovek | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D18 | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol461 | tl 40mm | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol462 | tl 60 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | D19 | Zařízení 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol419 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní v hygienickém provedení ve složení: PŘÍVOD - pružná manžeta, uzavírací žaluziová klapka, komora tlumiče hluku, filtračí komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, Přímý výparník - dvo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D4 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol420 | Kondenzační jednotka ARUN080LTE5, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (1000x95x130 mm) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol421 | Kondenzační jednotka UU24W U44, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (400x95x130 mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol422 | Komunikační modul KM 113.22MV2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol423 | Komunikační modul KM 113.27-UU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol424 | EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m (Připojovací kabel) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol425 | Rozvody chladu mezi kondenzační jednotkou a výparníkem | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | D5 | PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol426 | Parní zvlhčovač o výkonu 30 kg/h páry Condair EL 30 včetně příslušenství: Distribuční trubice do VZT potrubí, Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlhčovač je vybaven vestavěným chlazením odpadní vody. Parní zvlhčovač bude osazen na nosné jeklové kons | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D6 | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol427 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 1500 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol428 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol429 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 1500 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol430 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol463 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 700 mm (volná příruba), (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm, délka buněk 600 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol432 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 3, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol464 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 750 mm (volná příruva), (počet buňek = 1, šířka buňky 250 mm, výška buňky 450 mm, délka buňky 600 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol434 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 2000 mm, (počet buňek = 1, šířka buňky 250 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D7 | CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol435 | TERNO-S 355-CH4-P-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D8 | OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol436 | TERNO-S 280-EL-6-T | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D9 | REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol437 | TVJ-Easy/300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol438 | TVJ-Easy/400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D10 | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol465 | PZZN-800x630 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D11 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol466 | RKM 450x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol467 | RKM 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol445 | MSK 160 škrtící klapka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol444 | MSK 315 škrticí klapka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | D13 | POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | Pol446 | PKTM 90-C 600x500/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol447 | PKTM 90-C 560x500/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol448 | PKTM 90-C 450x250/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol449 | GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 8.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol451 | GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice | bm | 6.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol452 | do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol453 | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 19.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol454 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 27.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol455 | do obvodu 2630 50% tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol456 | do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | Pol457 | do obvodu 1050 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | Pol468 | do průměru200 50% tvarovek | bm | 4.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol469 | do průměru400 60% tvarovek | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | D18 | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol461 | tl 40mm | m2 | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol462 | tl 60 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| D | D20 | Zařízení 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol470 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní v hygienickém provedení ve složení: PŘÍVOD - pružná manžeta, uzavírací žaluziová klapka, komora tlumiče hluku, filtračí komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, Přímý výparník - dvo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D4 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol471 | Kondenzační jednotka ARUN0120LTE5, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (1000x95x130 mm) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol422 | Komunikační modul KM 113.22MV2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol424 | EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m (Připojovací kabel) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol425 | Rozvody chladu mezi kondenzační jednotkou a výparníkem | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D5 | PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol472 | Parní zvlhčovač o výkonu 80 kg/h páry Condair EL 80 včetně příslušenství: Distribučních trubic do VZT potrubí, Parních hadic, kondenzátních hadic. Parní zvlhčovač je vybaven vestavěným chlazením odpadní vody. Parní zvlhčovač bude osazen na nosné jeklové k | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | D6 | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol473 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 1000 mm, (počet buňek = 8, šířka buňky 200 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol474 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 1500 mm, (počet buňek = 8, šířka buňky 200 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol475 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 2000 mm, (počet buňek = 8, šířka buňky 200 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol476 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 1800 mm, (počet buňek = 8, šířka buňky 200 mm, výška buňky 450 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | D8 | OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol477 | TERNO-S 280-EL-4-T | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | D21 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol478 | MBE 250/2,0 el.ohřívač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | D22 | PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol479 | PZZN-900x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | D11 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol480 | RKM 450x280 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol481 | RKM 450x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol482 | MSK 125 škrtící klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol483 | MSK 200 škrticí klapka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol484 | MSK 250 škrticí klapka | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol444 | MSK 315 škrticí klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | D13 | POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol485 | PKTM 90-C 710x710/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol486 | PKTM 90-C 560x280/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol487 | PKTM 90-C 315x280/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol488 | PKTM 90-C 400x355/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol489 | PKTM 90-C 500x300/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol490 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol449 | GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice | bm | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol491 | GREYFLEX 254 ohebná PVC hadice | bm | 30.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol451 | GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice | bm | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | Pol492 | do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol453 | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 52.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol493 | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 29.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol494 | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 20.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol495 | do obvodu 3500 70% tvarovek | bm | 22.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol496 | do obvodu 4000 80% tvarovek | bm | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol497 | do obvodu 4460 100% tvarovek | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol498 | do obvodu 5600 100% tvarovek | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | Pol457 | do obvodu 1050 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol458 | do obvodu 1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol499 | do průměru140 100% tvarovek | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol500 | do průměru200 60% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol501 | do průměru280 20% tvarovek | bm | 34.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol502 | do průměru400 10% tvarovek | bm | 2.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D18 | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol461 | tl 40mm | m2 | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol462 | tl 60 mm | m2 | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | D23 | Zařízení 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol503 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní v hygienickém provedení ve složení: PŘÍVOD - pružná manžeta, uzavírací žaluziová klapka, komora tlumiče hluku, filtračí komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, Přímý výparník - dvo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| D | D4 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÉ ČERPADLO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | Pol420 | Kondenzační jednotka ARUN080LTE5, včetně 2 ks antivibračního pozemního základu (1000x95x130 mm) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol422 | Komunikační modul KM 113.22MV2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol424 | EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m (Připojovací kabel) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol504 | Rozvody chladu mezi kondenzační jednotkou a výparníkem | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D5 | PARNÍ ZVLHČOVAČ FLAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | Pol505 | Parní zvlhčovač o výkonu 40 kg/h páry Condair EL 40 včetně příslušenství: Distribuční trubice do VZT potrubí, Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlhčovač je vybaven vestavěným chlazením odpadní vody. Parní zvlhčovač bude osazen na nosné jeklové kons | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| D | D6 | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | Pol506 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 1000 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol507 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 1500 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 50 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol430 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 2000 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol508 | Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 1800 mm, (počet buňek = 4, šířka buňky 200 mm, výška buňky 500 mm), buňky jsou v provedení s náběhem a výběhem. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D8 | OHŘÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol477 | TERNO-S 280-EL-4-T | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| D | D24 | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol509 | C/V/P/8/R- 300 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol510 | C/V/P/16/R-400 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol511 | C/V/P/24/R-500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol512 | C/V/P/24/R-600 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | D24 | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | Pol513 | C/V/O/8/R- 300 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol514 | C/V/O/16/R-400 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol515 | C/V/O/24/R-500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol516 | C/V/O/24/R-600 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | D22 | PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | Pol517 | PZZN-800x630 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol518 | PZZN-1000x1400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D11 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | Pol519 | RKM 280x280 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol480 | RKM 450x280 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol520 | RKM 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol445 | MSK 160 škrtící klapka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol483 | MSK 200 škrticí klapka | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol484 | MSK 250 škrticí klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| D | D13 | POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol521 | PKTM 90-C 500x560/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol522 | PKTM 90-C 500x500/375 - .11 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| D | D25 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | Pol523 | NOVA-L-1-1-200x200-R1-H-2-12,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | Pol449 | GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 22.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol491 | GREYFLEX 254 ohebná PVC hadice | bm | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol524 | do obvodu 650 100% tvarovek | bm | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol525 | do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol526 | do obvodu 1500 10% tvarovek | bm | 25.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol493 | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 38.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol494 | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 46.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol527 | do obvodu 3500 90% tvarovek | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol458 | do obvodu 1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Pol528 | do průměru200 20% tvarovek | bm | 28.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol529 | do průměru280 50% tvarovek | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| D | D18 | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol461 | tl 40mm | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol462 | tl 60 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | D26 | PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP. AL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | Pol530 | odolnost 30 min. | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| D | D27 | Zařízení 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D28 | SYSTÉM VRV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | Pol531 | Venkovní jednotka VRV - RXYSQ6TY9, Qch=15,5 kW, Qt=18 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol532 | Vnitřní jednotka VRV - FXZQ20A, Qch=2,0 kW, Qt=2,5 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol533 | Vnitřní jednotka VRV - FXZQ25A, Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol534 | Refnet - KHRQ22M20T | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol535 | Kabelový ovladač - BRC1E53A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol536 | Dekorační panel - BYFQ60CW | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol537 | Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol538 | Potrubí 6,4 | bm | 12.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol539 | Potrubí 9,5 | bm | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol540 | Potrubí 12,7 | bm | 12.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol541 | Potrubí 15,9 | bm | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol542 | Potrubí 19,1 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| D | D29 | Zařízení 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D30 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | Pol543 | TD 500/160 IP44 tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| D | D31 | TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol544 | MAA 160/600 ED tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| D | D32 | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | Pol545 | KK 160 tal.ventil kov.odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol546 | KK 125 tal.ventil kov.odvod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| D | D33 | ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | Pol547 | RSK 160 ED zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | Pol445 | MSK 160 škrtící klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | Pol490 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol449 | GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice | bm | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | Pol548 | do průměru140 40% tvarovek | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol459 | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| D | D34 | Zařízení 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D30 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | Pol543 | TD 500/160 IP44 tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| D | D31 | TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol544 | MAA 160/600 ED tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| D | D32 | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | Pol546 | KK 125 tal.ventil kov.odvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol549 | KK 200 tal.ventil kov.odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| D | D33 | ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | Pol547 | RSK 160 ED zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | Pol482 | MSK 125 škrtící klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| D | D14 | OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol490 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | Pol468 | do průměru200 50% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| D | D35 | Zařízení 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D30 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | Pol543 | TD 500/160 IP44 tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| D | D31 | TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | Pol544 | MAA 160/600 ED tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| D | D32 | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | Pol546 | KK 125 tal.ventil kov.odvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol550 | KK 200 tal.ventil kov.odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| D | D33 | ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | Pol547 | RSK 160 ED zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | Pol482 | MSK 125 škrtící klapka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol450 | GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice | bm | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | Pol490 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
215 | K | Pol468 | do průměru200 50% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D36 | Zařízení 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D37 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol551 | RM 200 L IP44 radiál. vent. kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| D | D38 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | Pol552 | 400x325 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| D | D39 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | Pol553 | RKM 300x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | Pol554 | MSK 280 škrticí klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | Pol555 | do obvodu 1500 60% tvarovek | bm | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | Pol556 | do průměru280 70% tvarovek | bm | 2.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| D | D40 | Zařízení 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D41 | AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | Pol557 | TCBT/4-450 H IP65, 70°C IP65 axiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| D | D42 | OCHRANNÁ MŘÍŽKA ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | Pol558 | DEF-T 450 ochranná mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| D | D39 | REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | Pol559 | RKM 630x630 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| D | D22 | PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | Pol560 | PZZN-1000x650 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | Pol561 | do obvodu 2630 60% tvarovek | bm | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol495 | do obvodu 3500 70% tvarovek | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | Pol562 | do průměru560 rovné | bm | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| D | D43 | Zařízení 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D44 | VENTILÁTOROVÝ DÍL PŘÍMÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | Pol563 | TERNO-S 280 K-15/0,6-VTR-Z, včetně FM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| D | D45 | PRUŽNÁ VLOŽKA ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | Pol564 | PV 500x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| D | D46 | OHŘÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | Pol565 | TERNO-S 280-V2-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | D47 | FILTRAČNÍ DÍL ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | Pol566 | TERNO-S 280-F-EU4-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| D | D48 | TLUMIČ HLUKU ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | Pol567 | REA 280 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| D | D49 | SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | Pol568 | TRKS 355 ED samotížná žaluzie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| D | D38 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | Pol569 | 820x325 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| D | D50 | KLAPKA REGULAČNÍ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
236 | K | Pol570 | RK 280 VH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| D | D51 | ŽALUZIE-H-Z ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
237 | K | Pol571 | TERNO-S 280 ŽALUZIE-H-Z | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | Pol454 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol572 | do obvodu 2630 80% tvarovek | bm | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | Pol573 | do obvodu 1890 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| D | D52 | Zařízení 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D44 | VENTILÁTOROVÝ DÍL PŘÍMÝ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | Pol563 | TERNO-S 280 K-15/0,6-VTR-Z, včetně FM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | D45 | PRUŽNÁ VLOŽKA ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | Pol564 | PV 500x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| D | D46 | OHŘÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
243 | K | Pol565 | TERNO-S 280-V2-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| D | D47 | FILTRAČNÍ DÍL ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | Pol566 | TERNO-S 280-F-EU4-Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| D | D48 | TLUMIČ HLUKU ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
245 | K | Pol567 | REA 280 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| D | D38 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | Pol574 | 400x200 1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| D | D50 | KLAPKA REGULAČNÍ ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
247 | K | Pol570 | RK 280 VH | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | D51 | ŽALUZIE-H-Z ALTEKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | Pol571 | TERNO-S 280 ŽALUZIE-H-Z | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | Pol575 | do obvodu 1050 rovné | bm | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol576 | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol493 | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol561 | do obvodu 2630 60% tvarovek | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| D | D16 | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | Pol457 | do obvodu 1050 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| D | D53 | Zařízení 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D30 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | Pol543 | TD 500/160 IP44 tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| D | D54 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ S REGULACÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | Pol577 | MBE 160/2,1 R2 elektrický ohřívač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| D | D55 | FILTRAČNÍ KAZETA ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | Pol578 | MFL 160 filtr.kazeta vč.vložky EU 3 (G4) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| D | D12 | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | Pol445 | MSK 160 škrtící klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| D | D49 | SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | Pol579 | TRK 200 ED samotížná žaluzie do 7m/s | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| D | D56 | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | Pol580 | KE 160 tal.ventil kov.přívod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| D | D57 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | Pol581 | TWG 200 protidešť.žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | Pol582 | do obvodu 1050 50% tvarovek | bm | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | Pol459 | do průměru200 40% tvarovek | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| D | D58 | Zařízení 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D57 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | Pol583 | TWG 250 protidešť.žaluzie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| D | D59 | Zařízení 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D60 | ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE ELEKTRODESIGN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | K | Pol584 | TU 250 B-S potrubní vent. hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| D | D61 | KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM /kruhová/ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
265 | K | Pol585 | KM-K-250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| D | D17 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | Pol586 | do průměru280 rovné | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| D | D62 | Zařízení 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D63 | VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | Pol587 | MUB 042 400E4-SILEO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol588 | Ochranná stříška WSD-MUB042 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol589 | konstrukce pod ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| D | D64 | REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ TPM 012/00.09 MANDÍK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | Pol590 | RKTM 400x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| D | D65 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
271 | K | Pol591 | PZZN-550x550 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| D | D66 | PŘEPOUŠTĚCÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | Pol592 | NOVA-E 525x525 RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| D | D15 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
273 | K | Pol593 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | Pol594 | do obvodu 2630 70% tvarovek | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| D | D67 | TEPELNÁ IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
275 | K | Pol595 | Tepelní izolace z minerální vaty tl. 40 mm, s AL polepem | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| D | D68 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | Pol596 | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, kruhové závěsy, hmoždinky (2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | Pol597 | Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, samolepící těsnění VITOLEN 4x9) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | Pol598 | Uvedení zařízení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | Pol599 | Komplexní vyzkoušení zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | Pol600 | Zaregulování VZT systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | Pol601 | Zpracování skutečného provedení stavby (zaznamenání veškerých změn oproti projektové dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | Pol602 | Předávací dokumentace (certifikáty, technická dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | Pol603 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | Pol604 | Provozní řád VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | Pol605 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570

## ELEKTRO - SILNOPROUD - SI...
{1e6ce5c4-7203-44b4-bcf5-1c02d90d8d08}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.0296 |  | 0.39 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.9693 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.9693 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 140.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430065328
2 | K | 132212112 | Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 168.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575118729
3 | K | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774745460
4 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051390115
5 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883402694
6 | M | 58156546 | písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm | kg | 16000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426123066
7 | K | 210902015 | Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x70 mm2 uložených volně (např. AYKY) | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1604020720
8 | M | 34113080 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.1215 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 920675435
9 | K | 210902047 | Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm2 uložených volně (např. AYKY) | m | 485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1436726810
10 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00381 | 1.8478 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369811088
11 | K | 460661512 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | m | 281 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -111007791
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06028 |  | 0.39 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06028 |  | 0.39 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 115 | uklid pracoviste | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394202487
13 | K | 116 | vypracovani revizni zpravy | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380145990
14 | K | 117 | koordinace s reviznim technikem | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677931012
15 | K | 118 | koordinace s ostatnimi profesemi | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411299145
16 | K | 119 | Napojeni technologickych zarizeni | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938679964
17 | K | 120 | Mereni intenzity umeleho osvetleni a nouz.osvetleni | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869291199
18 | K | 121 | Zpracování skutečného provedení elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560217014
19 | K | 122 | Vyjádření TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837418172
20 | K | 126 | Montáž modulu dálkové signalizace, inf. panelu MDS+TOM | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776757989
21 | M | 86 | Modul dálk.signalizace,inf.panel,MDS+TOM | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884528965
22 | K | 210020813 | Montáž se zhotovením přepážek ve stropním průchodu | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1252541658
23 | M | Pol2 | Minerální vata, tmel pro zřízení požární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -696788306
24 | K | 228 | Zednické přípomoce (vysekání kapes pro vedení a jejich začištění, zhotovení montážních otvorů pro kabelové lávky, prostupy pro kabelové trasy ve zdech nebo stropech) | hod | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82330361
25 | K | 228.1 | Uzemnění nového DA | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732298613
26 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767072727
27 | M | 7 | trubka tuhá pevnostní instal. PVC 1523HA vč. Upevňovacího materiálu na stěnu/strop | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617185759
28 | K | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58042248
29 | M | 6 | trubka tuhá pevnostní instal. PVC 1532 HA vč. Upevňovacího materiálu na stěnu/strop | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523871
30 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049667439
31 | M | 1 | trubka ohebna instal. PVC 2316 R 16 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765673960
32 | M | 2 | trubka ohebna instal. PVC 2323 R 23 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738333454
33 | M | 5 | trubka ohebna pevnostní instal. PVC 2323 R 23 vč. Upevňovacího materiálu na stěnu/strop | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832467436
34 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623963880
35 | M | 3 | trubka ohebna instal. PVC 2329 R 29 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665450615
36 | M | 4 | trubka ohebna instal. PVC 2332 R 32 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571820955
37 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440315165
38 | M | 34571524 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544505005
39 | M | 58 | krabice KT 250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582799897
40 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414457064
41 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498186339
42 | M | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130961812
43 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742277658
44 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01485 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968276149
45 | M | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01178 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938303772
46 | M | 61 | krabice pod omítku prům.97 P90-R | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869144106
47 | K | 741112104 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144569187
48 | M | 57 | krabice KO 125, vč.přípojnice na pospojení místnosti | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513240524
49 | M | 131 | Krabice elektroinstalační pro osazení zkušební svorky hromosvodu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179479754
50 | M | 59 | krabice KT 250, vč.PA a PE přípojnice | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1952250154
51 | M | 60 | krabice 6455-11 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967117079
52 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 3980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717893719
53 | M | 7.2 | Vodič H07Z-U 2,5zž, B2ca,s1, d0 | m | 1640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874665432
54 | M | 8.1 | Vodič H07Z-U 4zž, B2ca,s1, d0 | m | 1950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786413889
55 | M | 9 | Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0 | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392642497
56 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935850316
57 | M | 10 | Vodič H07Z-U 10zž, B2ca,s1, d0 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664430303
58 | M | 11 | Vodič H07Z-U 16zž, B2ca,s1, d0 | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367096117
59 | K | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830236157
60 | M | 12 | Vodič H07Z-U 25zž, B2ca,s1, d0 | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084959509
61 | K | 741120313 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058842144
62 | M | 124 | Kabel Safe 1x240 | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447479764
63 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 3265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363847411
64 | M | 13 | Kabel Safe 3Ax1.5, B2ca,s1, d0 | m | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031558126
65 | M | 14 | Kabel Safe 3Cx1.5, B2ca,s1, d0 | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996440749
66 | M | 25 | Kabel DUR 3Ax1.5 P90-R | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111070714
67 | M | 26 | Kabel DUR 3Cx1.5 P90-R | m | 710 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759386938
68 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 2560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159084122
69 | M | 15 | Kabel Safe 3Cx2.5, B2ca,s1, d0 | m | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741269681
70 | M | 27 | Kabel DUR 3Cx2.5 P90-R | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188461589
71 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905211662
72 | M | 33 | kabel JYTY 5x1 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810389137
73 | M | 16 | Kabel Safe 5Cx1.5, B2ca,s1, d0 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380014298
74 | M | 17 | Kabel Safe 5Cx2.5, B2ca,s1, d0 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527351199
75 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678674542
76 | M | 19 | Kabel Safe 5Cx4, B2ca,s1, d0 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476467216
77 | M | 20 | Kabel Safe 5Cx6, B2ca,s1, d0 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455229138
78 | K | 741122041 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750783356
79 | M | 18 | Kabel Safe 7Cx1.5, B2ca,s1, d0 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638499361
80 | K | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119222283
81 | M | 31 | Kabel YY 3x95+70 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231576942
82 | K | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694286355
83 | M | 128 | Kabel Safe 5Cx10, B2ca,s1, d0 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691749071
84 | M | 28 | Kabel DUR 5Cx10 P90-R | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265799979
85 | K | 741122644 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897298553
86 | M | 21 | Kabel Safe 5Cx16, B2ca,s1, d0 | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886327432
87 | M | 29 | Kabel DUR 5Cx16 P90-R | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662000579
88 | K | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039662283
89 | M | 87 | Rozvaděč R1 (části MDO, DO a VDO), dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855898935
90 | M | 88 | Rozvaděč R-OS (části MDO, DO a VDO), dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290801831
91 | M | 89 | Rozvaděč R-3Tp (části MDO a VDO), dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769512729
92 | M | 90 | Rozvaděč RH-MDO, dle schématu zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825130415
93 | M | 92 | Rozvaděč R-UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238793138
94 | M | 91 | úprava rozvaděče RH-DO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775781848
95 | K | 741210205 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 600 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676096046
96 | M | 127 | Kompenzační hrazený rozvaděč, RK, 250kVAr, 4 stupně | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890070462
97 | K | 741211853 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.39 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746734915
98 | M | 93 | úprava UB (přidání 3x výstupu pro nouzové osvětlení, doplnění kapacity baterií) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279716951
99 | M | 94 | UPS, 50/35kVA/400V,180min,vč.bat.,vč.mont.a oživ.,viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037955862
100 | M | 95 | DA 200kVA/180kW,ATS pro DA,vč. ATS, hlukové studie, mont.a oživ.,viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878869420
101 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123195745
102 | M | 68 | vypinac zap.01, IP20,zdravotnictvi | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314022474
103 | K | 741310112 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558779870
104 | M | 72 | tlačítko zap. 01, IP20, zdravotnictví | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994552924
105 | M | 110 | Tlačítko s krycím sklem (Požár) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102121578
106 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553239619
107 | M | 69 | vypinac zap.05, IP20,zdravotnictvi | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333591757
108 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417441858
109 | M | 70 | vypinac zap.06, IP20,zdravotnictvi | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797427693
110 | K | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980594950
111 | M | 71 | vypinac zap.07, IP20,zdravotnictvi | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160561265
112 | K | 741310413 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3616100
113 | M | 62 | Průmyslový vypínač přisaz.,400V,32A,IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525890781
114 | M | 63 | Průmyslový vypínač přisaz.,400V,63A,IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342133958
115 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214405240
116 | M | 73 | pohybové čidlo přisazené, bíle, 10A/230V, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484447888
117 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 307 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508930033
118 | M | 74 | zásuvka chráň.zap.víčko,pro RTG, 230V,16A,zdravotni. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713416700
119 | M | 67 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapušt. | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820172897
120 | M | 75 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,zdravotnictví | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713790318
121 | M | 77 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž.+sign.,zdravotnictví | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394974703
122 | M | 79 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,zdravotnictví | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124083327
123 | M | 81 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.+sign.,zdravotnictví | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518386083
124 | M | 83 | zásuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876089098
125 | K | 741313003 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625492432
126 | M | 84 | dvojzasuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592013166
127 | K | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972853112
128 | M | 76 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,sv.III,zdravotnictví | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11438429
129 | M | 78 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž,sv.III,zdravotnictví | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946142988
130 | M | 80 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,sv.III,zdravotnictví | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563833112
131 | M | 82 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.,sv.III.,zdravotnictví | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599528702
132 | K | 741313151 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189283407
133 | M | 85 | zasuvka 16A/400V zap.,PE/A, dle standardu.,IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626926106
134 | K | 741322151 | Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042441145
135 | M | 64 | Svodič přepětí tř.III, do ins.krab. | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665114239
136 | K | 741372012 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633194656
137 | M | 37 | N1,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje, LED, 3,5W, adresný systém, napojeno na stávající UB nouz. Osv. | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496094782
138 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92220607
139 | M | 38 | EL1,svítidlo včetně sv.zdroje, 35W, 230V, viz legenda, barvu chromatičnosti koordinovat s profesí čisté vestavby | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888498709
140 | M | 39 | EL2,svítidlo včetně sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda, barvu chromatičnosti koordinovat s profesí čisté vestavby | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526461860
141 | M | 40 | EL3,svítidlo včetně sv.zdroje, 2x35W, 230V, viz legenda | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441256227
142 | M | 41 | EL3,svítidlo včetně sv.zdroje, 2x35W, 230V, viz legenda, s nouz. zdrojem 3hod. | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022158553
143 | M | 42 | EL4,svítidlo včetně sv.zdroje, 15W, 230V, viz legenda | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328048432
144 | M | 43 | EL5,svítidlo včetně sv.zdroje, 21W, 230V, viz legenda | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384042229
145 | M | 44 | EL6,svítidlo včetně sv.zdroje, 18W, 230V, viz legenda | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965620055
146 | M | 45 | EL7,svítidlo včetně sv.zdroje, 15W, 230V, viz legenda | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384494765
147 | M | 46 | EL8,svítidlo včetně sv.zdroje, 36W, 230V, viz legenda | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710704480
148 | M | 47 | EL9,svítidlo včetně sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555817735
149 | M | 48 | EL11,svítidlo včetně sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904019580
150 | K | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu | kus | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212419306
151 | K | 741410003 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115916421
152 | M | 96 | Drát AlMgSi 8mm | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568480521
153 | M | 106 | Podpěra vedení drátu AlMgSi po střeše včetně podložky, izolační výška min s=0,4m | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844520596
154 | M | 136 | Podpěra vedení drátu AlMgSi po střeše včetně podložky, izolační výška min s=0,7m | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69146015
155 | M | 137 | Podpěra vedení drátu AlMgSi po střeše včetně podložky, izolační výška min s=0,9m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686201004
156 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73757463
157 | M | 102 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214300529
158 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884577578
159 | M | 97 | Drát FeZn 10mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436435919
160 | K | 741410062 | Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranně | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369073791
161 | M | 65 | pospoj.svorka na potrubi + pasek Cu | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821843743
162 | K | 741420002 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou | m | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666970847
163 | M | 132 | Svodový vodič AL s vysokonapěťovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm2, délka 4m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135706398
164 | M | 133 | Svodový vodič AL s vysokonapěťovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm2, délka 10m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338022069
165 | M | 134 | Svodový vodič AL s vysokonapěťovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm2, délka 9m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099213952
166 | M | 135 | Svodový vodič AL s vysokonapěťovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm2, délka 13m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243299714
167 | M | 107 | Podpěra svodových vedení drátu s vysokonapěťovou izolací, včetně podložky, vrutu a hmoždinky) | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103663348
168 | M | 111 | Dielektrický koberec 17kV | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456553635
169 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104965271
170 | M | 103 | Svorka pro spojení zemnícího pásku a drátu FeZn 10mm | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245087080
171 | M | 101 | Zkušební svorkovnice dvoušroubová, AlMgSi | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91218893
172 | M | 108 | Svorka univerzální, Nerez | ks | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606516
173 | M | 109 | Svorka okapová, nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719700130
174 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991451142
175 | M | 100 | Označovací šťítek na svody | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139069693
176 | K | 741440032 | Montáž tyč zemnicí délky do 4,5 m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866401595
177 | M | 104 | Jímací tyč 2m + 1m izolovaná (oddálená 1m od střešní konstrukce) AlMgSi, včetně podstavce a podložky | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026668716
178 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 412 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338429784
179 | M | 8 | sběrný kabelový ocelový držák pro funkční kabelovou trasu 100x50mm vč. up. materiálu | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608600873
180 | M | 49 | drátěný žlab 100/50,vč.konsolí,spoj.mat., zavěš.od strop., funkční integrita při požáru 90min | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238369657
181 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 374 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272587093
182 | M | 7.1 | sběrný kabelový ocelový držák pro funkční kabelovou trasu 150x100mm, vč. up. materiálu | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805528642
183 | M | 50 | drátěný žlab 150/50,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656234662
184 | M | 51 | drátěný žlab 250/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď, funkční integrita při požáru 90min | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846271835
185 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142075290
186 | M | 125 | drátěný žlab 500/10,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď, funkční integrita při požáru 90min | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242015103
187 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611815593
188 | M | 34 | kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992423338
189 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546217970
190 | M | 66 | venkovní čidlo instalačního termostatu pro ovládání EH2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908461628
191 | K | Pol6 | zadzdění stávajícího okna v prostoru nového DA (1,2x1m, tl.400mm) včetně začištění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799836444
192 | M | 112 | zadzdění stávajícího okna v prostoru nového DA (1,2x1m, tl.400mm) včetně začištění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467006092
193 | K | Pol7 | Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198119440
194 | M | 113 | Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061977551
195 | K | Pol8 | Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587356399
196 | M | 114 | Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434106627
197 | K | R741122624.1 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724236794
198 | M | 22 | Kabel Safe 5Cx25, B2ca,s1, d0 | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294856637
199 | M | 30 | Kabel DUR 5Cx25 P90-R | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703002594
200 | K | R741122632.1 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132598349
201 | M | 23 | Kabel Safe 5Cx70, B2ca,s1, d0 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261244085
202 | M | 129 | Kabel Safe 5Cx50, B2ca,s1, d0 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752596705
203 | M | 130 | Kabel Safe 5Cx120, B2ca,s1, d0 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097576127

## SLP_EPS - EPS
{e53f727f-32e1-4916-9dda-8aae01bf8b00}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_EPS - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_EPS - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Ústředna EPS1 | [5 empty] | 0
| D2 - Náhradní díly | [5 empty] | 0
| D3 - Testovací sada | [5 empty] | 0
| D4 - Kabely a úložné trasy | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_EPS - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Ústředna EPS1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol316 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulát | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol317 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol318 | Sada štítků - Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy se skupinovými LED. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol319 | Přepěťová ochrana+stínění výměnný modul - Přepěťová ochrana (hrubá+jemná) pro adresovatelná vedení vč. ochrany stínění ústředen s výměnným modulem. Ochrana stínění. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol320 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem - Přepěťová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem ústředen s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol321 | Senzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem. | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol322 | Zásuvka pro navržené senzory. | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol323 | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol324 | Adresovatelná zásuvka se sirénou dle EN54-3 napájená z adresovatelného vedení. Integrovaný izolátor, volba 16 různých tónů a hlasitosti v rozsahu 60 až 90dB, vše softwarově nastavitelné, montuje se na omítku. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol325 | Krytka, pro adresovatelné zásuvky pokud jsou použity bez hlásiče. Balení 5ks | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol326 | Vstupně výstupní prvek - Násobný vstupně výstupní prvek - 3 volně programovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat a 4 volně programovatelné výstupy (2 x přepínací bezpotenciálový reléový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A nebo výstup pro HVR800 + 2x výst | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol327 | Montážní krabice - Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol328 | Víko pro montážní krabici | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol329 | Montážní krabice - Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, okénko pro LED, montáž na omítku, IP65. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol330 | Výstupní relé 250VAC - Neadresovatelný prvek (relé), zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A. Bez krabice. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol331 | Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol332 | Držák samolepky pro vyznačení adresy - Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů. Příslušné samolepky s čísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snazší identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks (cen | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol333 | Samolepky s čísly adres 1 až 250 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D2 | Náhradní díly |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol334 | Senzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol335 | Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče dle EN54-11. Balení 10ks. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D3 | Testovací sada |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol336 | Zkušební zařízení pro zkoušení kouřových a CO hlásičů a senzorů (v kombinaci s příslušným zkušebním plynem). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol337 | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol338 | Univerzální montážní zařízení pro montáž a demontáž automatických senzorů a hlásičů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol339 | Tyč pro montážní a zkušební zařízení, délka 1,13m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D4 | Kabely a úložné trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol340 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 | m | 671 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol341 | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol342 | Trubka PVC LPE-2 2323 | m | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol343 | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | m | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol344 | Úložný elektroinstalační kovový kanál s děrováním dna 20x30x2000, St, pásově zinkováno / plastový potah, čistě bílá, 9010, požární úložná trasa P15-R, nenormová konstrukce | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol345 | Spojka pro navržený kovový kanál | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol346 | Protipožární šroubová kotva, bit T30 6x50mm, St, galvanicky zinkováno | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol347 | Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm | ks | 2120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol348 | Dvoustranná příchytka s certifikátem na P90-R pro dva kabely pr. 10mm, s dírou 8mm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol349 | Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchytek s certifikátem na P90-R | ks | 2170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol270 | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol350 | průraz D20 - 300mm, cihla | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol351 | průraz D40 - do 650mm, cihla | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol352 | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol353 | Napájecí přívody elektro pro ústřednu EPS z hlavního rozvaděče objektu, Hnědý kabel 3x1.5 PH120-R B2caS1D1, jistič 10A, úprava ve stávajícím rozvaděči, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol354 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol355 | Programování ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol356 | Revize systému, funkční zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol357 | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol358 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol359 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol360 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol361 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol362 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol363 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol364 | Zaškolení uživatele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol365 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol366 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104

## SLP_JC - Jednotný čas
{9179667d-9431-4e23-abf1-c0e43d6d74dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_JC - Jednotný čas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_JC - Jednotný čas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Systém jednotného času | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_JC - Jednotný čas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Systém jednotného času |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol307 | Jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená v nerezovém rámu, výška číslic hodin a minut 57 mm, sekund 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25m, synchronizace NTP, možnost střídavého zobrazení datum / čas, po připojení teplotního | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol308 | Jednostranné ručičkové hodiny, synchronizace NTP, napájení PoE, nástěnná montáž. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol309 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol310 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol311 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol312 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol313 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol314 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol315 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18

## SLP_MON - Monitoring tepl...
{6d652a72-4a37-4bde-9185-1fc7ad2e1193}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_MON - Monitoring tepl...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_MON - Monitoring tepl...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Technologie monitoringu | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_MON - Monitoring tepl...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technologie monitoringu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol287 | Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol288 | Měrná kádinka s glycerolem a držákem | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol289 | Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol290 | Dveřní snímač | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol291 | Měřící modul, F-Net | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol292 | Datalogger, výstup Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol293 | Ethernet rozhraní pro moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol294 | Rozhraní pro sběrnicové moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol295 | Záložní zdroj pro moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol296 | SW klient | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol297 | Konfigurace Monitorovacího SW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol298 | Montážní a instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D2 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol299 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol300 | materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol301 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol302 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol303 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol304 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol305 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol306 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40

## SLP_STA - Společná televi...
{9e0a8752-1fec-4392-8009-4a426bb62f13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_STA - Společná televi...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_STA - Společná televi...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Příjem signálu | [5 empty] | 0
| D2 - Zpracování, distribuce signálu, zásuvky | [5 empty] | 0
| D3 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_STA - Společná televi...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Příjem signálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol260 | Přemístění stožáru a antén do 3.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | Zpracování, distribuce signálu, zásuvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol263 | Rozbočovač signálu STA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol264 | Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové koncový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol265 | Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol266 | Rámeček - bílý jednoduchý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D3 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol267 | Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 Ω | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol268 | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol269 | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol270 | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol274 | Přemístění rozvaděče RSTA do 3.NP, včetně technologie, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol275 | Kompresní F konektor pro zakončení koaxiálního kabelu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol276 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol277 | Průrazy zdí a stropů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol278 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol279 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol280 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol281 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol282 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol283 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol284 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol285 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol286 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## SLP_AP - Aktivní prvky sítě
{7ed84437-d17e-49b1-b917-09fba14ce58f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_AP - Aktivní prvky sítě
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_AP - Aktivní prvky sítě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Aktivní prvky sítě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_AP - Aktivní prvky sítě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Aktivní prvky sítě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RD04 | D-LINK DGS-1210-24P Profesionální Smart přepínač, 24 portů 10/100/1000 a 4x Gigabit SFP port, přepínací výkon 56Gb/s, PoE pro 12 portů (30W), management: web, CLI, SmartConsole, D-View SNMP síťový management, QoS, provedení do 19“ racku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol250 | 1G SFP LC LX Transceiver pro DGS-1210 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol251 | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol252 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol253 | Zaškolení uživetele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol254 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol255 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## SLP_SK - Strukturovaná ka...
{c3c59d49-c11a-43b0-897d-f416433a1b85}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_SK - Strukturovaná ka...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_SK - Strukturovaná ka...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Datový rozvaděč RD 4 | [5 empty] | 0
| D2 - Hlasová komunikace - vrátník | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
Soupis:
SLP_SK - Strukturovaná ka...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Datový rozvaděč RD 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol197 | Panel propoj UTP C6 24 portů | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol198 | Zaústění kabelu do rozvaděče | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol199 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol200 | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol201 | Datová zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6, úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol202 | Datová zásuvka, 1xRJ45 kat.6 UTP | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol203 | Datová zásuvka, 2xRJ45 kat.6 UTP | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol204 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol205 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol206 | Krabice přístrojová jednonásobná, povrchová montáž, 42mm | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol207 | Kabel UTP C6 4páry LSZH | m | 5974 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol208 | Číselné návleky | ks | 928 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol209 | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol210 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol211 | Kabel propoj UTP C6 2m zelený | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol212 | Kabel propoj UTP C6 3m šedý | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol213 | Kabel propoj UTP C6 5m šedý | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D2 | Hlasová komunikace - vrátník |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol214 | dveřní komunikátor 3x2 tl. + okénko pro čtečku karet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol215 | adaptér pro ústředny Siemens | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol216 | napájecí zdroj 12V/2A pro video a podsvětlení tlačítek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol217 | přídavný spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol218 | zápustná krabice se stříškou pro 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol219 | Elektrický dveřní zámek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol220 | Žlab drátěný 50/50 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol221 | Žlab drátěný 100/100 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol222 | Žlab drátěný 200/100 | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol223 | Nosník drátěného žlabu NDž 50 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol224 | Nosník drátěného žlabu NDž 100 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol225 | Nosník drátěného žlabu NDž 200 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol226 | Spojka žlab drátěného - šroubová SDž2 | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol227 | Tyč závitová M8 1m | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol228 | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol229 | Závěs drátěného žlabu ZA DZ 200 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol230 | montáž závěsu pro žlab | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol231 | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol232 | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol233 | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol234 | Trubka PVC FX 32 IEC | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol235 | instalace trubky PVCP29 na povrch | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol236 | Příchytka CL 32 pro VR... | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol237 | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol238 | Pásek stahovací 4x360mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol239 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol240 | Průrazy zdí a stropů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol241 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol242 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol243 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol244 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol245 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol246 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol247 | Zaškolení uživetele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol248 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol249 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106

## MP - KOMPRES STANICE
{6a97350c-d8da-468a-931e-a432f220cbef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP - KOMPRES STANICE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP - KOMPRES STANICE
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Kompresorová stanice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP - KOMPRES STANICE
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Kompresorová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol120 | měděná trubka 12x1 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210879116
2 | K | Pol121 | měděná trubka 18x1 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438749224
3 | K | Pol125 | Ag pájka 45+pasta | g | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780936247
4 | K | Pol130 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817752985
5 | K | Pol131 | konzole jednoduchá | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266136367
6 | K | Pol134 | značení potrubí | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67824668
7 | K | Pol137 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487415538
8 | K | Pol141 | kulový kohout DN10 vč.šroubení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359036805
9 | K | Pol142 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322920821
10 | K | Pol145 | lahvový uzavírací ventil | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720605491
11 | K | Pol147 | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010160364
12 | K | Pol170 | ochraný plyn pro pájení Cu trubek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206870639
13 | K | Pol171 | závěr./úsek./tlak.zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489277335
14 | K | Pol177 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718807697
15 | K | Pol178 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142693426
16 | K | Pol179 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223604787
17 | K | Pol180 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013355819
18 | K | Pol181 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668182404
19 | K | Pol182 | čidlo signalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332145104
20 | K | Pol183 | nouzový vstup pro údržbu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838622488
21 | K | Pol184 | zpětný ventil DN10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303066680
22 | K | Pol185 | tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906435784
23 | K | Pol186 | kompresorová jednotka o výkonu 3,6m3/hod, 7bar na zásobníku 24l | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226284506
24 | K | Pol187 | vymrazovací sušička o výkonu 36m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068477394
25 | K | Pol188 | rám pod sušičku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564773704
26 | K | Pol189 | elektroinstalace vč.elektrorozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121671471

## MP ROZV - ROZVODY
{8e6f8e93-9d15-4662-b941-1566d7559141}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP ROZV - ROZVODY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP ROZV - ROZVODY
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP ROZV - ROZVODY
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol119 | měděná trubka 8x1 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13791804
2 | K | Pol120 | měděná trubka 12x1 | m | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319668556
3 | K | Pol121 | měděná trubka 18x1 | m | 888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148226969
4 | K | Pol122 | měděná trubka 22x1 | m | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038207242
5 | K | Pol123 | měděná trubka 28x1 | m | 294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735284974
6 | K | Pol124 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660307983
7 | K | Pol125 | Ag pájka 45+pasta | g | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200601877
8 | K | Pol126 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977119138
9 | K | Pol127 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706180083
10 | K | Pol128 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417891003
11 | K | Pol129 | protipožární ucpávky | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500961450
12 | K | Pol130 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795161878
13 | K | Pol131 | konzole jednoduchá | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497032152
14 | K | Pol132 | konzole středně složitá | kus | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744000424
15 | K | Pol133 | konzole složitá | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467751979
16 | K | Pol134 | značení potrubí | m | 1532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310034597
17 | K | Pol135 | zaslepení potrubí | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165787302
18 | K | Pol136 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 1532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869695019
19 | K | Pol137 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 1532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112828222
20 | K | Pol138 | napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887039478
21 | K | Pol139 | úseková tlaková zkouška | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867610601
22 | K | Pol140 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011699423
23 | K | Pol141 | kulový kohout DN10 vč.šroubení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076680069
24 | K | Pol142 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46696536
25 | K | Pol143 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332876287
26 | K | Pol144 | kulový kohout DN25 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124450655
27 | K | Pol145 | lahvový uzavírací ventil | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338541693
28 | K | Pol146 | odvodňovací lahev pro vakuum | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938340603
29 | K | Pol147 | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997118667
30 | K | Pol148 | manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580509603
31 | K | Pol149 | vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106120780
32 | K | Pol150 | čidlo signalizace středotl. | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098887028
33 | K | Pol151 | čidlo signalizace pro vakuum | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270665309
34 | K | Pol152 | ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3500895
35 | K | Pol153 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554940632
36 | K | Pol154 | kabel signalizace | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29646640
37 | K | Pol155 | podružná redukční skříň pro O2 výst.0,4MPa PV 0,6MPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788931111
38 | K | Pol156 | podružná redukční skříň pro SV výst.0,4MPa PV 0,6MPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916242094
39 | K | Pol157 | podružná redukční skříň pro SV výst.0,8MPa PV 1MPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040687279
40 | K | Pol158 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290694518
41 | K | Pol159 | zdrojový most stropní pro 3 lůžka, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 12x zásuvka DO-ZIS, 8x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21804293
42 | K | Pol160 | otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800/800mm, 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 1x N2O, 1x AGSS, 2x zásuvka VDO-LED, 16x zásuvka DO-ZIS, 9x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, 2x policová tyč, 2x police | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227896058
43 | K | Pol161 | otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický , výbava: rameno 800/800mm, 1x O2, 2x SV04, 2x VAC, 1x CO2, 1x pohon, 4x zásuvka VDO-LED, 16x zásuvka DO-ZIS, 10x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, 2x police | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404655648
44 | K | Pol162 | kotvení do stropu pro zdrojový most | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890550039
45 | K | Pol163 | kotvení do stropu pro otočný stativ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068299797
46 | K | Pol164 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756043622
47 | K | Pol165 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785059562
48 | K | Pol166 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018940005
49 | K | Pol167 | LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488489828
50 | K | Pol168 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651131258

## MP VAK - VAK. STANICE
{74f82b47-b41d-41d6-8455-92ded49281dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP VAK - VAK. STANICE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP VAK - VAK. STANICE
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Vakuum | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP VAK - VAK. STANICE
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Vakuum |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol123 | měděná trubka 28x1 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238303166
2 | K | Pol125 | Ag pájka 45+pasta | g | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183921403
3 | K | Pol130 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768862957
4 | K | Pol131 | konzole jednoduchá | kus | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053720174
5 | K | Pol134 | značení potrubí | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341412668
6 | K | Pol137 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489610636
7 | K | Pol145 | lahvový uzavírací ventil | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358902130
8 | K | Pol149 | vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584508247
9 | K | Pol151 | čidlo signalizace pro vakuum | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175893452
10 | K | Pol169 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704453723
11 | K | Pol170 | ochraný plyn pro pájení Cu trubek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269674090
12 | K | Pol171 | závěr./úsek./tlak.zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133838003
13 | K | Pol172 | kulový kohout DN25 vč.šroubení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720948944
14 | K | Pol173 | soustava 3 vývěv o výkonu 3x 65m3/hod na zásobníku o objemu 600 l vč.integr.filtrace a řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953323352
15 | K | Pol174 | elektroinstalace vč.elektrorozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120529159
16 | K | Pol175 | PVC trubka pr.110 vč.kolen | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805362641
17 | K | Pol176 | přechodka Cu/PVC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992732307
18 | K | Pol177 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445548976
19 | K | Pol178 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22547073
20 | K | Pol179 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625139389
21 | K | Pol180 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196773608

## MP LZC - LZCO 2
{596f57ad-7dd7-4474-a591-6e1f9a091b43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZC - LZCO 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZC - LZCO 2
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D1 - Lahvový zdroj CO2 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZC - LZCO 2
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Lahvový zdroj CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol121 | měděná trubka 18x1 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363853740
2 | K | Pol125 | Ag pájka 45+pasta | g | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969832351
3 | K | Pol130 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512930115
4 | K | Pol131 | konzole jednoduchá | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250472685
5 | K | Pol136 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106919223
6 | K | Pol137 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406353034
7 | K | Pol177 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854928951
8 | K | Pol178 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90730211
9 | K | Pol179 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818144209
10 | K | Pol180 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948452699
11 | K | Pol190 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448581918
12 | K | Pol191 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307227474
13 | K | Pol192 | značení potrubí | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593528121
14 | K | Pol193 | tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991689744
15 | K | Pol194 | zdroj N2O 1+1 lahví přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního ventilu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343549712
16 | K | Pol195 | záložní zdroj 1 lahev přes redukční panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414779536

## MP LZN - LZN 20
{b0e54bc4-24c3-4c62-8202-ae8ecc25ace5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZN - LZN 20
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZN - LZN 20
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Lahvový zdroj N20 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
Soupis:
MP LZN - LZN 20
Místo: |  |  | MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Lahvový zdroj N20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol121 | měděná trubka 18x1 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466981317
2 | K | Pol125 | Ag pájka 45+pasta | g | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209602023
3 | K | Pol130 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921464552
4 | K | Pol131 | konzole jednoduchá | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302660571
5 | K | Pol136 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835960276
6 | K | Pol137 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872839752
7 | K | Pol177 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162063978
8 | K | Pol178 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530515269
9 | K | Pol179 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754010751
10 | K | Pol180 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872334692
11 | K | Pol190 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398846551
12 | K | Pol191 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903003870
13 | K | Pol192 | značení potrubí | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932720346
14 | K | Pol193 | tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767916144
15 | K | Pol194 | zdroj N2O 1+1 lahví přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního ventilu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515078043
16 | K | Pol195 | záložní zdroj 1 lahev přes redukční panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579194883

## CP (1) - ČISTÉ PROSTORY
{c4949ebe-4131-4778-86f6-aad8692501d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
CP (1) - ČISTÉ PROSTORY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERŠILOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
CP (1) - ČISTÉ PROSTORY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR | [5 empty] | 0
| D2 - PODHLED | [5 empty] | 0
| D3 - FABION | [5 empty] | 0
| D4 - STĚNOVÉ PANELY | [5 empty] | 0
| D5 - OBKLADOVÝ SYSTÉM INWALL | [5 empty] | 0
| D6 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D7 - VÝSUVNÉ PROKLÁDACÉ OKNO | [5 empty] | 0
| D8 - DVEŘE | [5 empty] | 0
| D9 - LAMINÁRNÍ, OPERAČNÍ POLE | [5 empty] | 0
| D10 - SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
| D11 - PŘETLAKOMĚR | [5 empty] | 0
| D12 - MONITOROVACÍ PANEL PRO OPERAČNÍ SÁLY | [5 empty] | 0
| D13 - ČISTÝ NÁSTAVEC | [5 empty] | 0
| D14 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA | [5 empty] | 0
| D15 - VYBAVENÍ | [5 empty] | 0
| D16 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁSTAVBA OPER. SÁLŮ A STERILIZACE
Objekt:
CP (1) - ČISTÉ PROSTORY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ERŠILOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | PODHLED |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol45 | Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustranně pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. Podhled je včetně lemovacích lišt a závěsného systému (dé | m2 | 266 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D3 | FABION |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol46 | Profil horní RF, délka 3,8m (rádiusový přechod stěna-strop) | bm | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D4 | STĚNOVÉ PANELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol47 | Stěnový panel provedení sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní (minerální vlna) mezi dvěma pozinkovanými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 1013. Výška panelu 3100 mm. Tloušťka sendv | m2 | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol48 | Stěnový panel pharma provedení sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní (minerální vlna) mezi dvěma pozinkovanými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 1013. Výška panelu 3100 mm. Tloušťk | m2 | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol49 | Stěnový panel provedení sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní (minerální vlna) mezi dvěma pozinkovanými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 6019. Výška panelu 3100 mm. Tloušťka sendv | m2 | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol50 | Stěnový panel provedení sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní (minerální vlna) mezi dvěma pozinkovanými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem z jedné strany RAL1013, z duhé strany RAL 6019 | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D5 | OBKLADOVÝ SYSTÉM INWALL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol51 | Oblkadový stěnový panel z ocelového pozinkovaného plechu s vlepenou sádrokartonovou deskou. Všechny viditelné části obkladového panelu jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 1013. Výška panel 3100 mm. Tloušťka obkladu činí 16 mm. Celá konstrukce v | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol52 | Spodní vodící profil pod stěnové panely tl. 60 mm | bm | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol53 | Spodní vodící profil pod stěnové panely tl. 32 mm | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol54 | Spodní vodící profil pod objkladový systém Invall tl. 16 mm | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D6 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol55 | LED svítidla do čistých prostor ZCLED4G54Q840/M623-OPAL-IP65 do rastru 625x625 zapuštěná 1x54W | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol56 | LED svítidla do čistých prostor ZCLED4G54Q840/M623-OPAL-IP65+NZ do rastru 625x625 zapuštěná 1x54W včetně nouzového zdroje | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol57 | LED svítidla do čistých prostor ZCLED4G54Q840/M623-OPAL-IP65+DimDALI do rastru 625x625 zapuštěná 1x54W, svítidla jsou se stmíváním | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D7 | VÝSUVNÉ PROKLÁDACÉ OKNO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol58 | Systémové provedení výsuvného prokládacího okna pro osazení do stěnových sendvičových příček o prokládacích rozměrech 600x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D8 | DVEŘE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol59 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 1013. Plné 1100x2100 jednokřídlé levé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spínače umístěného v příčce vedle dveří. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol60 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava z přední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019. Plné 1100x2100 jednokřídlé pravé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spínače umístěného v příčce vedle dve | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol61 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) z 1/3, 1300x2100 dvoukřídlé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spínače umístěného v příčce vedle dveří. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol62 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 6019. Prosklené (čiré sklo) z 1/3, 1300x2100 dvoukřídlé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spínače umístěného v příčce vedle dveří. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol63 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 1013. Prosklené (matné sklo - neprůhledné) z 1/3, 1300x2100 dvoukřídlé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spínače umístěného v příčce vedle dveří. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol64 | Dveře posuvné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava z přední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019. Prosklené (matné sklo - neprůhledné) z 1/3, 1300x2100 dvoukřídlé. Ovládání dveří s pomocí bezdotikového spína | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol65 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty. Ovládání dveří s pomocí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol66 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla z přední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol67 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 6019, zárubně RAL1013. Prosklené (čiré sklo) 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty. Ovládání dveří s pomocí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol68 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 800x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty. Ovládání dveří s pomocí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol69 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (matné sklo - neprůhledné) 800x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty. Ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol70 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního kříádla z přední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019, zárubně RAL 1013. Prosklené (matné sklo - neprůhledné) 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kov | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol71 | Dveře otočné, automatické, sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (matné sklo - neprůhledné) 900x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty. Ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol72 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Plné 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol73 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Plné 800x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol74 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 900x2103 jednokřídlé pravé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol75 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 900x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol76 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně 1013. Plné 900x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol77 | Dveře s požární odolností (EI 30 DP1 -Sm-C) mechanicky otočné se samozavíračem sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně 1013. Plné 900x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol78 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Plné 1080x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol79 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava dveřního křídla RAL 1013, zárubně RAL 1013. Prosklené (čiré sklo) 1080x2103 jednokřídlé levé včetně kování (klika-klika) a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D9 | LAMINÁRNÍ, OPERAČNÍ POLE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol80 | Laminární, operační pole o rozměrech 1400x2400, s možností osazení a průchodu tubusu. V rámci laminárního pole jsou osazena dvě LED svítidla s možností stmívání (1-10V). Filtrační vložky třídy filtrace H13, uvažovaný průtok vzduchu 2800 m3/h, přívodní hrd | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D10 | SIGNALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol81 | Elektronická signalizace stavu dveří, optická, vizuální a akustická signalizace, dle výkresové dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D11 | PŘETLAKOMĚR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol82 | Diferenční přetlakoměr Magnehelic 0-60Pa včetně propojovacích hadiček, nerez. koncovkami montážního mat. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D12 | MONITOROVACÍ PANEL PRO OPERAČNÍ SÁLY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol83 | Monitorovací panel MP10 pro ovládání a monitorování provozu na operačním sále. K zobrazování údajů a ovládání slouží 22" dotykový displej. Skládá se z těchto základních částí: - Ovládací panel pro operační lampu - Ovládací panel pro žaluzie v oknech dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | D13 | ČISTÝ NÁSTAVEC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol84 | CGF-H0/318(160)/K/D22 - 78 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol85 | CGF-H0/470(200)/K/D22 - 78 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol86 | CGF-H0/470(200)/K/A - 78 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol87 | CGO-H0/470(200)/K/D22 - 78 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol88 | CGF-H0/587(250)/K/D22 - 78 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol89 | CGO-H0/587(250)/K/D22 - 78 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol90 | M13FS-210/AG1 305/305/78 - průtok 130 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol91 | M13FS-420/AG1 457/457/78 - průtok 250 m3/h | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol92 | M13FS-530/AG1 457/457/78 - průtok 320 m3/h | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol93 | M13FS-700/AG1 575/575/78 - průtok 420 m3/h | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol94 | M13FS-880/AG1 575/575/78 - průtok 530 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | D14 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol95 | VPR 200x400 RAL 1013 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol96 | VPR 200x500 RAL 1013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol97 | VPR 300x400 RAL 1013 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol98 | VPR 300x700 RAL 1013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol99 | VPR 400x650 RAL 1013 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol100 | VPR 500x300 RAL 1013 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol101 | VPR 650x500 RAL 1013 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol102 | VPR 650x600 RAL 1013 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D15 | VYBAVENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol103 | Nerezová police kotvená ke stěnovým příčkám. Rozměry: 300 x 2250 mm Výška osazení police: 900 mm Materiál: nerez AISI 316 Nosnost police: 50 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol104 | Nerezová police kotvená ke stěnovým příčkám. Rozměry: 600 x 2400 mm Výška osazení police: 900 mm Materiál: nerez AISI 316 Nosnost police: 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol105 | Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, půdorysné rozměry: 1990 x 355 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol106 | Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, půdorysné rozměry: 3990 x 285 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol107 | Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, půdorysné rozměry: 1390 x 285 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol108 | Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, půdorysné rozměry: 1990 x 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol109 | V místnostech č. 218, 219, 220 a 214 budou připraveny vodítka pod nábytek (nábytek není součástí dodávky). Vodítka budou stejné výšky jako vodící profily pro stěnovými panely a bude na ně vytažena fabionem podlahová krytina tak, jako u stěnových příček. P | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D16 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol110 | Materiál pro doplechování ke stavebním stavebním konstrukcím, doplechování ke stavbenám oknům. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol111 | Montážní materiál (tmely, profily, doměrky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol112 | Zpracování výrobní a dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol113 | Zpracování skutečného provedení stavby (zaznamenání veškerých změn oproti projektové dokumentace) (3x v tištěné podobě, 1x v digitálně na CD - formáty dwg, Pdf, doc, xls) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol114 | Předávací dokumentace (certifikáty, technická dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol115 | Validace čistých prostor v rozsahu instalační a operační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol116 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol117 | Provozní řád ČP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol118 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148