D.1.4.

Technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

Úvod

Dokumentace řeší pouze vytápění prostoru kuchyně a jídelny objektu gastroprovozu nacházejícím se v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

V objektu se nachází stávající otopná soustava, jenž bude kompletně demontována až po stávající rozdělovač/sběrač. Pokud bude během realizačních prací zjištěno, že na danou větev jsou napojeny případně další otopná tělesa, bude nutné dokumentaci upravit, aby nebyla ovlivněna jejich funkčnost.

Výpočtové podmínky

Jedná se o stávající budovu kuchyně a jídelny objektu gastroprovozu nacházejícím se v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Účel užívání objektu se nemění, pouze budou provedeny dispoziční změny, jenž mají za účel přizpůsobit objekt nynějším standartům užívání. Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 06 0210 je Te = - 15°C.

V případě, že při stavbě nebudou dodrženy skladby stavebních konstrukcí uvedených v projektu stavební části, je nutné přepočítat celé vytápění.

Vnitřní výpočtové teploty místností byly převzaty z ČSN 06 0210, uvedeny jsou na výkresech.

Tepelná bilance

Tepelná ztráta za výše uvedených podmínek je 68,4 kW. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu na vytápění objektu po provedených úpravách = 143,5 MWh => 14 425,5 m3/rok.

Zdroj tepla, regulace

Stávající zdroj tepla a systém regulace bude ponechán kompletně beze změn. Směšovací uzle na patě větví budou kompletně vyměněny za nové a napojeny na stávající regulaci systému.

Jištění otopné soustavy

Jištění otopné soustavy bude ponecháno stávající beze změn. Objem otopné soustavy bude snížen, tudíž nebude mít na jištění žádný dopad.

Otopná tělesa

Navržena jsou desková otopná tělesa, teplotní spád je navržen 70/50 °C. Na každém tělese je osazen od výrobce odvzdušňovací ventilek. Tělesa budou na potrubí napojena přes přímá šroubení a termostatický ventil DN 15. Předepsané škrtící otáčky regulačního šroubení jsou uvedeny od uzavřené polohy. Na všech otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice.

Před montáží budou všechna otopná tělesa propláchnuta! Před montáží budou všechny stávající termostatické ventily propláchnuty!

Trubní materiál, tepelná izolace, popis soustavy

Jako přívodní potrubí je navrženo ocelové potrubí spojované lisováním.

Tepená izolace potrubí vedené v suterénu bude použita z minerální vlny tl. 25 mm, kromě přípojek k radiátorům, ostatní přiznané potrubí bude ponecháno bez tepelné izolace.

Soustava bude odvzdušněna přes otopná tělesa. Vypouštěna bude v přízemí v nejnižším místě.

Zkoušky zařízení

Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310. Po úspěšné tlakové zkoušce bude provedena kompletace vytápění a bude provedena provozní zkouška zařízení dle ČSN 06 0310. Během této zkoušky bude provedeno seřízení armatur a regulace.

Zkouška těsností topného systému se provádí před zalitím potěrem, a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný provozní tlak; přetlak požadovaný výrobcem potrubí musí být v rozsahu 550-690 kPa po dobu min. 8 hodin. Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tlak min. 250 kPa během betonářských prací stále stejný.

Vypracoval: 										Filip Stráček

Kontroloval: 										Michal Kadlec