## List1
Příloha č. 1 - HEPA filtry Na + RK
HEPA filtry Náchod
Čisté nástavce - SO10 |  |  | Čisté nástavce - SO11
VYUSTKA C 318 S | KS | 5 | CGF-H0 318(160)/0/0-1/1-78 | KS | 39
A14FS-150/MU1 305/305/78 | KS | 5 | Pozice: 203.D.1 Pozice: 203.D.2
CGF-H0 470(200)/0/0-1/1-78 | KS | 9 | Pozice: 205.D.2 Pozice: 211.D.1
pozice 102.D.3 pozice 102.D.4 |  |  | Pozice: 211.D.2 Pozice: 214.D.1
pozice 102.D.5 |  |  | Pozice: 214.D.2 Pozice: 216.D.1
VYUSTKA C 470 S | KS | 9 | Pozice: 217.D.1 Pozice: 217.D.1
A14FS-340/MU1 457/457/78 | KS | 9 | VYUSTKA C 318 S | KS | 40
CGF-H0 587(250)/0/0-1/1-78 | KS | 4 | A14FS-150/MU1 305/305/78 | KS | 40
pozice 102.D.6 |  |  | CGF-H0 470(200)/0/0-1/1-78 | KS | 142
VYUSTKA C 587 S | KS | 4 | Pozice: 203.D.3 Pozice: 203.D.4
A14FS-530/MU1 575/575/78 | KS | 4 | Pozice: 205.D.3 Pozice: 205.D.4
Pozice: 205.D.5 Pozice: 205.D.6
Pozice: 211.D.3 Pozice: 211.D.4
Pozice: 211.D.5 Pozice: 214.D.3
Pozice: 214.D.4 Pozice: 214.D.5
Pozice: 214.D.6 Pozice: 216.D.2
Pozice: 216.D.3 Pozice: 216.D.4
Pozice: 217.D.2 Pozice: 217.D.3
Pozice: 217.D.4 Pozice: 217.D.5
|  |  | VYUSTKA C 470 S | KS | 142
|  |  | A14FS-340/MU1 457/457/78 | KS | 142
|  |  | CGF-H0 587(250)/0/0-1/1-78 | KS | 51
Pozice: 203.D.5 Pozice: 203.D.6
Pozice: 203.D.7 Pozice: 203.D.8
Pozice: 205.D.7 Pozice: 211.D.6
Pozice: 214.D.7 Pozice: 214.D.8
Pozice: 216.D.5 Pozice: 216.D.6
Pozice: 217.D.6 Pozice: 217.D.7
|  |  | VYUSTKA C 587 S | KS | 51
|  |  | A14FS-530/MU1 575/575/78 | KS | 51
HEPA filtry RK
rozměr |  |  | 610 x 610 x 150 mm
rám / těsnění |  |  | MDF/ ploché s uzav. póry
třída filtrace |  |  | H13 dle EN 1822
počáteční TK |  |  | 250 Pa
průtok vzduchu |  |  | 1250 m3/h
odlučivost dle EN 1822 |  |  | 99.95%