TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ELEKTRICKÉ ZDROJE

Projektová dokumentace obsahuje návrh elektroinstalace pro nově umístěné vzduchotechnické jednotky.

Centrální náhradní zdroj pro zajištění plynulé dodávky el. energie není požadován.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Proudová soustava : 3 PEN, 50Hz AC,230/400 V, TN-C

3 NPE, 50Hz AC,230/400 V, TN-S

Výkonové požadavky na distribuční zdroj

Navržená vzduchotechnika				25,3kW

Hlavní jistič před elektroměrem : stávající

Protokol vnějších vlivů: strojovny vzduchotechniky

| Číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VNITŘNÍ PROSTORY-viz výše citované | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, BA4,BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | NEBEZPEČNÉ |

# HLAVNÍ ROZVODY

Stávající hlavní rozvaděč budovy označený jako HR bude doplněn o pojistkový odpínač

OPV 22/3/80A, blok přepěťových ochran T1+T2. Dále o jistič 63C/3 a 50C/3 pro nově navržené rozvaděče RVZT.1 a RVZT.2.

Kabelový rozvod navržen na povrchu v drátěném žlabu DZ. Ve veřejných prostorách pod omítkou v drážce s ukončením v daném rozvaděči.

Elektroinstalace ve strojovnách:

Elektroinstalace provedena na povrchu s uložením do drátěných žlabů. V prostorách je navrženo nové umělé osvětlení, zásuvka 230V/16A pro přenosné nářadí, připojení technologie a ochranné pospojení.

Doplnění stávajícího hromosvodu s ohledem na vzduchotechnické jednotky:

Objekt je zařazen dle  ČSN EN 62305-1….4 ed.2 do třídy ochrany před bleskem LPS III

Jednotlivé vzduchotechnické jednotky jsou  osazeny v ochranném prostoru doplněných jímací tyčí, které jsou propojeny do stávajícího jímacího systému bleskosvodu.

# PROVÁDĚNÍ

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.