DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zateplení objektu SPŠ Trutnov

- pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky

Mladé Buky 5/6, 542 23 Mladé Buky

- HLAVNÍ BUDOVA

SO.02 – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA

D.1.4.2 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam příloh :

1. Technická zpráva 	D.1.4.2.- ÚT1

2.	Půdorys 1.NP	D.1.4.2.- ÚT2

3.	Půdorys 2.NP	D.1.4.2.- ÚT3

Odpovědní pracovníci :

Zodpovědný projektant :	Martin Fejk

Vypracoval :	Martin Fejk

Dvůr Králové nad Labem – říjen 2019

Investor :

SPŠ Trutnov, Školní 101, Školní 101, 541 01 Trutnov

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Účel akce:

Projektová dokumentace pro provedení stavby, řeší v rámci zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky, provedení ústředního vytápění v hospodářském objektu SO.02. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt.

Projektová dokumentace byla vypracována na základě výkresů zpracovaných generálním projektantem – Benefit Energy s.r.o., doměřením na místě a požadavků investora, dle platných norem a předpisů.

2. Stávající stav:

Vytápění objektu je provedeno pomocí stávající výměníkové stanice voda/voda umístěné mimo tento objekt (provozovatel ČEZ EPO Poříčí). Odtud je nadzemním potrubím vedena horká voda do objektu SO.01, do místnosti 106 – rozvaděč ÚT, kde je pomocí čtyřcestného směšovacího ventilu míchána na požadovanou teplotu. Rozvod je rozdělen do čtyř větví (větev pravá strana objektu, levá strana objektu, šatny a hospodářská budova).

Stávající rozvod potrubí je proveden z ocelových trub spojovaných svařováním, na který jsou napojeny otopné žebrované registry jako otopná tělesa.

3.   Technické  údaje:

Systém vytápění: 			teplovodní s nuceným oběhem 80/60°C

Tepelné ztráty:	29,9W

Výkon otopných těles:	30,0 kW

Zdroje tepla:				stávající VS voda/voda

Zabezpečovací zařízení:              	pojišťovací ventil a tlaková expanzní nádoba ve VS

Regulace:	pomocí ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě a termostatických hlavic osazených na tělesech.

4.   Potřeba tepla:

Pro rekonstruovaný objekt administrativy byly vypočteny tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831 tak, aby teplot vyznačených na výkresech při současném vytápění bylo dosaženo při venkovní teplotě

-18 °C. Celková ztráta vytápěných prostor 1NP je 29,9 kW.

5.   Popis zařízení:

5.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající výměníkové stanice voda/voda umístěné mimo tento objekt (provozovatel ČEZ EPO Poříčí). Odtud je nadzemním potrubím vedena horká voda do objektu, do místnosti 106 – rozvaděč ÚT, kde je pomocí čtyřcestného směšovacího ventilu míchána na požadovanou teplotu a vedena do hospodářské budovy.

5.2  Rozvod potrubí:

Topný systém je rozdělen na čtyři samostatné topné větve. Jedna větev je pro hospodářský pavilon, do kterého je přivedeno potrubí do stávající šachty. Stávající rozvody ÚT jsou provedeny z ocelových trub spojovaných svářením. Nově bude rozvod proveden z měděných trub spojovaných pájením a bude veden v podlahách k jednotlivým otopným tělesům. Rozvod potrubí k tělesům bude proveden z měděných trubek spojovaných pájením a z měděných tvarovek.

Měděné potrubí musí být důkladně izolováno z důvodu zabránění styku s anhydritovou směsí !!!

Rozvod potrubí bude veden v 1NP v podlahách a ve 2NP při zdech nad podlahami k jednotlivým otopným tělesům. Vypouštění systému bude pomocí vypouštěcích kohoutů osazených na potrubí. Spádování bude provedeno k těmto vypouštěcím kohoutům. Odvzdušnění systému bude realizováno odvzdušňovacími ventily osazenými na tělesech a pomocí automatických odvzdušňovacích nádobek osazených na rozvodu potrubí.

DŮLEŽITÉ:

Měděné potrubí musí být mimo pevné body uchyceno tak aby byl možný jeho pohyb při tepelné roztažnosti materiálu. V průchodech zdmi a nosnými konstrukcemi se nesmí nacházet spoje potrubí a potrubí musí být opatřeno izolací min.tl.25mm, která bude pomáhat zachycovat tepelnou roztažnost materiálu.

Po skončení montáže je nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. K proplachu lze použít pouze filtrovanou vodu!

5.3 Otopná plocha:

Jako otopná plocha jsou navržena stávající desková ocelová desková tělesa s bočním připojením, které budou demontovány, očištěny a zpět namontovány.

Rozmístění a velikost těles jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

5.4  Ohřev TV:

Ohřev TV zůstane stávající.

5.5  Zabezpečovací zařízení:

Zabezpečovací zařízení rozvodu je pomocí pojistných ventilů a tlakových expanzních nádob, které jsou součástí výměníkové stanice.

5.6  Oběhová čerpadla:

Pro nucený oběh vody slouží oběhová čerpadla (jedno hlavní + jedno zálohové) nezjištěného typu (nenesou již žádné označení), která budou zrevidována a v případě nevyhovujícího stavu vyměněna.

5.7   Regulace:

Provoz vytápění je řízen automaticky pomocí stávající regulace a pomocí termostatických hlavic na tělesech.

5.8 Nátěry a izolace potrubí:

Měděné potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou izolací min.tl. 25 mm.

6.  Návod k montáži:

Při montáži je nutné dodržovat ČSN a montážní předpisy, hlavně bezpečnost průchodu potrubí stěnami. Elektrickou instalaci musí provést odborný elektrotechnický závod, u ostatních zařízení musí být provedeno jen proškolenou organizací dle požadavků výrobců, aby bylo splněno požadavků na záruční podmínky výrobků.

7.    Zkoušky zařízení

Po provedení tlakové zkoušky bude provedeno propláchnutí celé soustavy, obojí dle DIN 1988/T.2. Tlaková zkouška se provádí s minimálním zkušebním tlakem na úrovni 1,3-násobku provozního tlaku, přičemž tlaková zkouška trvá tři hodiny. Po tlakové zkoušce a dokončení montáže celého zařízení bude provedena topná zkouška v délce trvání min. 24 hodin.

8. Požadavky na ostatní profese :

Stavební úpravy:		- provedení prostupů stropy, vysekání drážek, stavební připravenost pro provedení rozvodů út a osazení těles

Ve Dvoře Králové nad Labem, říjen 2019	                                   Vypracoval: Fejk Martin