a)	výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů	3

b)	výchozí podklady a stavební program	3

c)	požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima / léto	4

d)	požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	4

e)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	5

f)	provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.	5

g)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému	6

h)	bilance energií, médií a potřebných hmot:	8

i)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	9

j)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	10

- výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. března 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 378-1+A2 – Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a enviromentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-3+A1 – Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a enviromentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. března 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- výchozí podklady a stavební program

Projektová dokumentace část D.1.4.4. vytápění a chlazení řeší nový způsob ústředního topení a chlazení v rámci akce ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRBENSKÉHO KASÁREN VČ. PŘÍSTAVBY´. Projekt je zpracován v rozsahu pro vydání stavebního povolení.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- projektová dokumentace stavební část

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

- požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima / léto

Místo					:	Hradec Králové

Výpočtová venkovní teplota (zima)	:	-12°C

Výpočtová venkovní teplota (léto)	:	+32°C

Nadmořská výška			:	244 m.n.m.

Stavba je umístěna v katastrálním území Hradec Králové. Poloha budovy je částečně chráněna okolní zástavbou a vzrostlou vegetací.

- požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s požadavky investora takto:

M.č.						Teplota/Zima

Společné prostory					20 °C

Komunikace a chodby				20 °C

Laboratoře, pracovny, dílny				20 °C

Hygienické zázemí					20 °C

Koupelna, sprcha					24 °C

Kuchyňka						20 °C

Sklady							20 °C

Denní místnost						20 °C

- údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je výměníková stanice napojená na horkovodní přípojku. Pro vytápění budou sloužit desková otopná tělesa a podlahové vytápění. Pro chlazení přístavby budou sloužit podstropní VRV jednotky.

- provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.

Pro návrh otopných těles byly vypočteny tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -12°C, pro následující součinitele prostupu tepla:

| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |
| P1 | PODLAHA NA ZEMINĚ |  |  |  |  | 3,315 | W/mK2 |
| P2 | PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA |  |  |  |  | 0,173 | W/mK2 |
| S1 | STROP NA PUDU |  |  |  |  | 0,285 | W/mK2 |
| S2 | STŘECHA JEDNOPLŠŤOVÁ |  |  |  |  | 0,121 | W/mK2 |
| F1 | OBVODOVÁ STĚNA 1PP |  |  |  |  | 0,881 | W/mK2 |
| F2 | OBVODOVÁ STĚNA 1NP |  |  |  |  | 0,908 | W/mK2 |
| F3 | OBVODOVÁ STĚNA 2NP |  |  |  |  | 1,046 | W/mK2 |
| F4 | OBVODOVÁ STĚNA 3+4NP |  |  |  |  | 1,046 | W/mK2 |
| F5 | SLOUPKOPŘÍČKA |  |  |  |  | 0,702 | W/mK2 |
| F6 | ZTUŽUJÍCÍ STĚNA |  |  |  |  | 0,233 | W/mK2 |
| G1 | SUTERENNÍ SĚNA |  |  |  |  | 0,912 | W/mK2 |
| O1 | OKNO |  |  |  |  | 1,100 | W/mK2 |
| D1 | DVEŘE |  |  |  |  | 1,200 | W/mK2 |

Pro výpočet tepelných zátěže bylo uvažováno s těmito hodnotami:

Lidé							100 W/počet

Výpočetní technika					500 W/počet

Osvětlení						25W/m2

Tepelné zátěže jednotlivých místnosti budou určeny výpočtem a následně na tuto hodnotu dimenzována vnitřní jednotky chlazení. Rozmístění vnitřních VRV jednotek bylo zkoordinováno s požadavky na stavební a elektro. profese. Přesná pozice vnitřních jednotek se provede v návaznosti na osvětlení, podhledy apod.

Předpokládaný počet osob: Je dán investorem.

- popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

Stávající objekt bude vytápěn uzavřenou dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Distribuce tepla bude zajištěna otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Pro otopná tělesa a podlahové vytápění bude připravována otopná voda v závislosti na venkovní teplotě.

Vytápění přístavby objektu je navrženo systémem podlahového vytápění. Chlazení přístavby je řešeno vnitřními podstropními VRV jednotkami a venkovní kompresorovou jednotkou umístěnou v 5.NP.

Zdrojem tepla pro vytápění budovy je nová výměníková stanice umístěna v suterénu budovy. Z této stanice se napojí rozdělovač sběrač na kterém budou osazeny jednotlivé větve vytápění, rozděleny podle účelu. Ohřev vzduchu není vyžadováno. Ohřev TV  není vyžadováno. Na rozdělovači sběrači budou ponechány rezervní místa pro napojení dodatečných technologií. Otopná soustava bude s hlavními horizontálními rozvody v 1PP dělena na 3 části objektu levá, střed a pravá. V každé z části bude vedena stoupačka na kterou budou napojeny horizontálními rozvody z plastového potrubí jednotlivých otopných těles. Na každé odbočce bude osazen regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem a údržbovou sekcí kulových kohout a vypouštěcích armatur.

Systém VRV:

Chlazení budovy přístavby je navrženo systémem VRV pomocí výparníkových jednotek. Vnitřní jednotky budou v provedení kazetové podstropní jednotky. Jednotka je opatřena čerpadlem pro odvod kondenzátu. Vnitřní jednotka bude řízena pomocí vnitřního panelu ovládání v každé místnosti.

Přenosné oběhové medium bude chladivo R-410-A (musí být schváleno pro ČR) popřípadě nemrznoucí kapalina na bázi propylen-glykolu. Venkovní jednotky budou vzduchem chlazené. Tyto jednotky budou osazeny v 5.NP.  Potrubí bude vedeno v 5. NP 300mm nad podlahou a bude dodatečně izolováno tepelnou izolací z kaučuku tl.  mm a bude následně opatřeno kruhovým nerezovým oplechováním z plechu min 1 mm jako ochrana proti nepříznivým vlivům.

Venkovní jednotky budou opatřeny adaptérem pro řízení přepínání režimů chlazení dle výběru a potřeby uživatele. Z adaptéru bude veden signál do mechanického přepínače režimů, který bude následně osazen v podomítkové krabici. Tento přepínač bude osazen na patře kde je osazen daný VRV systém.

Vnitřní nástěnné jednotky umístěné v serverovně a dalších místnostech vyžadující celoroční chlazení budou systémového řešení. Tento systém bude umožňovat celoroční chlazení a bude kompatibilní s VRV systémem pro správu a ovládání.

Serverovna

Klimatické podmínky

Relativní vlhkost 50-60 % (+- 5 %)

Teplota 20 °C (+- 2 °C)

UPS

Klimatické podmínky

Relativní vlhkost 50-60 % (+- 5 %)

Teplota 24 °C (+- 2 °C)

Chladírenské potrubí bude předizolováno tepelnou izolací. Potrubí prostupující přes stropní konstrukcí a obvodový plášť bude zaizolováno a prostup se provede s opatřeními, aby se zabránilo průsaku vlhkosti, protečení vody vnějšího prostředí, negativnímu vlivu slunečního záření a vlivu rozdílu teplot včetně zamrzání a následných poruch obvodového pláště.

Horizontální rozvody vedeny v podhledu nebo pod stropem vedle sebe jsou navrženy z měděných potrubí. Při montáži musí být dodržena ustanovení ČSN 06 0310.

Potrubí

Připojovací potrubí k otopným tělesům je navrženo z plastového potrubí. Potrubí bude vedeno v podlahové konstrukci. Při montáži musí být dodržena ustanovení ČSN 060310. Potrubí měděnné chladírenské bude podle normy DIN 8905 dle EN 12735 a EN1412.

Otopná tělesa

Pro výpočet velikosti otopných těles je uvažován teplotní spád topné vody 80/60 pro oblastní výpočtovou teplotu -12°C. V případě, že před zahájením montážních prací bude zjištěná jiná hodnota teplotního spádu, je nutno PD aktualizovat a velikosti otopných těles a výměníku VZT upravit.

Distribuce tepla bude řešena deskovými ocelovými otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi a uzavíratelnými radiátorovými šroubeními s možností vypouštěním.

Armatury

V celém rozvodu budou použity běžné závitové armatury pro min. přetlak PN 6. Potrubní rozvody jsou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami. Projekt uvažuje s automatickým odvzdušňováním hlavních tras rozvodu. Vyvážení a seřízení soustavy musí provést osoba s odbornou způsobilosti dle hydraulického vyvážení měřícím přístrojem. Protokol o vyregulování bude součástí dodávky montážní organizace. Následné přesné doregulování otopných těles v soustavě bude provedeno při topné zkoušce.

Izolace

Izolace potrubí je navržena podle vyhlášky MPO ČR č. 193/2007. Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí i armatury budou izolovány v plném rozsahu. Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry s kašírovanou AL –folií. Potrubí vedené v příčkách a stavebních konstrukcích bude opatřeno izolací na bázi pěnového polyetylénu.

Tepelná izolace potrubních rozvodů bude mít minimální hodnotu součinitele tepelné vodivosti  λ= 0,044W/mK.

- bilance energií, médií a potřebných hmot:

Tepelné ztráty stávající budovy se nemění.

| VRBENSKÉHO KASÁRNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita |  |  |  | Hradec Králové |  |
| Venkovní výpočtová teplota |  |  |  | -12 | °C |
| Délka topného období |  |  |  | 242 | dny |
| Průměrná tep. během otopného období |  |  |  | 3,9 | °C |
| Tepelná ztráta objektu |  |  |  | 600 | kW |
| Průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 20 | °C |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla |  |  |  | 600,00 | kW |

| 498 - VRBENSKÉHO KASÁRNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance použitých systému |  |  |  |  |  |  |
| Název systému | počet |  |  |  | Elektrický příkon |  |
| VRV systém vnitřní jednotky | 15 |  | 0,3 | kW | 4,5 | kW |
| VRV systém 1NP | 1 |  | 14,2 | kW | 14,2 | kW |
| VRV systém 1NP | 1 |  | 9,8 | kW | 9,8 | kW |
| Chlazení - server | 1 |  | 7,7 | kW | 7,7 | kW |
| Chlazení - UPS | 1 |  | 7,7 | kW | 7,7 | kW |
| CELKEM |  |  |  |  | 43,9 | kW |

- ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Projektová dokumentace respektuje požární řešení stavby. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny. Navržené zařízení pro vytápění a chlazení svým provozem nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

- požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, které jsou součástí dodavatele otopné soustavy.  Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy.

Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých shromážděné nečistoty mohou vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech vypouštěcích ventilech, filtrech, odkalovacích nádobách apod. je nutné pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Zkouška těsnosti

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou a natlakuje na zkušební přetlak, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka.

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Provozní zkoušky

Dělí se na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zajistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možné provádět v každé roční době. Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických parametrů dle projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provozní zkoušky provádět v souladu s ČSN 060310.

U zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá zkouška 72 hodin. U menších zařízení je možno topnou zkoušku zkrátit. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. Má trvat nejméně 24 hodin. Pokládá se za úspěšnou při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku opakovat. Topnou zkoušku lze považovat za úspěšnou, jestliže:

a)	zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310

b)	zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830

c)	výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu

d)	soustava je seřízená

e)	v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace

Provedení projektu plně respektuje vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy. Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví.

Po provedení topných zkoušek je nutno soustavu hydraulicky vyvážit, seřídit a zaregulovat. Vyvážení a seřízení soustavy musí provést certifikovaný partner dle hydraulického vyvážení měřícím přístrojem. Protokol o vyregulování je součástí dodávky montážní organizace.

Pokyny pro montáž:

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádě a kvalitně řemeslným způsobem.

Veškeré zařízení, které při dotyku může způsobit popáleniny bude opatřeno tepelnou izolací. Údržbu a opravy v prostoru zdroje tepla mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Obsluha musí potvrdit, že zná příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy a byla seznámena s obsluhou zařízení a provozním a požárním řádem zdroje tepla.

Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby.

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technologické postupy, rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před zaizolováním potrubí.

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci zařízení jednotlivých výrobců. Pro hladký průběh montáže je třeba včas a kvalitně provést nebo zajistit veškeré přípravné práce, zajistit montážní materiál i jeho skladování a dohodnout harmonogram, návaznost a koordinací jednotlivých profesí.

Je nutná okamžitá kusová kontrola dodaného zařízení podle expedičních listů i fyzicky, zjištění eventuálního poškození při transportu a sjednání nápravy jednáním s výrobcem a dodavatelem – návaznost garance. Při montáži zařízení je nutno dodržet pokyn, uvedené v průvodní dokumentaci a dále se řídit návody a pokyny, umístěnými přímo na zařízení.

Místa uložení potrubí jsou na výkresech naznačena schematicky. Je proto nutné dodržovat maximální vzdálenosti závěsů podle doporučení výrobce potrubí. Při montáži je nutno respektovat koordinační zásady pro montáž potrubí všech profesí a elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese koordinovány, a proto nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými profesemi.

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno zamezit vzniku úseků potrubí bez možnosti odvzdušnění a je nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně propláchnuto.

Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur.

Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce:

Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Provozní řád bude vypracován dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu.

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení.

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat dosahované parametry.

Požadavky na ostatní profese:

Prostupy konstrukcemi pro potrubí.

Napojení na sítě elektro

Systém vytápění a chlazení je osazen řídicím systémem, který zajišťuje funkční provoz celého systému.

Vypracoval:                                  			  Ing. Radim ČERNOCH

Lukáš Verner