a)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	3

b)	účel a funkce zařízení, výchozí podklady	4

c)	základní údaje a parametry médií	4

d)	celková koncepce	5

e)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	7

f)	provozní podmínky	7

g)	zařizovací předměty a ostatní zařízení	7

h)	rozvody pitné vody	8

i)	příprava teplé vody	8

j)	požární voda	8

k)	potrubí vnitřního vodovodu, montáž	9

l)	izolace	10

m)	vnitřní kanalizace splašková	10

n)	potrubí vnitřní kanalizace, montáž	11

o)	kanalizace dešťová	11

p)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	12

q)	požadavky na navazující profese	13

r)	požadavky na postup realizačních prací	13

    - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.  Směrná čísla roční potřeby vody

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – navrhování a projektování

ČSN EN 15316-3-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

    - účel a funkce zařízení, výchozí podklady

Tato část projektové dokumentace D.1.4.1. Zdravotně-technické instalace“ řeší vnitřní rozvody pitné vody, dešťové a splaškové kanalizace. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí

- projektová dokumentace stavební části

- zpráva požárně bezpečnostního řešení

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

    - základní údaje a parametry médií

Bilance potřeby vody

Bilance potřeby vody je stanovena dle směrných čísel roční potřeby vody vyhlášky 120/2011 Sb. a podkladů dodaných investorem. Účel objektu muzeum, provoz budovy se předpokládá celoroční. Pro úklid se předpokládá 20 litrů na 100 m2.

| Druh odběru | Počet jedn. | Směrné číslo roční potřeby vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/rok) | (l/den) | (l/den) |
| Zaměstnanci | 19 | 14,00 | 38,36 | 728,77 |
| Úklid - expozice (1x denně) | 46 |  | 20,00 | 920,00 |
| Úklid - ostatní (1x týdně) | 24 |  | 20,00 | 480,00 |
| Kavárna | 3 | 50,00 | 136,99 | 410,96 |
| Návštěvnící | 400 | 2,00 | 5,48 | 2191,78 |

Průměrná denní potřeba vody	Qd= 4,73 m3/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti	kd= 1,5

Maximální denní potřeba vody	Qh= 7,10 m3/den

Součinitel hodinové rovnoměrnosti	kh= 1,5

Maximální hodinová potřeba vody 	Qm= 0,37 l/s

Předpokládaná roční potřeba vody 	Qr= 1087,84 m3/rok

Bilance množství splaškových vod

Množství splaškových vod bude odpovídat spotřebě vody.

Průměrný denní průtok splaškových vod				Qd= 4,73 m3/den

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 				kh = 1,5

Maximální hodinový průtok splaškových vod			Qh  = 0,37 l/s

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056. Pro výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Hradec Králové i= 143 l/s.ha. Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%.

| Povrch | Plocha | Plocha | Odtokový součinitel | Množství vod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | ha | - | l/s |
| Střechy-stávající b. | 1815 | 0,1815 | 1 | 25,9545 |
| Střechy-přístavba | 435 | 0,0435 | 1 | 6,2205 |
| Obyčejné dlažby | 1280 | 0,128 | 0,6 | 10,9824 |

Odtok dešťových vod z objektu je 43,16 l/s.

    - celková koncepce

Vnitřní vodovod

V budově je navržen rozvod studené a požární vody. Rozvod vodovodu bude zásobovat pitnou studenou vodou odběrová místa v jednotlivých místech a podlažích objektu.

Budova je zásobovaná pitnou vodou pomocí stávající vodovodní přípojky z ulice ČSA Dimenze přípojky je DN80 materiál litina. Vodoměrná sestava je umístěna ve stávající vodoměrné šachtě. Vodovod dále pomocí areálového rozvodu pokračuje do budovy. Před budovu bude osazen nový hlavní uzávěr vody.

Za obvodovou zdí se bude nacházet uzávěr vody a podružný vodoměr. Dále bude voda v objektu rozváděna pomocí stoupacích potrubí v předstěnách a horizontálních rozvodech v podlaze a pod stropem.

Ohřev vody bude zajištěn pomocí průtokových ohřívačů u jednotlivých zařizovacích předmětů.

| Výpočet vnitřního vodovodu - výpočtový průtok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočet průtoku vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 |  |  |  |  |
| Počet | Výtoková armatura | DN | Jmenovitý výtok (l/s) |  |
| 0 | Výtokový ventil | 15 | 0,2 |  |
| 1 | Výtokový ventil | 20 | 0,4 |  |
| 0 | Výtokový ventil | 25 | 1 |  |
| 0 | Tlakový splachovač | 15 | 0,6 |  |
| 0 | Tlakový splachovač | 15 | 1,2 |  |
| 0 | Pračka | 15 | 0,1 |  |
| 1 | Myčka | 15 | 0,1 |  |
| 21 | Klozet | 15 | 0,1 |  |
| 7 | Pisoár | 15 | 0,3 |  |
| 0 | Bidet | 15 | 0,2 |  |
| 6 | Výlevka | 15 | 0,2 |  |
| 22 | Umyvadlo | 15 | 0,2 |  |
| 5 | Dřez | 15 | 0,2 |  |
| 2 | Sprcha | 15 | 0,2 |  |
| 0 | Vana | 15 | 0,3 |  |
| 10 | Požární hydrant | 20 | 0,3 |  |
| 0 | Požární hydrant | 25 | 1 |  |
| 0 | Požární hydrant | 52 | 3,3 |  |
|  |  |  | 1,82 | l/s |
|  | Pitná voda: |  | 1,55 | l/s |
|  | Požární vodovod: |  | 0,95 | l/s |

Minimální dimenze přípojky DN40

Stávající dimenze přípojky DN80

Stávající přípojka vyhoví

Splašková kanalizace

Odpadní splaškové vody řešeného objektu budou svedeny svislým potrubím pod úroveň 1.PP, kde budou pod podlahou napojeny na vnitřní ležaté svodné potrubí. Svodné potrubí je vyvedeno z budovy na jihozápadní straně a napojeno do areálového rozvodu splaškové kanalizace. Odvod kondenzátu od vzduchotechnických zařízení bude napojen přes sifon do splaškové kanalizace.  Na odpadních potrubích budou osazeny čistící tvarovky ve výšce cca 1,0 m nad podlahou. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn pomocí revizních dvířek.

Dešťová kanalizace

Srážkové vody ze střech vedené vnějšími svody po fasádě na severní straně nejsou odvedeny odděleně a jsou zaústěny přes šachty do přípojek umístěných v ulici Šimkova. Toto napojení zůstane zachováno. Množství dešťových vod odváděných ze stávajícího objektu stávajícími svody na severní straně bude odpovídat stávajícímu stavu. Na jižní straně budou dešťové svody svedeny do retenční nádrže a následně s regulovaným odtokem do areálové jednotné kanalizace a následně do městské páteřní stoky v ulici ČSA. Regulovaný odtok bude v množství 3 l/s/ha.

Dešťové svody budou vedeny v trase stávajících dešťových rozvodů.

Přípojka jednotné kanalizace

Budova bude napojena na stávající areálové rozvody jednotné kanalizace a na přípojku kanalizace do ulice ČSA. Stávající přípojka DN300 kamenina vyhoví na navrhovaný stav budovy.

    - údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Kvalita vypouštěných splaškových a dešťových vod z budovy bude odpovídat běžným parametrům odpadních vod. Charakter využití stavby nevyžaduje žádné předčištění odpadních vod.

Neutralizace kondenzátu dle informací od výrobce kondenzačního kotle není nutná. Hodnota pH vypouštěného kondenzátu odpovídá běžným parametrům splaškové kanalizace.

    - provozní podmínky

Nejsou vyžadovány žádné speciální provozní podmínky.

    - zařizovací předměty a ostatní zařízení

V budově jsou navrženy převážně klasické standartní keramické zařizovací předměty.

Baterie umyvadel a dřezů budou ve stojánkovém chromovaném provedení, napojení stojánkových baterií bude pomocí rohových ventilů, umístěných pod zařizovacím předmětem. U výlevky bude nástěnná baterie v nerezovém provedení, osazena ve výšce 1150 mm nad podlahou.

Viditelné zápachové uzávěry budou v kovovém provedení, ostatní mohou být v plastovém provedení.

Pro klozety a výlevku budou do instalačních příček či předstěn osazeny příslušné podmítkové moduly pro zavěšení zařizovacích předmětů, které budou zajišťovat požadovanou únosnost. Klozety budou mít úsporné splachování s ovládacím tlačítkem zepředu, pisoáry budou mít senzorové splachování.

Spotřebiče a zařizovací předměty lze napojit na vnitřní vodovod jen tehdy, jestliže jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedocházelo ke zpětnému sání vody nebo jiných kapalin a plynů. Výtokové armatury musí být opatřeny proti znečištění veřejného vodovodu zpětným průtokem dle ČSN EN 1717.

Veškeré armatury a potrubí budou s protikorozním opatřením. Minimální přetlak veškerých zařízení bude PN10.

    - rozvody pitné vody

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí rozvodů studené a teplé vody. Pro rozvody vody bude použito plastové potrubí z trubek STABI PLUS. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací odpovídající požadavkům vyhlášky č. 193/2007. Montáž a spojování potrubí bude provedena v souladu s montážními předpisy firmy, která bude dodávat potrubí a dle platných příslušných norem a předpisů.

Hlavní rozvod vody je veden v 1.PP objektu ke stoupacím potrubím. Rozvody jsou vedeny v předstěnách a podlaze. Připojovací potrubí pro jednotlivé zařizovací předměty jsou vedeny částečně v podlaze, příčkách a v předstěnách, a jsou ukončeny převážně rohovými ventily.

Na patách stoupacího potrubí studené vody budou osazeny uzavírací ventily s možností vypouštění pro případ havárie či údržby.

Odvzdušnění potrubí bude zajištěno automatickými odvzdušňovacími ventily umístěnými na vrcholech horizontálního potrubí, vypouštění bude zajištěno kulovými kohouty s vypouštěním nebo výtokovými armaturami zařizovacích předmětů. Páteřní horizontální potrubí bude vedeno v min. spádu 0,3% od odvzdušňovacích ventilů k vypouštěcím kohoutům.

    - příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí průtokových ohřívačů umístěných u jednotlivých zařizovacích předmětů.

Potrubí teplé vody bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky MPO ČR č. 193/2007.

    - požární voda

Požární vodovod bude zásobovat vnitřní odběrná místa požárního vodovodu. V každém podlaží bude umístěn jeden až tři vnitřní hydrantové hadicové systémy.

Potrubí požární vody včetně armatur bude provedeno z pozinkované oceli už od místa napojení na rozvod studené vody. Rozvod požární vody bude proveden z ocelových závitových pozinkovaných trub. Před požární skříní budou osazeny uzavírací armatury.

Hydrantové hadicové systémy s tvarově stálou hadicí D19, délky 30 m. Skříň hydrantů bude velikosti 650 x 650 x 175 a bude osazena v nice ve výšce spodní hrany 800 mm nad podlahou. Před každým hydrantem bude zabezpečen minimální přetlak 0,2 MPa.

    - potrubí vnitřního vodovodu, montáž

Veškeré vnitřní rozvody vody vyjma požárního vodovodu budou provedeny z plastu STABI PLUS s délkovou teplotní roztažností 0,05 mm/m. Použitý materiál potrubí bude vhodný pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Instalace vnitřního vodovodu musí být provedena v souladu s ČSN 75 5409, ČSN EN 806/1-5 a souvisejícími normami a předpisy v platném znění. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému je nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu.

Potrubí požární vody, v celé své délce od napojení až k vnitřním hydrantům včetně všech armatur, bude provedeno z nehořlavého materiálu - z pozinkované oceli.

Potrubí bude uchyceno k nosným profilům sádrokartonových instalačních příček nebo zavěšeno na stropní konstrukci. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek tak, aby byla umožněna délková roztažnost potrubí. Budou použity pevné a kluzné objímky, případně kompenzační kusy. Pokud bude potrubí tepelně izolováno, budou objímky upevněny až na zaizolované potrubí, aby nedocházelo k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu.

Potrubí v souběhu teplé a studené vody bude vedeno v dostatečné minimální vzdálenosti 100 mm, aby bylo umožněno nasazení tepelně-izolačních návlekových trubic a aby nedošlo k ohřátí studené vody nad 20°C.

Montáž a spojování potrubí bude provedena v souladu s montážními předpisy firmy, která bude dodávat potrubí a dle příslušných norem a předpisů.

Při prostupu přes zděné a stropní konstrukce bude potrubí vhodně chráněno před mechanickým poškozením. Při prostupu potrubí přes SDK opláštění konstrukce bude potrubí protaženo předvrtanými kruhovými otvory příslušných průměrů a prostor mezi SDK deskou a vnějším lícem potrubí bude pružně a parotěsně utěsněn.

Potrubí z STABI PLUS bude spojováno svařovanými spoji dle pokynů výrobce, ocelové potrubí bude se svařovanými spoji.  Spojování musí být prováděno přesně podle pracovních postupů a pokynů výrobce a spolehlivými přístroji k tomu určenými, jejichž parametry jsou zkontrolovány.

    - izolace

Všechna potrubí teplé vody musí být řádně izolována proti tepelným ztrátám, potrubí studené vody budou izolována proti kondenzaci v místech, kde by mohla kondenzace vody ohrozit stavební konstrukce. Izolace potrubí budou odpovídat vyhlášce 193/2007 Sb.

Potrubí teplé vody musí být izolováno v celé své délce, včetně prostupů a vedení v drážkách a uvnitř předstěn. Potrubí teplé a cirkulační vody bude izolováno tepelnou izolací z minerální vlny.

Potrubí studené a požární vody vedené v místech, kde by mohl úkap vody od kondenzace ohrozit stavební konstrukce, bude opatřeno návlekovými izolačními hadicemi z pěnového polyetylénu (tepelná vodivost λ se předpokládá 0,04 W/m.K) v tloušťce min. tl. 9 mm.

V souběhu teplé vody a studené vody, kde nebude dodržena dostatečná vzdálenost, se doporučuje použít tloušťku 20 mm, aby nedocházelo ke zvyšování teploty studené vody nad 20°C.

    - vnitřní kanalizace splašková

Odpadní splaškové vody budou svedeny svodným potrubím pod 1.PP. Jednotlivé větve budou pod základovou deskou napojeny do hlavního ležatého svodu. Svodné potrubí opustí budovu na jihovýchodní straně a napojí se na přeložku stávajícího areálového rozvodu splaškové kanalizace.

Odpadní splaškové vody budou svedeny svislým potrubím pod objekt. Jednotlivé větve budou pod základovou deskou napojeny do hlavních ležatých svodů. Svodné potrubí splaškové kanalizace bude vedeno pod základovou deskou 1. PP a bude provedeno z trubek KG PVC SN 4.

Napojení svislého odpadního potrubí na svodné potrubí bude přednostně provedeno pomocí dvou kolen 45° a mezikusu délky 250 mm případně pomocí zvětšení dimenze a dvou kolen 45°. Svodné splaškové potrubí bude vedeno ve spádu min. 2% a dimenzi minimálně DN 110.

Připojovací a stoupací potrubí budou vedena převážně v instalačních příčkách nebo předstěnách. Vedení potrubí ve vnitřních nosných stěnách a obvodových stěnách se nedoporučuje. Minimální sklon připojovacích potrubí bude 3%.

Krátká odpadní potrubí od zařizovacích předmětů, která budou sloužit pouze pro jeden zařizovací předmět, budou ukončena zátkou, ostatní přivzdušňovacími ventily, opatřenými větrací mřížkou. Přivzdušňovací ventily budou mít dostatečnou kapacitu průtoku vzduchu pro účel větrání odpadního potrubí.

Čištění vnitřní kanalizace bude zajištěno čisticími tvarovkami na odpadním potrubí, které budou přístupné revizními dvířky. Čisticí tvarovky budou osazeny na vhodných přístupných místech, kde nebudou ohroženy hygienické požadavky prostoru.

Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému je nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu.

    - potrubí vnitřní kanalizace, montáž

Pro vnitřní kanalizace bude použito plastové hrdlové kanalizační potrubí. Všechna potrubí vnitřní nadzemní splaškové kanalizace (připojovací a stoupačky) budou provedena z PP-HT. Pro všechna vnitřní svodná potrubí bude použit kanalizační systém PVC – KG spojovaným dvoubřitými pryžovými kroužky. Odvod kondenzátu bude proveden pomoci potrubí PPR PN10.

Při prostupu přes základy a podkladní beton budou potrubí opatřena systémovými průchodkami dle zvyklostí dodavatele stavby. Při prostupu skladbou podlahy musí být provedeno bezpečné hydroizolační napojení na hydroizolaci stavby. Při prostupu sádrokartonovými konstrukcemi bude prostor kolem potrubí parotěsně utěsněn.

Při prostupu potrubí přes konstrukce oddělující požární úseky, musí být potrubí vybaveno protipožární manžetou, která osahuje náplň, jež při zahřátí na teplotu nejméně 130 ˚C neprodyšně a ohnivzdorně uzavře otvor průchodu trubky stropem.

Uchycení potrubí bude pomocí pevných a kluzných objímek ve vzdálenostech dle podkladů výrobce. Pro ukotvení odhlučněného potrubí budou použity objímky s pryžovou vložkou pro snížení hlukové emise s ukotvením do plastových hmoždinek.

    - kanalizace dešťová

Srážkové vody ze střechy objektu budou vedeny podél obvodových zdí objektu svislými venkovními svody k úrovni upraveného terénu a přes lapače střešních splavenin dále do svodného potrubí. Na severovýchodní straně jsou zaústěny přes šachty do přípojek umístěných v ulici Šimkova. Toto napojení zůstane zachováno. Množství dešťových vod odváděných ze stávajícího objektu stávajícími svody na bude odpovídat stávajícímu stavu. Na jižní straně budou dešťové svody svedeny do retenční nádrže a následně s regulovaným odtokem do areálové jednotné kanalizace a následně do městské páteřní stoky v ulici ČSA. Regulovaný odtok bude v množství 3 l/s/ha. Na jihovýchodním nároží je částečná kolize dešťové kanalizace s přístavbou, trasa bude upravena pomocí přeložky.

Srážkové vody z ploché střechy přístavby se svedou vnitřními svody. Potrubí bude napojeno pod základovou deskou na svodné potrubí dešťové kanalizace a na jihovýchodní straně vyvedeno z objektu. Následně potrubí povede přes revizní šachtu do areálové dešťové kanalizace.

    - ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Ochrana životního prostředí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště - hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení stavebních prací odstraněn.

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.93/2016 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu. Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění Českého úřadu bezpečnosti práce.

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.

Požární opatření

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní řešení stavby.

Při prostupu potrubí přes konstrukce oddělující požární úseky, musí být potrubí vybaveno protipožární manžetou, která obsahuje náplň, jež při zahřátí na teplotu nejméně 130 ˚C neprodyšně a ohnivzdorně uzavře otvor průchodu trubky konstrukcí.

    - požadavky na navazující profese

Požadavky na elektrickou energii

- připojení automatických senzorů pro splachování pisoárů na elektrickou síť

- připojení průtokových ohřívačů na elektrickou síť

Požadavky na stavební úpravy

- prostupy zděnými konstrukcemi, drážky pro potrubí a předstěny

- prostupy základovými a nosnými konstrukcemi

    - požadavky na postup realizačních prací

Zkoušky a uvedení do provozu

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu.

Před provedením vnitřního opláštění a před zomítáním, zazděním apod. potrubí budou provedeny předepsané zkoušky dle ČSN a EN včetně provedení Protokolu o zkoušce.

Zkouška vnitřního vodovodu musí být provedena ve třech krocích, a to prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška.

První zkouška, která se provede je prohlídka potrubí, zdali není potrubí poškozeno nebo jinak znehodnoceno. Také jestli jsou veškeré rozvody vedeny dle projektové dokumentace a v souladu s technickými normami a stavebním povolením.

Další krokem je tlaková zkouška potrubí. Ta se provádí pomocí přetlaku vzduchu nebo inertního plynu v potrubí.

Posledním krokem je konečná tlaková zkouška, která se provádí pomocí vody, která zásobuje vnitřní vodovod. Zkouška se provádí až po nainstalování všech výtokových a pojistných armatur, zásobníků a jiných zařízení.

Zkouška kanalizace bude obsahovat technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušku plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.

První se provede technická zkouška kanalizace. Provádí se jako první před zaplavením potrubí. Potrubí musí být přístupné a očištěné a následně se provede vizuální prohlídka a to zejména spojů, nepoškození trub a použitého materiálu. Následně se zkontroluje, zda rozvody potrubí odpovídají dokumentaci.

Další zkouškou je vodotěsnost svodného potrubí, která se provádí pomocí vody.

Potrubí se musí naplnit vodou, aby unikl všechen vzduch. Po naplnění se nechá potrubí ustálit. Po uplynutí času se zkontroluje, zda-li voda nikde neuniká. Po-té následuje zkouška vodotěsnosti. Kdy se zaplní potrubí a únik nepřesáhne hodnotu dle ČSN.

Poslední zkouškou je plynotěnost odpadního, připojovacího a větraného potrubí. Zkouška se provádí až po osazení všech zařizovacích předmětů a zalití zápachových uzávěrek. Potrubí se naplní plynem a utěsní se větrací potrubí a větrací hlavice. Zkušební plyn se tlakuje. Zkouška trvá půl hodiny a je úspěšná pokud se nikde neobjeví únik plynu.

Všeobecné požadavky

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních prací a konstrukcí.

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) a odsouhlaseny investorem.

Vypracoval:					Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ