D.2.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Identifikační údaje	3

2.	Majetkoprávní vztahy	4

3.	Popis účelu	4

4.	Seznam použitých podkladů	5

5.	Základní popis a parametry	5

a)	Koncepční řešení	5

b)	Základní bilance	6

6.	Popis technického řešení	6

a)	Trasa přípojky	6

b)	Potrubí	7

c)	Měřící trať	7

d)	Způsob ochrany ostatních síti	7

7.	Protipožární opatření	8

8.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce	8

9.	Harmonogram postupu prací	11

10.	Komplexní zkoušky	11

- Identifikační údaje

Název stavby 	:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

Přípojka primárního horkovodu

Místo stavby 	:	kraj Královehradecký

Československé armády 333/37, 500 03 Hradec Králové

Katastrální území: Hradec Králové [646873]

parc. č. st. 291/2, 240/1, 1487, 239/4, 239/127, 239/87, 239/126

Investor	:	Královehradecký kraj

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

e- mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

IČ: 70 88 95 46, DIČ: CZ70889546

Zhotovitel 	:	TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČ:  25 84 92 04, DIČ: CZ25849204

- Majetkoprávní vztahy

Dotčené pozemky stavbou nové přípojky horkovodu: parc. č. 239/126 k.ú. [646873], :parc. č. 239/87 k.ú. [646873], : parc. č. 239/4 k.ú. [646873], : parc. č. 239/127 k.ú. [646873];  na těchto pozemcích v trase přípojek bude vytvořeno ochranné pásmo 2,5 metru na každou stranu od osy trasy těchto přípojek.

| Parc. č. | Katastrální území | Vlastník pozemku | Způsob využití Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 239/126 | Hradec Králové [646873] | Statutární město Hradec Králové, Čs. Armády 408/51, 500 03 Hradec Králové | Zeleň Ostatní plocha |
| 239/87 | Hradec Králové [646873] | Statutární město Hradec Králové, Čs. Armády 408/51, 500 03 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/4 | Hradec Králové [646873] | Statutární město Hradec Králové, Čs. Armády 408/51, 500 03 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/127 | Hradec Králové [646873] | Statutární město Hradec Králové, Čs. Armády 408/51, 500 03 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří |

- Popis účelu

Projektová dokumentace část D.2.2. PŘÍPOJKA PRIMÁRNÍHO HORKOVODU řeší nové napojení objektu na soustavu centralizovaného zásobování teplem.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace DSP.

- Seznam použitých podkladů

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- archivní dokumentace poskytnutá investorem

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

- projektová dokumentace stavební části

- geodetické zaměření

- existence sítí

- stanoviska a vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení v místě dostupné.

- Základní popis a parametry

  - Koncepční řešení

Nová přípojka je navržena v trase P1. Zásobování objektu teplem bude zajištěno nově projektovanou přípojkou. Tato přípojka bude napojena na předávací stanici v objektu v 1.PP.  Trasa P1 začíná uprostřed délky kompenzátoru trasy primárního horkovodu od společnosti Elektrárny Opatovice a.s., který je veden na parc.č.: 239/126. Trasa přípojky dále pokračuje pod silniční komunikací, pásmem zeleně a dále probíhá v komunikaci až k místu vstupu do objektu. Celá trasa bude z ocelového předizolovaného potrubí DN 50. Délka přípojky je 62,36 m.  Trasa vede přes tyto parc.č.: 239/126, 239/87, 239/4, 239/127 až k objektu. Hloubka uložení trasy je od 1,6-1,8 metrů pod úrovní původního terénu. Trasa je spádována směrem k místu bodu napojen v min spádu 0,3%.

  - Základní bilance

Bilance potřeby energií na vytápění:

| VRBENSKÉHO KASÁRNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita |  |  |  | Hradec Králové |  |
| Venkovní výpočtová teplota |  |  |  | -12 | °C |
| Délka topného období |  |  |  | 242 | dny |
| Průměrná tep. během otopného období |  |  |  | 3,9 | °C |
| Tepelná ztráta objektu |  |  |  | 600 | kW |
| Průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 20 | °C |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla |  |  |  | 600,00 | kW |

- Popis technického řešení

  - Trasa přípojky

V rámci rekonstrukce areálu bude provedena nová přípojka v bezkanálovém provedení z předizolovaného ocelového potrubí, třídy 11 DN50 s 1. izolační třídou na vratném potrubí a 2. izolační třídou na přívodním potrubí. Přípojka se napojí na stávající tepelnou síť.

Přípojka bude sloužit pro zásobování objektu teplem. Tato přípojka se napojí do místnosti 01.14 TECHNICKÁ MÍSTNOST, kde se bude rozdělovat teplo pro jednotlivé větve objektu. Centrální předávací stanice je tlakově nezávislá. Před napojením na horkovodní přípojku se osadí měřící trať dle požadavků a standardů společnosti Elektrárny Opatovice.

Měřič tepla bude dodávkou Elektrárny Opatovice.

  - Potrubí

Horkovodní přípojka

V rámci rekonstrukce bude provedena nová přípojka v bezkanálovém provedení v zemině z předizolovaného ocelového potrubí třídy 11 DN50 s 1. izolační třídou na vratném potrubí a 2. izolační třídou na přívodním potrubí. Celkové délky 61,525 m.

  - Měřící trať

Měřící místo a trať bude osazena v technické místnosti v objektu 300 mm za vnitřním lícem obvodového pláště. Výška osazení bude min 600mm a max 1600mm nad úrovni čisté podlahy v místnosti. Veškeré armatury, potrubí a zařízení budou min. pro tlakové prostředí PN25 a pro teplotní prostředí min do 150°C a výše – dlouhodobě.

Místnost s měřicím místem bude uzamykatelná, suchá, větraná, dostatečně osvětlená bez venkovních vlivů s teplotou 14 – 26°C. Dále bude splňovat všechny předpisy BOZP.

Vypouštění topného media bude do vychlazovací jímky umístěné pod měřící tratí, která bude napojena na kanalizaci. Během vypouštění topného media se provede ochlazení topného media pomocí dopouštěním studené vody tak aby teplota kapaliny vpouštěná do kanalizace byla max 70 °C.

Navržená skladba soupravy armatur na měřící trati přípojky:

- Ocelové potrubí ukončená přírubou

- kulový uzávěr přírubový

- vypouštěcí ventil topenářský

- přírubová tvarovka TP délky 10x DN

- měřič tepla přírubový (do DN 65)

- přírubová tvarovka TP délky 10x DN

- návarek pro čidlo s instalací do protiproudu + teplotní čidlo s jímkou cca 100 mm DN25

- kulový uzávěr přírubový

  - Způsob ochrany ostatních síti

S ohledem na prostorové uspořádání stávajících sítí a šířkové možnosti uličních prostor, jsou ve zpracované PD dodržena ochranná pásma ostatních správců sítí dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005.

Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. V případech obnažení sítí dotčených správců sití v dovoleném křížení dle ČSN z důvodu osazení umístění zápichové jámy pro protlak budou tyto sítě podloženy nosným prvkem nad výkopovou jámou. Tento prvek bude bránit prověšení dané trasy kabelu, zároveň se provede kontrola chráničky dané sítě případně provede technická údržba dle stavu sítě a bude k místu přivolán technik správce sítě pro dohled nad prací a technickým zajištění.

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli  podle   zvláštního  právního  předpisu.   Zhotovitel  přijme,   v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

- Protipožární opatření

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní řešení stavby.

- Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení.

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. K zásypu rýh bude použit vhodný zásypový materiál.

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních prací a konstrukcí.

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce.

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze orientačně.

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení stavebních prací odstraněn.

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu mimo provádění stavebních prací.

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět  práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením ČSN 26 8805,27 0142, 27 0143, ČSN ISO 12480-1.

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického vybavení a odsouhlaseny investorem.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu.

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.93/2016 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  B.p.v.

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s elektronickým zpracováním.

- Harmonogram postupu prací

Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce horkovodu harmonogram prací, vypracuje podrobný postup provádění prací na přípojce, vydá oznámení o odstávce.

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem a vlastníkem stávajícího potrubí horkovodu.

Harmonogram bude dodavatelem předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací.

- Komplexní zkoušky

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební část je schopna provozu.

Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu s dotčenými ČSN.

Vypracoval:                                                                                                   Ing. Radim ČERNOCH

Lukáš Verner