## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK | [5 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JC161101 | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice | [26 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hlušice | [8 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016 | [15 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
|  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 4029667.31
|  |  | Materiál | [12 empty] | 3549026
|  |  | Montáž | [12 empty] | 393897
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 4029667.31
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 4029667.31 |  |  |  |  | 846230.14
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 4875897.45
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | JC161101
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Místo: | [6 empty] | Hlušice | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [6 empty] | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 4029667.31 |  |  |  | 4875897.45 |  | 3549026 | 393897 | 86744.31 | 846230.14 | 0 | 846230.14 | 0 | 0 | 0 | 4029667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {319d5d12-2dc2-4e29-a356-b99a8bd09aee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 02.4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | 4029667.31 |  |  |  | 4875897.45 |  | 3549026 | 393897 | 86744.31 | 846230.14 | 0 | 846230.14 | 0 | 0 | 0 | 4029667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {992a5ea0-2afb-4f11-9677-f409649fa452} | {319d5d12-2dc2-4e29-a356-b99a8bd09aee}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 4029667.31 |  |  |  | 4875897.45

## 02.4 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {992a5ea0-2afb-4f11-9677-f409649fa452}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Objekt: |  | 02.4 - Vzduchotechnika
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Hlušice | [5 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 3942923
|  | Materiál | [6 empty] | 3549026
|  | Montáž | [6 empty] | 393897
| Ostatní náklady | [7 empty] | 86744.31
| Cena bez DPH | [7 empty] | 4029667.31
| DPH | základní | 21% | ze | 4029667.31 |  |  |  | 846230.14
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 4875897.45
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 3549026 |  | 393897 |  | 3942923 | [17 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3549026 |  | 393897 |  | 3942923
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  | 3549026 |  | 393897 |  | 3942923
| 1 - Provozní větrání dílen a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 812632 |  | 72417 |  | 885049
| 2 - Technologické větrání dílen a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 925040 |  | 96161 |  | 1021201
| 3 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 199571 |  | 37275 |  | 236846
| 4 - Větrání učeben v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 821115 |  | 63389 |  | 884504
| 5 - Chlazení učeben a dalších prostor v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 577504 |  | 74172 |  | 651676
| 6 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 79583 |  | 15608 |  | 95191
| 7 - Doprava včetně staveništní |  |  |  | 133581 |  | 0 |  | 133581
| 8 - Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace |  |  |  | 0 |  | 34875 |  | 34875
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 86744.31 | [5 empty] | DPH
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 78858.46 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 78858.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [7 empty] | 7885.85 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 7885.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 4029667.31
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 3942923 | [7 empty] | 3549026 | 393897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 3942923
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 3942923 | [7 empty] | 3549026 | 393897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3942923
| 751 - Vzduchotechnika | [7 empty] | 3942923 | [7 empty] | 3549026 | 393897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3942923
| 1 - Provozní větrání dílen a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 885049 | [7 empty] | 812632 | 72417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 885049
1 | K | 751-1.1-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 113080 | 4523 |  |  | 117603 |  |  | základní | 117603 | 113080 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 117603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117603 | 16 | 1
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
2 | K | 751-1.2-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 113080 | 4523 |  |  | 117603 |  |  | základní | 117603 | 113080 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 117603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117603 | 16 | 2
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
3 | K | 751-1.3-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 113080 | 4523 |  |  | 117603 |  |  | základní | 117603 | 113080 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 117603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117603 | 16 | 3
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
4 | K | 751-1.4-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 113080 | 4523 |  |  | 117603 |  |  | základní | 117603 | 113080 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 117603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117603 | 16 | 4
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
5 | K | 751-1.5-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 113080 | 4523 |  |  | 117603 |  |  | základní | 117603 | 113080 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 117603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117603 | 16 | 5
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
6 | K | 751-1.6-R | Klapka kruhová jednolistá regulační - D 250 |  |  | ks | 5 | 3168 | 507 |  |  | 18375 |  |  | základní | 3675 | 15840 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 18375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18375 | 16 | 6
|  |  | Klapka kruhová jednolistá regulační - D 250 včetně servopohonu 230 V / 50 Hz on/off s nastavitelnými dorazy omezení rozsahu poloh; vyrobena z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
7 | K | 751-1.9-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1 000 |  |  | ks | 20 | 2679 | 429 |  |  | 62160 |  |  | základní | 3108 | 53580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 62160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62160 | 16 | 7
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1 000; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
8 | K | 751-1.10-R | Krycí mřížka kruhová - D 250 |  |  | ks | 5 | 242 | 53 |  |  | 1475 |  |  | základní | 295 | 1210 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1475 | 16 | 8
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 250; na konec potrubí z pozinkovaného pletiva 15x15 mm | [22 empty] | P | 3
9 | K | 751-1.11-R | Krycí mřížka kruhová - D 200 |  |  | ks | 32 | 538 | 118 |  |  | 20992 |  |  | základní | 656 | 17216 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 20992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20992 | 16 | 9
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 200; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; vyrobena z pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
10 | K | 751-1.12-R | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225 |  |  | ks | 5 | 1085 | 206 |  |  | 6455 |  |  | základní | 1291 | 5425 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6455 | 16 | 10
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; přívodní vyústka na konec potrubí dvouřadá pro nastavení směru proudění s regulací a mechanismem pro upevnění; materiál - hliník + pozinkovaný plech; povrchová úprava bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
11 | K | 751-1.14-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 4 | 584 | 129 |  |  | 2852 |  |  | základní | 713 | 2336 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2852 | 16 | 11
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
12 | K | 751-1.15-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 1 | 2420 | 387 |  |  | 2807 |  |  | základní | 2807 | 2420 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2807 | 16 | 12
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
13 | K | 751-1.16-R | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 250 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem |  |  | ks | 1 | 1540 | 293 |  |  | 1833 |  |  | základní | 1833 | 1540 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1833 | 16 | 13
|  |  | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 250 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; prvek pro integraci do střechy včetně prostupu a oplechování; vyrobeno z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
14 | K | 751-1.17-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 5 | 429 | 94 |  |  | 2615 |  |  | základní | 523 | 2145 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2615 | 16 | 14
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
15 | K | 751-1.18-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 170 | 418 | 92 |  |  | 86700 |  |  | základní | 510 | 71060 | 15640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 86700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86700 | 16 | 15
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
16 | K | 751-1.19-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 100 | 462 | 102 |  |  | 56400 |  |  | základní | 564 | 46200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56400 | 16 | 16
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
17 | K | 751-1.20-R | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí |  |  | m2 | 10 | 506 | 111 |  |  | 6170 |  |  | základní | 617 | 5060 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6170 | 16 | 17
|  |  | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
18 | K | 751-1.21-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 200 | 116 | 25 |  |  | 28200 |  |  | základní | 141 | 23200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28200 | 16 | 18
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 2 - Technologické větrání dílen a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 1021201 | [7 empty] | 925040 | 96161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 1021201
19 | K | 751-2.1-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 36850 | 3685 |  |  | 40535 |  |  | základní | 40535 | 36850 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 40535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40535 | 16 | 19
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
20 | K | 751-2.2-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 36850 | 3685 |  |  | 40535 |  |  | základní | 40535 | 36850 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 40535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40535 | 16 | 20
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 9 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
21 | K | 751-2.3-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 36850 | 3685 |  |  | 40535 |  |  | základní | 40535 | 36850 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 40535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40535 | 16 | 21
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
22 | K | 751-2.4-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 36850 | 3685 |  |  | 40535 |  |  | základní | 40535 | 36850 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 40535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40535 | 16 | 22
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
23 | K | 751-2.6-R | Kouřové čidlo do potrubí sání venkovního vzduchu pro detekci splodin hoření (kouře) |  |  | ks | 4 | 6160 | 801 |  |  | 27844 |  |  | základní | 6961 | 24640 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 27844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27844 | 16 | 23
|  |  | Kouřové čidlo do potrubí sání venkovního vzduchu pro detekci splodin hoření (kouře); kontakt pro ovládání chodu VZT jednotek - 230 V / 50 Hz | [22 empty] | P | 3
24 | K | 751-2.8-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 24
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
25 | K | 751-2.9-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 25
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
26 | K | 751-2.10-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 26
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
27 | K | 751-2.12-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 27
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
28 | K | 751-2.13-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 28
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
29 | K | 751-2.14-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 29
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
30 | K | 751-2.16-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 30
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
31 | K | 751-2.17-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 31
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
32 | K | 751-2.18-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 62920 | 4404 |  |  | 67324 |  |  | základní | 67324 | 62920 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67324 | 16 | 32
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
33 | K | 751-2.21-R | Klapka zpětná kruhová - D 200 |  |  | ks | 9 | 310 | 68 |  |  | 3402 |  |  | základní | 378 | 2790 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3402 | 16 | 33
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 200; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou; odolné provedení do potrubí odsávání výfukových plynů | [22 empty] | P | 3
34 | K | 751-2.24-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 1 000 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 1 | 4730 | 757 |  |  | 5487 |  |  | základní | 5487 | 4730 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5487 | 16 | 34
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 1 000 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
35 | K | 751-2.25-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 2 | 3960 | 634 |  |  | 9188 |  |  | základní | 4594 | 7920 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9188 | 16 | 35
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
36 | K | 751-2.26-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 1 | 3960 | 634 |  |  | 4594 |  |  | základní | 4594 | 3960 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4594 | 16 | 36
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
37 | K | 751-2.29-R | Tlumič hluku kruhový - D 200 / 1 000 |  |  | ks | 9 | 2278 | 364 |  |  | 23778 |  |  | základní | 2642 | 20502 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 23778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23778 | 16 | 37
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 200 / 1 000; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu; pevné provedení odolné výfukovým plynům | [22 empty] | P | 3
38 | K | 751-2.30-R | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 280 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 4 | 1452 | 276 |  |  | 6912 |  |  | základní | 1728 | 5808 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6912 | 16 | 38
|  |  | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 280 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
39 | K | 751-2.31-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 50 | 429 | 94 |  |  | 26150 |  |  | základní | 523 | 21450 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 26150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26150 | 16 | 39
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
40 | K | 751-2.32-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 130 | 418 | 92 |  |  | 66300 |  |  | základní | 510 | 54340 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 66300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66300 | 16 | 40
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
41 | K | 751-2.33-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 80 | 462 | 102 |  |  | 45120 |  |  | základní | 564 | 36960 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 45120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45120 | 16 | 41
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
42 | K | 751-2.34-R | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 10 | 506 | 111 |  |  | 6170 |  |  | základní | 617 | 5060 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6170 | 16 | 42
|  |  | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
43 | K | 751-2.35-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 200 | 116 | 25 |  |  | 28200 |  |  | základní | 141 | 23200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28200 | 16 | 43
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 3 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 236846 | [7 empty] | 199571 | 37275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 236846
44 | K | 751-3.1-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 125 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3524 | 564 |  |  | 4088 |  |  | základní | 4088 | 3524 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4088 | 16 | 44
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 125 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 150 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
45 | K | 751-3.2-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 45
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
46 | K | 751-3.4-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 46
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
47 | K | 751-3.5-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 47
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
48 | K | 751-3.7-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 48
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
49 | K | 751-3.8-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 49
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
50 | K | 751-3.10-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 3850 | 616 |  |  | 4466 |  |  | základní | 4466 | 3850 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4466 | 16 | 50
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
51 | K | 751-3.11-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 3850 | 616 |  |  | 4466 |  |  | základní | 4466 | 3850 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4466 | 16 | 51
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
52 | K | 751-3.12-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 3850 | 616 |  |  | 4466 |  |  | základní | 4466 | 3850 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4466 | 16 | 52
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
53 | K | 751-3.13-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 3850 | 616 |  |  | 4466 |  |  | základní | 4466 | 3850 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4466 | 16 | 53
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
54 | K | 751-3.14-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 8030 | 1044 |  |  | 9074 |  |  | základní | 9074 | 8030 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9074 | 16 | 54
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 30 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 300 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
55 | K | 751-3.15-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200 |  |  | ks | 1 | 8360 | 1087 |  |  | 9447 |  |  | základní | 9447 | 8360 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9447 | 16 | 55
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 50 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 600 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
56 | K | 751-3.16-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 9020 | 1173 |  |  | 10193 |  |  | základní | 10193 | 9020 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10193 | 16 | 56
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 150 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 1000 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
57 | K | 751-3.18-R | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 200 / 200 |  |  | ks | 1 | 3003 | 480 |  |  | 3483 |  |  | základní | 3483 | 3003 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3483 | 16 | 57
|  |  | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 200 / 200; těsná uzavírací se servopohonem on/off 230 V; pozinkované potrubní provedení | [22 empty] | P | 3
58 | K | 751-3.19-R | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 250 / 200 |  |  | ks | 1 | 3168 | 507 |  |  | 3675 |  |  | základní | 3675 | 3168 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3675 | 16 | 58
|  |  | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 250 / 200; těsná uzavírací se servopohonem on/off 230 V; pozinkované potrubní provedení | [22 empty] | P | 3
59 | K | 751-3.21-R | Klapka zpětná kruhová - D 125; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou |  |  | ks | 1 | 229 | 50 |  |  | 279 |  |  | základní | 279 | 229 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 16 | 59
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 125; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
60 | K | 751-3.22-R | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou |  |  | ks | 5 | 262 | 58 |  |  | 1600 |  |  | základní | 320 | 1310 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 16 | 60
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
61 | K | 751-3.24-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 385 | 85 |  |  | 470 |  |  | základní | 470 | 385 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 16 | 61
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
62 | K | 751-3.25-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 482 | 106 |  |  | 588 |  |  | základní | 588 | 482 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588 | 16 | 62
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
63 | K | 751-3.26-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 630; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 1212 | 230 |  |  | 1442 |  |  | základní | 1442 | 1212 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1442 | 16 | 63
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 630; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
64 | K | 751-3.28-R | Krycí mřížka kruhová - D 160 |  |  | ks | 1 | 462 | 102 |  |  | 564 |  |  | základní | 564 | 462 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564 | 16 | 64
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 160; na vnější fasádu upravená jako protidešťová žaluzie; kovová s lisovanými listy žaluzie; pozinkované provedení s barevným vypalovaným lakem (barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády) | [22 empty] | P | 3
65 | K | 751-3.29-R | Krycí mřížka kruhová - D 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 198 | 44 |  |  | 242 |  |  | základní | 242 | 198 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 16 | 65
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
66 | K | 751-3.30-R | Krycí mřížka kruhová - D 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 242 | 53 |  |  | 295 |  |  | základní | 295 | 242 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 16 | 66
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
67 | K | 751-3.32-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 250 x 250 |  |  | ks | 1 | 1843 | 350 |  |  | 2193 |  |  | základní | 2193 | 1843 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2193 | 16 | 67
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 250 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
68 | K | 751-3.33-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400 |  |  | ks | 2 | 3960 | 634 |  |  | 9188 |  |  | základní | 4594 | 7920 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9188 | 16 | 68
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
69 | K | 751-3.34-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 500 |  |  | ks | 1 | 4730 | 757 |  |  | 5487 |  |  | základní | 5487 | 4730 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5487 | 16 | 69
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 500; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
70 | K | 751-3.35-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 500 |  |  | ks | 1 | 7040 | 915 |  |  | 7955 |  |  | základní | 7955 | 7040 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7955 | 16 | 70
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 500; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
71 | K | 751-3.36-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 2 | 584 | 129 |  |  | 1426 |  |  | základní | 713 | 1168 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1426 | 16 | 71
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
72 | K | 751-3.36.-R | Pružná manžeta kruhová - D 200 / 150 |  |  | ks | 1 | 960 | 211 |  |  | 1171 |  |  | základní | 1171 | 960 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1171 | 16 | 72
|  |  | Pružná manžeta kruhová - D 200 / 150 | [22 empty] | P | 3
73 | K | 751-3.37-R | Pružná manžeta kruhová - D 250 / 150 |  |  | ks | 3 | 1076 | 204 |  |  | 3840 |  |  | základní | 1280 | 3228 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3840 | 16 | 73
|  |  | Pružná manžeta kruhová - D 250 / 150 | [22 empty] | P | 3
74 | K | 751-3.38-R | Talířový ventil - D 125 |  |  | ks | 22 | 420 | 92 |  |  | 11264 |  |  | základní | 512 | 9240 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11264 | 16 | 74
|  |  | Talířový ventil - D 125; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
75 | K | 751-3.39-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 250 / 1 000 |  |  | ks | 2 | 1436 | 273 |  |  | 3418 |  |  | základní | 1709 | 2872 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3418 | 16 | 75
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 250 / 1 000; buňkový s oboustranným náběhem; výplň z minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
76 | K | 751-3.40-R | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 10 | 246 | 54 |  |  | 3000 |  |  | základní | 300 | 2460 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | 76
|  |  | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
77 | K | 751-3.41-R | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 319 | 70 |  |  | 1945 |  |  | základní | 389 | 1595 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945 | 16 | 77
|  |  | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
78 | K | 751-3.42-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 35 | 429 | 94 |  |  | 18305 |  |  | základní | 523 | 15015 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 18305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18305 | 16 | 78
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
79 | K | 751-3.43-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 100 | 418 | 92 |  |  | 51000 |  |  | základní | 510 | 41800 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51000 | 16 | 79
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
80 | K | 751-3.44-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 20 | 462 | 102 |  |  | 11280 |  |  | základní | 564 | 9240 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11280 | 16 | 80
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
81 | K | 751-3.45-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 150 | 116 | 25 |  |  | 21150 |  |  | základní | 141 | 17400 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21150 | 16 | 81
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 4 - Větrání učeben v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 884504 | [7 empty] | 821115 | 63389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 884504
82 | K | 751-4.1-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 145750 | 5830 |  |  | 151580 |  |  | základní | 151580 | 145750 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 151580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151580 | 16 | 82
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
83 | K | 751-4.2-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 145750 | 5830 |  |  | 151580 |  |  | základní | 151580 | 145750 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 151580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151580 | 16 | 83
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
84 | K | 751-4.3-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 145750 | 5830 |  |  | 151580 |  |  | základní | 151580 | 145750 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 151580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151580 | 16 | 84
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
85 | K | 751-4.5-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 102828 | 4113 |  |  | 106941 |  |  | základní | 106941 | 102828 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 106941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106941 | 16 | 85
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 650 m3/h; rozměr cca 1,8 x 1,2 x 0,4 m / 110 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 800 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
86 | K | 751-4.6-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 59235 | 4146 |  |  | 63381 |  |  | základní | 63381 | 59235 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 63381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63381 | 16 | 86
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 450 m3/h; rozměr cca 1,4 x 1,0 x 0,4 m / 80 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
87 | K | 751-4.7-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 59235 | 4146 |  |  | 63381 |  |  | základní | 63381 | 59235 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 63381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63381 | 16 | 87
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 250 m3/h; rozměr cca 1,2 x 0,9 x 0,4 m / 70 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
88 | K | 751-4.10-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 200 / 1 500 |  |  | ks | 2 | 2153 | 344 |  |  | 4994 |  |  | základní | 2497 | 4306 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4994 | 16 | 88
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 200 / 1 500; buňkový s oboustranným náběhem; výplň z minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
89 | K | 751-4.11-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 900 |  |  | ks | 7 | 2410 | 386 |  |  | 19572 |  |  | základní | 2796 | 16870 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 19572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19572 | 16 | 89
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 900; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
90 | K | 751-4.12-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1500 |  |  | ks | 2 | 4016 | 643 |  |  | 9318 |  |  | základní | 4659 | 8032 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9318 | 16 | 90
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1500; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
91 | K | 751-4.13-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 425 x 225 / 400 |  |  | ks | 2 | 935 | 206 |  |  | 2282 |  |  | základní | 1141 | 1870 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2282 | 16 | 91
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 425 x 225 / 400; kulisový s 2 kulisami 100x225/400 mm z pozinkovaného plechu a minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z vnitřní strany vylepeným zvukově pohltivým materiálem; atyp | [22 empty] | P | 3
92 | K | 751-4.14-R | Vyústka čtyřhranná - 325 x 425; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami |  |  | ks | 1 | 942 | 207 |  |  | 1149 |  |  | základní | 1149 | 942 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1149 | 16 | 92
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 325 x 425; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami; vyrobeno z hliníkových profilů a pomocného materiálu z pozinkovaných ocelových prvků; povrchová úprava vypalovacím lakem (bílá - před dodávkou ověřit); včetně rámečku pro uchycení do stavební konstrukce | [22 empty] | P | 3
93 | K | 751-4.15-R | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami |  |  | ks | 4 | 744 | 164 |  |  | 3632 |  |  | základní | 908 | 2976 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3632 | 16 | 93
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami; vyrobeno z hliníkových profilů a pomocného materiálu z pozinkovaných ocelových prvků; povrchová úprava vypalovacím lakem (bílá - před dodávkou ověřit); včetně rámečku pro uchycení do stavební konstrukce | [22 empty] | P | 3
94 | K | 751-4.16-R | Vyústka na kruhové potrubí - 325 x 75 |  |  | ks | 4 | 660 | 145 |  |  | 3220 |  |  | základní | 805 | 2640 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3220 | 16 | 94
|  |  | Vyústka na kruhové potrubí - 325 x 75; dvouřadá s regulací pro přívod vzduchu; pozinkovaná s povrchovou úpravou vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou | [22 empty] | P | 3
95 | K | 751-4.17-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 2 | 2420 | 387 |  |  | 5614 |  |  | základní | 2807 | 4840 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5614 | 16 | 95
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
96 | K | 751-4.18-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 630 x 250 |  |  | ks | 1 | 3306 | 529 |  |  | 3835 |  |  | základní | 3835 | 3306 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3835 | 16 | 96
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 630 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
97 | K | 751-4.19-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 5 | 429 | 94 |  |  | 2615 |  |  | základní | 523 | 2145 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2615 | 16 | 97
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
98 | K | 751-4.20-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 100 | 418 | 92 |  |  | 51000 |  |  | základní | 510 | 41800 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51000 | 16 | 98
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
99 | K | 751-4.21-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 120 | 462 | 102 |  |  | 67680 |  |  | základní | 564 | 55440 | 12240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 67680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67680 | 16 | 99
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
100 | K | 751-4.22-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 150 | 116 | 25 |  |  | 21150 |  |  | základní | 141 | 17400 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21150 | 16 | 100
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 5 - Chlazení učeben a dalších prostor v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 651676 | [7 empty] | 577504 | 74172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 651676
101 | K | 751-5.1a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 32670 | 3267 |  |  | 35937 |  |  | základní | 35937 | 32670 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35937 | 16 | 101
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,6 x 0,7 x 0,2 m / 35 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
102 | K | 751-5.1b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 52250 | 3658 |  |  | 55908 |  |  | základní | 55908 | 52250 | 3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 55908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55908 | 16 | 102
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,9 x 0,9 x 0,3 m / 75 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 4,1 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
103 | K | 751-5.2a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 29590 | 3847 |  |  | 33437 |  |  | základní | 33437 | 29590 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 33437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33437 | 16 | 103
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,3 x 0,7 x 0,2 m / 30 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 7 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
104 | K | 751-5.2b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 39820 | 3982 |  |  | 43802 |  |  | základní | 43802 | 39820 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 43802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43802 | 16 | 104
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 50 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 7 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,8 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
105 | K | 751-5.4a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 10230 | 1330 |  |  | 11560 |  |  | základní | 11560 | 10230 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 11560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11560 | 16 | 105
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 0,8 x 0,2 m / 10 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
106 | K | 751-5.4b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 20680 | 2688 |  |  | 23368 |  |  | základní | 23368 | 20680 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23368 | 16 | 106
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 40 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 1,2 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
107 | K | 751-5.5a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 10230 | 1330 |  |  | 11560 |  |  | základní | 11560 | 10230 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 11560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11560 | 16 | 107
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 0,8 x 0,2 m / 10 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
108 | K | 751-5.5b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 20680 | 2688 |  |  | 23368 |  |  | základní | 23368 | 20680 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23368 | 16 | 108
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 40 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 1,2 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
109 | K | 751-5.7a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 14080 | 1830 |  |  | 15910 |  |  | základní | 15910 | 14080 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 15910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15910 | 16 | 109
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 1,0 x 0,2 m / 15 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 6,5 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
110 | K | 751-5.7b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 34980 | 3498 |  |  | 38478 |  |  | základní | 38478 | 34980 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 38478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38478 | 16 | 110
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 45 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 6,5 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,8 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
111 | K | 751-5.8a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 32670 | 3267 |  |  | 35937 |  |  | základní | 35937 | 32670 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35937 | 16 | 111
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,6 x 0,7 x 0,2 m / 35 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
112 | K | 751-5.8b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 52250 | 3658 |  |  | 55908 |  |  | základní | 55908 | 52250 | 3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 55908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55908 | 16 | 112
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,9 x 0,9 x 0,3 m / 75 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 4,1 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
113 | K | 751-5.9a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 14020 | 1822 |  |  | 15842 |  |  | základní | 15842 | 14020 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 15842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15842 | 16 | 113
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 1,0 x 0,2 m / 15 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 5 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
114 | K | 751-5.9b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 32940 | 3294 |  |  | 36234 |  |  | základní | 36234 | 32940 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 36234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36234 | 16 | 114
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 45 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 5 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,6 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
115 | K | 751-5.10-R | Konzola pro upevnění vnější jednotky na stěnu včetně silentbloků |  |  | ks | 7 | 2420 | 387 |  |  | 19649 |  |  | základní | 2807 | 16940 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19649 | 16 | 115
|  |  | Konzola pro upevnění vnější jednotky na stěnu včetně silentbloků; vyrobit dle kotvících bodů jednotky z ocelových pozinkovaných profilů | [22 empty] | P | 3
116 | K | 751-5.11-R | Chránička z pozinkovaného plechu pro protažení chladivové a kabelové trasy vnější stavební konstrukcí |  |  | ks | 2 | 462 | 102 |  |  | 1128 |  |  | základní | 564 | 924 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 | 16 | 116
|  |  | Chránička z pozinkovaného plechu pro protažení chladivové a kabelové trasy vnější stavební konstrukcí; vyrobit na míru dle umístění a vedení trasy; po instalaci dotěsnit prostup tepelnou izolací s parotěsnou zábranou | [22 empty] | P | 3
117 | K | 751-5.12-R | Sdružená trasa chladivového potrubí včetně tepelné parotěsné izolace a kabeláže |  |  | m | 150 | 1045 | 199 |  |  | 186600 |  |  | základní | 1244 | 156750 | 29850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 186600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186600 | 16 | 117
|  |  | Sdružená trasa chladivového potrubí včetně tepelné parotěsné izolace a kabeláže; přesné provedení dle požadavků výrobce použitého zařízení split; venkovní část trasy chránit proti vnějším vlivům například uložením do chraničky z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
118 | K | 751-5.14-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 50 | 116 | 25 |  |  | 7050 |  |  | základní | 141 | 5800 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7050 | 16 | 118
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 6 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 95191 | [7 empty] | 79583 | 15608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 95191
119 | K | 751-6.1-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 200 / 250 |  |  | ks | 1 | 5280 | 686 |  |  | 5966 |  |  | základní | 5966 | 5280 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5966 | 16 | 119
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 200 / 250; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 150 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 650 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
120 | K | 751-6.2-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 4228 | 677 |  |  | 4905 |  |  | základní | 4905 | 4228 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4905 | 16 | 120
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 100 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 300 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
121 | K | 751-6.3-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 121
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
122 | K | 751-6.4-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 3607 | 577 |  |  | 4184 |  |  | základní | 4184 | 3607 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4184 | 16 | 122
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
123 | K | 751-6.6-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 3850 | 616 |  |  | 4466 |  |  | základní | 4466 | 3850 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4466 | 16 | 123
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
124 | K | 751-6.8-R | Klapka zpětná kruhová - D 160 |  |  | ks | 3 | 262 | 58 |  |  | 960 |  |  | základní | 320 | 786 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 | 16 | 124
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
125 | K | 751-6.9-R | Klapka zpětná kruhová - D 250 |  |  | ks | 1 | 419 | 92 |  |  | 511 |  |  | základní | 511 | 419 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 16 | 125
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 250; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
126 | K | 751-6.10-R | Talířový ventil - D 100 |  |  | ks | 2 | 386 | 85 |  |  | 942 |  |  | základní | 471 | 772 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 942 | 16 | 126
|  |  | Talířový ventil - D 100; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
127 | K | 751-6.11-R | Talířový ventil - D 125 |  |  | ks | 21 | 420 | 92 |  |  | 10752 |  |  | základní | 512 | 8820 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 10752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10752 | 16 | 127
|  |  | Talířový ventil - D 125; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
128 | K | 751-6.12-R | Hlavice kruhová lamelová - D 250 |  |  | ks | 1 | 1375 | 261 |  |  | 1636 |  |  | základní | 1636 | 1375 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1636 | 16 | 128
|  |  | Hlavice kruhová lamelová - D 250; pro výfuk vzduchu nad střechou; pozinkované provedení; včetně prostupu a oplechování | [22 empty] | P | 3
129 | K | 751-6.14-R | Krycí mřížka kruhová - D 100 |  |  | ks | 1 | 319 | 70 |  |  | 389 |  |  | základní | 389 | 319 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 | 16 | 129
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 100; na vnější fasádu upravená jako protidešťová žaluzie; kovová s lisovanými listy žaluzie; pozinkované provedení s barevným vypalovaným lakem (barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády) | [22 empty] | P | 3
130 | K | 751-6.15-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 10 | 584 | 129 |  |  | 7130 |  |  | základní | 713 | 5840 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 7130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7130 | 16 | 130
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
131 | K | 751-6.17-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 3 | 2420 | 387 |  |  | 8421 |  |  | základní | 2807 | 7260 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8421 | 16 | 131
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
132 | K | 751-6.20-R | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 246 | 54 |  |  | 1500 |  |  | základní | 300 | 1230 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | 132
|  |  | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
133 | K | 751-6.21-R | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 319 | 70 |  |  | 1945 |  |  | základní | 389 | 1595 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945 | 16 | 133
|  |  | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
134 | K | 751-6.22-R | Pružné potrubí - D 200 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 350 | 77 |  |  | 2135 |  |  | základní | 427 | 1750 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2135 | 16 | 134
|  |  | Pružné potrubí - D 200 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
135 | K | 751-6.23-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 5 | 429 | 94 |  |  | 2615 |  |  | základní | 523 | 2145 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2615 | 16 | 135
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
136 | K | 751-6.24-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ |  |  | m | 50 | 418 | 92 |  |  | 25500 |  |  | základní | 510 | 20900 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25500 | 16 | 136
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
137 | K | 751-6.25-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 50 | 116 | 25 |  |  | 7050 |  |  | základní | 141 | 5800 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7050 | 16 | 137
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 7 - Doprava včetně staveništní | [7 empty] | 133581 | [7 empty] | 133581 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 133581
138 | K | 091002000R | Doprava včetně staveništní |  |  | ks | 1 | 133581 | 0 |  |  | 133581 |  |  | základní | 133581 | 133581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 133581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133581 | 16 | -2117466269
| 8 - Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace | [7 empty] | 34875 | [7 empty] | 0 | 34875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 34875
139 | K | 045002000R | Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace |  |  | ks | 1 | 0 | 34875 |  |  | 34875 |  |  | základní | 34875 | 0 | 34875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 34875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34875 | 16 | 1752862934