## 3. Rozpočet - standard na výšku
ROZPOČET
Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: ústřední vytápění vč. obchodních názvů
Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov, Dr. M.Tyrše 112, Nový Bydžov
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Jiří Zahradníček
Místo: Hlušice | [5 empty] | Datum: 15. 11. 2017
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3225751.65 | 177.9522
| 713 | Izolace tepelné potrubí |  |  |  | 178400 | 0
1 | 713.1 | Izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hlinikovou folií tl. 25mm , potrubí DN 20 vč. montáže ROCKWOOL PIPO ALS | m | 550 | 80 | 44000 | 0
2 | 713.2 | Izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hlinikovou folií tl. 40mm , potrubí DN 25 - DN 32 vč. montáže ROCKWOOL PIPO ALS | m | 600 | 125 | 75000 | 0
3 | 713.3 | Izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hlinikovou folií tl. 60mm , potrubí DN 40 - DN 50 vč. montáže ROCKWOOL PIPO ALS | m | 285 | 180 | 51300 | 0
4 | 713.4 | Izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hlinikovou folií tl. 60mm , potrubí DN 65 vč. montáže ROCKWOOL PIPO ALS | m | 4 | 250 | 1000 | 0
5 | 713.5 | Izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hlinikovou folií tl. 60mm , potrubí DN 80 vč. montáže ROCKWOOL PIPO ALS | m | 10 | 280 | 2800 | 0
6 | 713.6 | Izolace rozdělovače a sběrače DN 150 - 40 + 40mm s Al plechem ROCKWOOL PIPO | m | 4.3 | 1000 | 4300 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 448682.59 | 0.0062
7 | 731.1 | Plynový kondenzační kotel 13-63kW VAILLANT VU 656/4-5 eco TEC plus | m | 3 | 105000 | 315000 | 0.00159
8 | 731.11 | Ekvitermní regulátor - kaskáda 3 kotlů , 4x směšovaný okruh , 2x přímý okruh calorMATIC 630/3 + 2xmodul VR32 x 2x VR60 | kus | 1 | 35000 | 35000 | 0.00053
9 | 731.12 | Montáž ekvitermní regulace vč. kabeláže - kaskáda 3 kotlů , 4x směšovaný okruh , 2x přímý okruh | kus | 1 | 15000 | 15000 | 0.00053
10 | 731.13 | Hydraulický vyhybka HVDT III. min. průtok 12m3/h vč. izolace | kus | 1 | 18500 | 18500 | 0.00053
11 | 731.14 | Bloková úpravna vody do výkonu kotelny 300kW ( základní sestava, změkčovací filtr, korekční dávkování , funkční komplet , potrubní oddělovač , instalace na rámu ) AQUINA | kus | 1 | 40000 | 40000 | 0.00053
12 | 731239127 | Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 70 kW | kus | 3 | 3620 | 10860 | 0.0009
13 | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 3 | 80.5 | 241.5 | 0.00159
14 | 998731202 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m | % | 4346.015 | 3.24 | 14081.09 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 177630.04 | 0.58836
15 | 732111135 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 2740 | 5480 | 0.08182
16 | 732111233 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 | kus | 10 | 441 | 4410 | 0.1127
17 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 6 | 209 | 1254 | 0.00468
18 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 6 | 322 | 1932 | 0.0102
19 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 | 499 | 998 | 0.007
20 | 732113105 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 | 14300 | 14300 | 0.06479
21 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | kus | 16 | 65.6 | 1049.6 | 0.01808
22 | 732199100.1 | Orientační štítky | kus | 16 | 85 | 1360 | 0.01808
23 | 732211116 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2 DRAŽICE OKC 300 NTR/BP | kus | 1 | 30600 | 30600 | 0.12552
24 | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 300 litrů | kus | 1 | 1200 | 1200 | 0.00124
25 | 732331626 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 500 litrů | kus | 1 | 20200 | 20200 | 0.06067
26 | 732421406 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění GRUNDFOS Magna3 25-40 | kus | 3 | 10300 | 30900 | 0.01827
27 | 732422212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 6 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění GRUNDFOS Magna3 40-60F | kus | 3 | 18600 | 55800 | 0.04062
28 | 732429123 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 monoblokové | kus | 3 | 1710 | 5130 | 0.02262
29 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 3 | 735 | 2205 | 0.00207
30 | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.588 | 1380 | 811.44 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 703219.68 | 6.4064
31 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 50 | 21.3 | 1065 | 0.001
32 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 46 | 44.4 | 2042.4 | 0.0023
33 | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 680 | 166 | 112880 | 0.714
34 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 360 | 174 | 62640 | 0.5328
35 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 650 | 187 | 121550 | 1.2285
36 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 420 | 227 | 95340 | 1.1928
37 | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 330 | 344 | 113520 | 1.2111
38 | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 185 | 395 | 73075 | 0.7918
39 | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 100 | 489 | 48900 | 0.594
40 | 733113112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 162 | 82.3 | 13332.6 | 0
41 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 40 | 85.9 | 3436 | 0
42 | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 30 | 127 | 3810 | 0
43 | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 10 | 153 | 1530 | 0
44 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 | 912 | 3648 | 0.02668
45 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 10 | 1070 | 10700 | 0.0908
46 | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací | kus | 2 | 38 | 76 | 8e-05
47 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 12 | 546 | 6552 | 0.01956
48 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2625 | 7.84 | 20580 | 0
49 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 100 | 12 | 1200 | 0
50 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 14 | 17 | 238 | 0
51 | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 50 | 2.33 | 116.5 | 0
52 | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 50 | 7.8 | 390 | 0.001
53 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 6.406 | 1030 | 6598.18 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 299094.14 | 0.33179
54 | 734.1 | Tlakově nezávislý vyvažovací ventil a regulační ventil DN 15 + pohon 0-10V , 24 VAC IMI Hydronic - TA Modulátor 15 | kus | 2 | 6900 | 13800 | 0.0003
55 | 734.11 | Tlakově nezávislý vyvažovací ventil a regulační ventil DN 20 + pohon 0-10V , 24 VAC IMI Hydronic - TA Modulátor 20 | kus | 3 | 7290 | 21870 | 0.00045
56 | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | kus | 3 | 1550 | 4650 | 0.02334
57 | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | kus | 1 | 4900 | 4900 | 0.02525
58 | 734173217 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 | kus | 3 | 1100 | 3300 | 0.0207
59 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 2 | 3450 | 6900 | 0.02934
60 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 6 | 25.5 | 153 | 0.00024
61 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 40 | 72.6 | 2904 | 0.0036
62 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 6 | 101 | 606 | 0.00078
63 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 16 | 21.3 | 340.8 | 0.00048
64 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 28 | 21.3 | 596.4 | 0.00084
65 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 162 | 62.3 | 10092.6 | 0.01134
66 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 39 | 62.9 | 2453.1 | 0.00312
67 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 39 | 78.6 | 3065.4 | 0.00429
68 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 | 88 | 528 | 0.0009
69 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 26 | 105 | 2730 | 0.00572
70 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 13 | 136 | 1768 | 0.00325
71 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 19 | 166 | 3154 | 0.00665
72 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 1 | 83 | 83 | 0.00012
73 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 | 99.5 | 99.5 | 0.00016
74 | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 2 | 136 | 272 | 0.00066
75 | 734211112 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 120 | 55.7 | 6684 | 0.006
76 | 734211126 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 16 | 225 | 3600 | 0.004
77 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací IMI Hydronic - STAD DN 20 | kus | 2 | 1230 | 2460 | 0.00036
78 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací IMI Hydronic - STAD DN 25 | kus | 1 | 1570 | 1570 | 0.0003
79 | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací IMI Hydronic - STAD DN 40 | kus | 2 | 3080 | 6160 | 0.0012
80 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací IMI Hydronic - STAD DN 50 | kus | 1 | 4500 | 4500 | 0.0006
81 | 734221551 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání HEIMEIER V-exakt II | kus | 81 | 312 | 25272 | 0.02025
82 | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání HEIMEIER V-exakt II | kus | 24 | 343 | 8232 | 0.00696
83 | 734221552.1 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání HEIMEIER V-exakt II | kus | 15 | 380 | 5700 | 0.00435
84 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles s pojistkou proti zcizení vč. montáže HEIMEIER 6020-00.500 | kus | 120 | 325 | 39000 | 0.0168
85 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 463 | 1389 | 0.00114
86 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 581 | 1743 | 0.00156
87 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 902 | 2706 | 0.00234
88 | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C uzaviratelné HEIMEIER Regulux | kus | 81 | 119 | 9639 | 0.0162
89 | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C uzaviratelné HEIMEIER Regulux | kus | 18 | 141 | 2538 | 0.00468
90 | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C uzaviratelné HEIMEIER Regulux | kus | 17 | 198 | 3366 | 0.00612
91 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 30 | 198 | 5940 | 0.0066
92 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 | 642 | 1926 | 0.00372
93 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 | 1260 | 3780 | 0.00519
94 | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit GIACOMINI R910 | kus | 10 | 462 | 4620 | 0.0055
95 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit GIACOMINI R910 | kus | 20 | 642 | 12840 | 0.0152
96 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit GIACOMINI R910 | kus | 8 | 986 | 7888 | 0.00952
97 | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit GIACOMINI R910 | kus | 12 | 1410 | 16920 | 0.02232
98 | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem IMI Hydronic CV 316 RGA DN 20 | kus | 1 | 3510 | 3510 | 0.00155
99 | 734295021.1 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 se servomotorem IMI Hydronic CV 316 RGA DN 15 | kus | 1 | 3510 | 3510 | 0.00155
100 | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem IMI Hydronic CV 316 RGA DN 32 | kus | 2 | 7220 | 14440 | 0.00348
101 | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 14 | 441 | 6174 | 0.00798
102 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 14 | 186 | 2604 | 0.00378
103 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 3 | 1000 | 3000 | 0.00441
104 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 10 | 181 | 1810 | 0.0051
105 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 10 | 106 | 1060 | 0.0015
106 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.332 | 745 | 247.34 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 1107720.2 | 170.6194
107 | 735.1 | teplovzdušná teplovodní jednotka 10kW ( tepl. spád 80/60°C ) Mandík | kus | 1 | 13500 | 13500 | 6e-05
108 | 735.11 | Montáž teplovzdušná teplovodní jednotka 10kW ( tepl. spád 80/60°C ) | kus | 1 | 2500 | 2500 | 6e-05
109 | 735.12 | konzola pro tepl. jednotku | kus | 1 | 1600 | 1600 | 6e-05
110 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 120 | 97.2 | 11664 | 0
111 | 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 20 | 85.3 | 1706 | 0.0012
112 | 735110914 | Stažení otopného tělesa | kus | 20 | 148 | 2960 | 0.0006
113 | 735111310.1 | Otopné těleso litinové článkové 500/70 Viadrus KALOR | kus | 408 | 245 | 99960 | 10.2816
114 | 735111310.2 | Otopné těleso litinové článkové 500/160 Viadrus KALOR | kus | 914 | 317 | 289738 | 23.0328
115 | 735111310.3 | Otopné těleso litinové článkové 500/220 Viadrus KALOR | kus | 645 | 396 | 255420 | 16.254
116 | 735111310.4 | základní nátěr otopných těles litinových | kus | 2168 | 30 | 65040 | 54.6336
117 | 735111310.5 | nástřik otopných těles litinových dle odstínu RAL | kus | 2168 | 40 | 86720 | 54.6336
118 | 735111310.6 | otryskání stávajících litinových čl. otopných těles | kus | 201 | 30 | 6030 | 5.0652
119 | 735111310.7 | růžice pro litinová čl. tělesa 5/4"x 1/4",3/8",1/2",3/4" | kus | 232 | 22 | 5104 | 5.8464
120 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 80 | 26.6 | 2128 | 0
121 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 556 | 44.2 | 24575.2 | 0
122 | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 556 | 360 | 200160 | 0.77284
123 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 51 | 10 | 510 | 0
124 | 735191914 | Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových | m2 | 51 | 381 | 19431 | 0.09537
125 | 735211814 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 6 | 191 | 1146 | 0.00144
126 | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 10 | 31.1 | 311 | 0.0006
127 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 600 | 16.9 | 10140 | 0
128 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 7 | 882 | 6174 | 0
129 | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 3 | 401 | 1203 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 150500 | 0
130 | 767.1 | objímka upínací s maticí pro potrubí DN 10 - DN 50 vč. montáže | kus | 2050 | 10 | 20500 | 0
131 | 767.11 | nosník 40x40x2mm - zinek pro vnitřní užití vzdálenost osazení 1m ( nosná konstrukce společná pro rozvody ÚT , ZTI , stlačeného vzduchu, elektro ) | m | 400 | 150 | 60000 | 0
132 | 767.12 | závitová tyč M16 galvanický zinek | m | 350 | 110 | 38500 | 0
133 | 767.121 | montáž nosníku vč. kotvení závitové tyče do stropu a dodávky profilových podložek | kus | 400 | 50 | 20000 | 0
134 | 767.13 | konstrukce zámečnické | kg | 115 | 100 | 11500 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 160505 | 0
135 | 783.1 | Nátěr potrubí základní pro potrubí DN 10 - DN 50 | m | 2725 | 35 | 95375 | 0
136 | 783.2 | Nátěr potrubí základní pro potrubí DN 65 - DN 80 | m | 14 | 45 | 630 | 0
137 | 783.3 | Nátěr potrubí 2x Email v barvě bílé pro potrubí DN 10 - DN 25 | m | 1290 | 50 | 64500 | 0
| OST | Ostatní |  |  |  | 56070 | 0
138 | 1111 | Topná zkouška | hod | 48 | 215 | 10320 | 0
139 | 1112 | Stavební přípomoce | hod | 50 | 215 | 10750 | 0
140 | 11121 | Napuštění topného systému upravenou vodou | kus | 1 | 5000 | 5000 | 0
141 | 11122 | dokumentace skutečného stavu | kus | 1 | 15000 | 15000 | 0
142 | 11122.1 | doprava | kus | 1 | 15000 | 15000 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 3281821.65 | 177.9522