## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [15 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JC161101-BON | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice | [27 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hlušice | [8 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016 | [16 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,1
|  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | JC161101-BON
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Místo: | [6 empty] | Hlušice | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [6 empty] | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1ec060ce-34ee-4c1b-8257-7da65ab01f2f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 02.4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5e610159-b878-49ff-9a69-a2a4cc583373} | {1ec060ce-34ee-4c1b-8257-7da65ab01f2f}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 02.4 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {5e610159-b878-49ff-9a69-a2a4cc583373}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Objekt: |  | 02.4 - Vzduchotechnika
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.4 - Vzduchotechnika
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 - Provozní větrání dílen a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 - Technologické větrání dílen a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 - Větrání učeben v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 - Chlazení učeben a dalších prostor v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 2.NP a 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 - Doprava včetně staveništní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 - Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VP - Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.4 - Vzduchotechnika
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Provozní větrání dílen a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-1.1-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
2 | K | 751-1.2-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
3 | K | 751-1.3-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
4 | K | 751-1.4-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
5 | K | 751-1.5-R | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5
|  |  | Kompaktní větrací jednotka vertikální nástěnná s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 500 m3/h; rozměr cca 1,2 x 1 x 0,6 m / 75 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky na zeď; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
6 | K | 751-1.6-R | Klapka kruhová jednolistá regulační - D 250 |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
|  |  | Klapka kruhová jednolistá regulační - D 250 včetně servopohonu 230 V / 50 Hz on/off s nastavitelnými dorazy omezení rozsahu poloh; vyrobena z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
7 | K | 751-1.9-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1 000 |  |  | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1 000; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
8 | K | 751-1.10-R | Krycí mřížka kruhová - D 250 |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 250; na konec potrubí z pozinkovaného pletiva 15x15 mm | [22 empty] | P | 3
9 | K | 751-1.11-R | Krycí mřížka kruhová - D 200 |  |  | ks | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 200; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; vyrobena z pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
10 | K | 751-1.12-R | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225 |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; přívodní vyústka na konec potrubí dvouřadá pro nastavení směru proudění s regulací a mechanismem pro upevnění; materiál - hliník + pozinkovaný plech; povrchová úprava bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
11 | K | 751-1.14-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
12 | K | 751-1.15-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
13 | K | 751-1.16-R | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 250 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13
|  |  | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 250 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; prvek pro integraci do střechy včetně prostupu a oplechování; vyrobeno z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
14 | K | 751-1.17-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
15 | K | 751-1.18-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 170 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
16 | K | 751-1.19-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
17 | K | 751-1.20-R | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí |  |  | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17
|  |  | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
18 | K | 751-1.21-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 2 - Technologické větrání dílen a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 751-2.1-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
20 | K | 751-2.2-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 9 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
21 | K | 751-2.3-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
22 | K | 751-2.4-R | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
|  |  | Teplovzdušná jednotka směšovací - nástěnné provedení; předpokládané rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m / 60 kg; jmenovitý průtok 2000 m3/h; předpokládaný tepelný výkon 18 kW; napájení 400 V / 50 Hz / 300 W; jednotka sestavena ze směšovací komory včetně regulačních klapek se servopohonem (předpokládány 2 ks klapek se servopohonem on/off 230 V s nastavitelným dorazem polohy); včetně napojovací manžety pro připojení potrubí síní čerstvého vzduchu a krycí mřížky na otvor cirkulačního vzduchu; další příslušenství: ovladač, integrovaný systém MaR, konzola, distribuční žaluzie; přívod čerstvého vzduchu řízen dle potřeby technologického odtahu; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
23 | K | 751-2.6-R | Kouřové čidlo do potrubí sání venkovního vzduchu pro detekci splodin hoření (kouře) |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23
|  |  | Kouřové čidlo do potrubí sání venkovního vzduchu pro detekci splodin hoření (kouře); kontakt pro ovládání chodu VZT jednotek - 230 V / 50 Hz | [22 empty] | P | 3
24 | K | 751-2.8-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
25 | K | 751-2.9-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
26 | K | 751-2.10-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
27 | K | 751-2.12-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
28 | K | 751-2.13-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
29 | K | 751-2.14-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
30 | K | 751-2.16-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
31 | K | 751-2.17-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
32 | K | 751-2.18-R | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
|  |  | Technologický odtah - radiální středotlaký ventilátor s integrovaným motorem pro jmenovitý průtok 700 m3/h; napájení 400 V / 50 Hz / 750 W; předpokládaný rozměr - 0,8 x 0,8 x 1 m / 65 kg; včetně hadicové navíječky pružinové mechanické; nástavce pro napojení výfuku; pružné odolné pevné hadice 10 m pro výfukové plyny; závěs na zeď (pod strop); manžeta pro napojení výfukového potrubí; mechanismus ovládání navíječe; další informace jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
33 | K | 751-2.21-R | Klapka zpětná kruhová - D 200 |  |  | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 200; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou; odolné provedení do potrubí odsávání výfukových plynů | [22 empty] | P | 3
34 | K | 751-2.24-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 1 000 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 1 000 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
35 | K | 751-2.25-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
36 | K | 751-2.26-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
37 | K | 751-2.29-R | Tlumič hluku kruhový - D 200 / 1 000 |  |  | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 200 / 1 000; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu; pevné provedení odolné výfukovým plynům | [22 empty] | P | 3
38 | K | 751-2.30-R | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 280 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
|  |  | Výfukový kus kruhový s obloukem - D 280 / 135° se šikmým výfukovým kusem a sítem; z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
39 | K | 751-2.31-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
40 | K | 751-2.32-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
41 | K | 751-2.33-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
42 | K | 751-2.34-R | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
|  |  | Protipožární izolace z minerální vaty na potrubí - předpokládaná odolnost EIS30 (před dodávkou ověřit dle aktuálního stavu) - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
43 | K | 751-2.35-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 3 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 1.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 751-3.1-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 125 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 125 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 150 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
45 | K | 751-3.2-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
46 | K | 751-3.4-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
47 | K | 751-3.5-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
48 | K | 751-3.7-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
49 | K | 751-3.8-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
50 | K | 751-3.10-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
51 | K | 751-3.11-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
52 | K | 751-3.12-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
53 | K | 751-3.13-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
54 | K | 751-3.14-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 30 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 300 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
55 | K | 751-3.15-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 50 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 600 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
56 | K | 751-3.16-R | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní axiální - D 200 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 150 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 1000 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
57 | K | 751-3.18-R | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 200 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57
|  |  | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 200 / 200; těsná uzavírací se servopohonem on/off 230 V; pozinkované potrubní provedení | [22 empty] | P | 3
58 | K | 751-3.19-R | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 250 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
|  |  | Klapka kruhová jednolistá na servopohon - D 250 / 200; těsná uzavírací se servopohonem on/off 230 V; pozinkované potrubní provedení | [22 empty] | P | 3
59 | K | 751-3.21-R | Klapka zpětná kruhová - D 125; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 125; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
60 | K | 751-3.22-R | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
61 | K | 751-3.24-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
62 | K | 751-3.25-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
63 | K | 751-3.26-R | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 630; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63
|  |  | Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 630; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
64 | K | 751-3.28-R | Krycí mřížka kruhová - D 160 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 160; na vnější fasádu upravená jako protidešťová žaluzie; kovová s lisovanými listy žaluzie; pozinkované provedení s barevným vypalovaným lakem (barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády) | [22 empty] | P | 3
65 | K | 751-3.29-R | Krycí mřížka kruhová - D 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 200; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
66 | K | 751-3.30-R | Krycí mřížka kruhová - D 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 250; z pozinkovaného pletiva 15x15 mm s rámečkem na konec potrubí | [22 empty] | P | 3
67 | K | 751-3.32-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 250 x 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 250 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
68 | K | 751-3.33-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
69 | K | 751-3.34-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 500 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 500 x 500; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
70 | K | 751-3.35-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 500 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 800 x 500; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
71 | K | 751-3.36-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
72 | K | 751-3.36.-R | Pružná manžeta kruhová - D 200 / 150 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
|  |  | Pružná manžeta kruhová - D 200 / 150 | [22 empty] | P | 3
73 | K | 751-3.37-R | Pružná manžeta kruhová - D 250 / 150 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73
|  |  | Pružná manžeta kruhová - D 250 / 150 | [22 empty] | P | 3
74 | K | 751-3.38-R | Talířový ventil - D 125 |  |  | ks | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
|  |  | Talířový ventil - D 125; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
75 | K | 751-3.39-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 250 / 1 000 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 250 / 1 000; buňkový s oboustranným náběhem; výplň z minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
76 | K | 751-3.40-R | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
|  |  | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
77 | K | 751-3.41-R | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77
|  |  | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
78 | K | 751-3.42-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
79 | K | 751-3.43-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
80 | K | 751-3.44-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
81 | K | 751-3.45-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 4 - Větrání učeben v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 751-4.1-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
83 | K | 751-4.2-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
84 | K | 751-4.3-R | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
|  |  | Kompaktní větrací jednotka skříňová pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT; jmenovitý průtok 650 m3/h; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,9 x 2 m / 100 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně filtrů vzduchu, ventilátorů s EC motorem a plynulou regulací, ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně servopohonů, potřebných čidel a kabeláže); uzavíracích klapek (2 ks), pružných manžet (2 ks), fasádního prvku pro sání a výfuk vzduchu; jednotka bude obsahovat integrované prvky distribuce vzduchu (přívod a odtah z místnosti); provedení jednotky bez odtoku kondenzátu do kanalizace; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
85 | K | 751-4.5-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 650 m3/h; rozměr cca 1,8 x 1,2 x 0,4 m / 110 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 800 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
86 | K | 751-4.6-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 450 m3/h; rozměr cca 1,4 x 1,0 x 0,4 m / 80 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
87 | K | 751-4.7-R | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87
|  |  | Kompaktní větrací jednotka podstropní pro učebny s integrovaným deskovým protiproudým výměníkem ZZT (účinnost minimálně 80%) s řízeným obtokem, filtry vzduchu, ventilátory s EC motorem; jmenovitý průtok 250 m3/h; rozměr cca 1,2 x 0,9 x 0,4 m / 70 kg; napájení 230 V / 50 Hz / 400 W; včetně kabelového ovladače, integrovaného systému MaR pro řízení dle času a koncentrace CO2 (včetně čidel a kabeláže); uzavíracích těsných klapek se servopohonem (on/off 230 V; předpokládané kruhové provedení d250 mm - 2 ks), pružných manžet pro napojení potrubí (4 ks); materiálu pro ukotvení jednotky pod strop nad podhled; plášť jednotky z plechu s povrchovou ochranou zinkováním a lakem s tepelně a akusticky izolační vrstvou; další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
88 | K | 751-4.10-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 200 / 1 500 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 500 x 200 / 1 500; buňkový s oboustranným náběhem; výplň z minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
89 | K | 751-4.11-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 900 |  |  | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 900; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
90 | K | 751-4.12-R | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1500 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
|  |  | Tlumič hluku kruhový - D 250 / 1500; vyroben z pozinkovaného plechu s výplní minerální vatou o tloušťce 50 mm z vnitřní strany opatřenou kašírovanou vrstvou, která zajistí tvarovou stabilitu | [22 empty] | P | 3
91 | K | 751-4.13-R | Tlumič hluku čtyřhranný - 425 x 225 / 400 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91
|  |  | Tlumič hluku čtyřhranný - 425 x 225 / 400; kulisový s 2 kulisami 100x225/400 mm z pozinkovaného plechu a minerální vaty s kašírovaným povrchem; včetně opláštění z vnitřní strany vylepeným zvukově pohltivým materiálem; atyp | [22 empty] | P | 3
92 | K | 751-4.14-R | Vyústka čtyřhranná - 325 x 425; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 325 x 425; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami; vyrobeno z hliníkových profilů a pomocného materiálu z pozinkovaných ocelových prvků; povrchová úprava vypalovacím lakem (bílá - před dodávkou ověřit); včetně rámečku pro uchycení do stavební konstrukce | [22 empty] | P | 3
93 | K | 751-4.15-R | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93
|  |  | Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; pro odtah vzduchu; jednořadá s pevnými lamelami; vyrobeno z hliníkových profilů a pomocného materiálu z pozinkovaných ocelových prvků; povrchová úprava vypalovacím lakem (bílá - před dodávkou ověřit); včetně rámečku pro uchycení do stavební konstrukce | [22 empty] | P | 3
94 | K | 751-4.16-R | Vyústka na kruhové potrubí - 325 x 75 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
|  |  | Vyústka na kruhové potrubí - 325 x 75; dvouřadá s regulací pro přívod vzduchu; pozinkovaná s povrchovou úpravou vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou | [22 empty] | P | 3
95 | K | 751-4.17-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
96 | K | 751-4.18-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 630 x 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 630 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
97 | K | 751-4.19-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
98 | K | 751-4.20-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek |  |  | m | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
99 | K | 751-4.21-R | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99
|  |  | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty tloušťky 40 mm s hliníkovou folií - provedení dle popisu TZ | [22 empty] | P | 3
100 | K | 751-4.22-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 5 - Chlazení učeben a dalších prostor v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 751-5.1a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,6 x 0,7 x 0,2 m / 35 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
102 | K | 751-5.1b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,9 x 0,9 x 0,3 m / 75 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 4,1 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
103 | K | 751-5.2a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,3 x 0,7 x 0,2 m / 30 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 7 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
104 | K | 751-5.2b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 50 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 7 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,8 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
105 | K | 751-5.4a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 0,8 x 0,2 m / 10 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
106 | K | 751-5.4b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 40 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 1,2 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
107 | K | 751-5.5a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 0,8 x 0,2 m / 10 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
108 | K | 751-5.5b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 40 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 3,6 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 1,2 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
109 | K | 751-5.7a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 1,0 x 0,2 m / 15 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 6,5 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
110 | K | 751-5.7b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 45 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 6,5 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,8 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
111 | K | 751-5.8a-R | Vnitřní podstropní jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111
|  |  | Vnitřní podstropní jednotka typu split; předpokládaný rozměr 1,6 x 0,7 x 0,2 m / 35 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku, kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
112 | K | 751-5.8b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,9 x 0,9 x 0,3 m / 75 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 10 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 4,1 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
113 | K | 751-5.9a-R | Vnitřní nástěnná jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,3 x 1,0 x 0,2 m / 15 kg; tiché provedení pro použití ve výukových prostorách - provozní hlučnost do 40 dB s filtrem A; jmenovitý chladící výkon 5 kW; chladivo R410A; napájení z vnější jednotky 230 V / 50 Hz; včetně opláštění a distribučního prvku a ovladače; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
114 | K | 751-5.9b-R | Vnější jednotka typu split |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
|  |  | Vnější jednotka typu split; předpokládaný rozměr 0,6 x 0,8 x 0,3 m / 45 kg; tiché provedení pro použití ve venkovním prostoru - maximální provozní hlučnost do 50 dB s filtrem A na hranici pozemku (či jiném chráněném místě); jmenovitý chladící výkon 5 kW; chladivo R410A; napájení 230 V / 50 Hz / 2,6 kW; provedení tepelné čerpadlo s invertorem; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
115 | K | 751-5.10-R | Konzola pro upevnění vnější jednotky na stěnu včetně silentbloků |  |  | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115
|  |  | Konzola pro upevnění vnější jednotky na stěnu včetně silentbloků; vyrobit dle kotvících bodů jednotky z ocelových pozinkovaných profilů | [22 empty] | P | 3
116 | K | 751-5.11-R | Chránička z pozinkovaného plechu pro protažení chladivové a kabelové trasy vnější stavební konstrukcí |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
|  |  | Chránička z pozinkovaného plechu pro protažení chladivové a kabelové trasy vnější stavební konstrukcí; vyrobit na míru dle umístění a vedení trasy; po instalaci dotěsnit prostup tepelnou izolací s parotěsnou zábranou | [22 empty] | P | 3
117 | K | 751-5.12-R | Sdružená trasa chladivového potrubí včetně tepelné parotěsné izolace a kabeláže |  |  | m | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117
|  |  | Sdružená trasa chladivového potrubí včetně tepelné parotěsné izolace a kabeláže; přesné provedení dle požadavků výrobce použitého zařízení split; venkovní část trasy chránit proti vnějším vlivům například uložením do chraničky z pozinkovaného plechu | [22 empty] | P | 3
118 | K | 751-5.14-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 6 - Lokální podtlakové větrání sociálních zařízení a dalších prostor v 2.NP a 3.NP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 751-6.1-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 200 / 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 200 / 250; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 150 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 650 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
120 | K | 751-6.2-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 100 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 300 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
121 | K | 751-6.3-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
122 | K | 751-6.4-R | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
|  |  | Ventilátor kruhový potrubní radiální - D 160 / 200; těsná skříň z pozinkovaného plechu; 230 V / 50 Hz / 60 W; cca 5 kg; jmenovitý průtok 200 m3/h; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
123 | K | 751-6.6-R | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123
|  |  | Nástěnný radiální ventilátor pro jmenovitý průtok minimálně 50 m3/h; plastová skříň s integrovanou zpětnou klapkou; 230 V / 50 Hz / 30 W; další informace uvedeny v ostatních částech PD | [22 empty] | P | 3
124 | K | 751-6.8-R | Klapka zpětná kruhová - D 160 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 160; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
125 | K | 751-6.9-R | Klapka zpětná kruhová - D 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125
|  |  | Klapka zpětná kruhová - D 250; pozinkované těsné provedení do potrubí s pružinkou | [22 empty] | P | 3
126 | K | 751-6.10-R | Talířový ventil - D 100 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
|  |  | Talířový ventil - D 100; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
127 | K | 751-6.11-R | Talířový ventil - D 125 |  |  | ks | 21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127
|  |  | Talířový ventil - D 125; kovový pro odtah vzduchu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem (bílá - upřesnit před dodávkou); včetně zděře pro upevnění a napojení potrubí | [22 empty] | P | 3
128 | K | 751-6.12-R | Hlavice kruhová lamelová - D 250 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
|  |  | Hlavice kruhová lamelová - D 250; pro výfuk vzduchu nad střechou; pozinkované provedení; včetně prostupu a oplechování | [22 empty] | P | 3
129 | K | 751-6.14-R | Krycí mřížka kruhová - D 100 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129
|  |  | Krycí mřížka kruhová - D 100; na vnější fasádu upravená jako protidešťová žaluzie; kovová s lisovanými listy žaluzie; pozinkované provedení s barevným vypalovaným lakem (barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády) | [22 empty] | P | 3
130 | K | 751-6.15-R | Stěnová mřížka 400 x 150 |  |  | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
|  |  | Stěnová mřížka 400 x 150; stěnová mřížka s rámečkem a prvky pro uchycení do stavební konstrukce; pevné horizontální lamely; vyrobena z hliníku a pozinkovaného plechu s otvory minimálně 50% plochy s povrchovou úpravou bílým vypalovacím lakem (barvu potvrdit před dodávkou) | [22 empty] | P | 3
131 | K | 751-6.17-R | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131
|  |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - 400 x 250; vyrobena z hliníkových profilů s pomocnými prvky z ocelového pozinkovaného materiálu; tlaková ztráta pro jmenovitý průtok maximálně 30 Pa a hladina vlastního akustického výkonu maximálně 55 dB(A); včetně integrovaného síta a rámu pro uchycení; povrchová úprava vypalovacím lakem - barvu upřesnit před dodávkou dle okolní fasády | [22 empty] | P | 3
132 | K | 751-6.20-R | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
|  |  | Pružné potrubí - D 125 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
133 | K | 751-6.21-R | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133
|  |  | Pružné potrubí - D 160 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
134 | K | 751-6.22-R | Pružné potrubí - D 200 (jmenovitý průměr v mm) |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
|  |  | Pružné potrubí - D 200 (jmenovitý průměr v mm); akustické provedení - zdvojená stěna vyplněná minerální vatou 25 mm; zesílené odolné provedení pláště z hliníkové folie | [22 empty] | P | 3
135 | K | 751-6.23-R | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ |  |  | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135
|  |  | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu nízkotlaké - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
136 | K | 751-6.24-R | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ |  |  | m | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
|  |  | Potrubí kruhové vinuté spirálně z pozinkovaného plechu - provedení dle popisu TZ; včetně tvarovek | [22 empty] | P | 3
137 | K | 751-6.25-R | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT |  |  | kg | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137
|  |  | Materiál pro spojování, kotvení a montáž zařízení VZT; převážně kovový materiál s ochranou povrchu zinkováním (závitové tyče, šrouby, lišty, ocelové profily apod.) | [22 empty] | P | 3
| 7 - Doprava včetně staveništní | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 091002000R | Doprava včetně staveništní |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117466269
| 8 - Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 045002000R | Zaregulování, kompletace, předávací dokumentace |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752862934
| VP - Vícepráce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0