110 -  HROMOSVOD

OBSAH:      	TECHNICKÁ ZPRÁVA  			D.1.4.E.1

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVÚ

VÝKRESOVÁ ČÁST

HROMOSVOD  				D.1.4.E.2

1.  PROVOZNÍ  PARAMETRY  ZAŘÍZENÍ HROMOSVODU

Jímací soustava    		: vodič AlMgSi ⌀ 8, mřížová soustava

Svody			     	: přiznané po omítce, přes zateplení

Přívody k zemniči      	: z vodiče AlMgSi ⌀ 8, 10 po fasádě na podpěrách vední

Zemnič	: stávající ( v případě nutnosti posílit na max. 15 Ω )

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Úvod

Projektová dokumentace řeší vnější ochranu před bleskem – jímacího zařízení objektu budovy Domova mládeže a internátu ul. Jiráskova 640, Opočno.

Jelikož se jedná pouze o opravu hromosvodu, je dokumentace řešena  s ohledem na požadavky souboru norem ČSN 34 1390 platných v době montáže tohoto hromosvodu. Investorovi byla doporučena ochrana objektu dle ČSN EN 62305. ČSN EN 50164, ČSN 332000-5-54ed. 2, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN EN 50310/2001 ČSN EN 60079-10, 14 a dalších s důrazem na úspornost a bezpečnost řešení.

Podle metodiky doporučené v ČSN 34 1390 byla vnější ochrana před bleskem – hromosvod navržen tak, aby se zamezilo šíření bleskových proudů, vzniku rozdílu potenciálů a vyrovnávacích proudů po objektu, a tím se eliminovalo nebezpeční vzniku nežádoucích indukcí v elektroinstalaci a vzniku nebezpečných dotykových a krokových napětí.

Uzemnění

Stávající odpor max. 15 ohmů. Nebudou-li odpovídat hodnoty zemniče ( max. 15 Ω ) pak bude nutné tento posílit zemnícími tyčemi na předepsanou hodnotu normou ČSN 34 1390.

Svody

Zemnícím drátem AlMgSi Ø 8 mm, na podpěrách vedení , rozpojitelné svorkou zkušební, označené štítkem. Vývody pro svorku zkušební drátem FeZn Ø 10 mm budou ve vodové atice výšce 40-50 cm nad terénem. Bez ochranných úhelníků.

Jímací vedení

Jako jímací zařízení bude použito mřížové soustavy s oky 20x60 metrů. Mřížová soustava po obvodu a po střeše vodičem AlMgSi Ø 8 mm upevněným svorkami UNI a betonplast. Poté v podpěrách svisle k zemi. Svod k rozpojitelnému, kontrolnímu měřícímu bodu. Odtud k zemniči. Po zateplení střechy připojit veškeré kovové prvky, které v současné době jsou připojené. Doporučeno vést záznam těchto, aby v konečné fázi odpovídal hromosvod stávajícímu. Svody upevněné přes polystyren dlouhými šrouby.

Bezpečnost práce

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN   EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu, či montáž elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Certifikace

Výše uvedené skutečnosti stanovují mj. vysoké požadavky na odpovídající zkoušky bleskovým proudem pro všechny části hromosvodu.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

Předpisy a normy

Dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem v době v vzniku stavby zejména ČSN 34 1390.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.

Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy.

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Za provedení montáží zodpovídá montážní firma.

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva.

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.

5. Prostředí:

- Určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51ed.3  ,  33 2000-3

- Č.  AA  AB  AC  AD  AE  AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN  AP  AQ  BA  BC  BD  BE  CA  CB

**  7    8    1    1    1    1    1   1    1    1    1    1    1    1    4    1    1    1   1    1

**  prostory   NEBEZPEČNÉ  Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

A Vnější podmínky prostředí  (321)

- AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfer. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

- AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

- AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost

B  využití,BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla

BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země

BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí

BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323)

CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budovy