PŘÍLOHA č. 1 k bodu B.1.d)

1.	Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č. j.: MO 215487/2019-6440, ze dne 23. 7. 2019	3

2.	Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Dopravní inspektorát, č. j.: KRPH-74625-2/ČJ-2019-050206, ze dne 24. 7. 2019	3

3.	Elektrárny Opatovice, a.s., bez značky, ze dne 29. 7. 2019	3

4.	Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, zn.: SZ MMHK/127910/2019 OD1/Pac, č. j.: MMKH/137799/2019, ze dne 30. 7. 2019	4

5.	Správa nemovitostí Hradec Králové, zn.: 01818/2019/SNHK, ze dne: 1. 8. 2019	4

6.	Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, č. j.: MMHK/124299/2020/PP/Fal, ze dne 24. 7. 2020	4

7.	Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, č. j.: MMHK/165849/2020-Ren, ze dne 30. 9. 2020	5

8.	Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: MMHK/193926/2020 zp2 /mrk, SZ MMKH/128023/2019, ze dne 10. 12. 2020	5

9.	GasNet Služby s.r.o., zn. 5002285918, ze dne 11. 01. 2021	5

10.	Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: MMHK/004804/2021 zp2 /mrk, SZ MMKH/128023/2019, ze dne 14. 1. 2021	5

11.	ČD - Telematika a.s., č. j.: 02167/2021-O, ze dne 8. 3. 2021	7

12.	ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001118095894, ze dne 25. 8. 2021	7

13.	Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č. j.: MO 281777/2021-6440, ze dne říjen. 2021	9

14.	CETIN a.s., č. j.: 507596/22, ze dne:	9

15.	Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, zn.: MMHK/109928/2021/HA/MT, ze dne 18. 6. 2021	10

16.	Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, zn.: MMHK/189810/2021/HA/MT, ze dne 1. 11. 2021	10

17.	Sekce správy a řízení organizací Ministerstav obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sp. zn.: 127209/2021-7460-OÚZ-PHA, SpMO: 7661/2021-1150-511	10

18.	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č. j. VAKHK/VHR/JV/22/0302, ze dne: 16. 1. 2022	10

19.	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č. j. VAKHK/VHR/JV/22/0300, ze dne: 28. 01. 2022	10

20.	Technické služby Hradec Králové, zn.: TSHK/148/E/22, ze dne: 3. 2. 2022	11

21.	Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., zn.: 154/THHK/2022/Zv, ze dne: 21. 1. 2022	14

22.	ČEZ Distribuce a.s., zn.: 0101698117, ze dne: 7. 3. 2022	14

- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č. j.: MO 215487/2019-6440, ze dne 23. 7. 2019

Souhlas s kácením dvou skupin dřevin rostoucích na pozemku o parcelním čísle 240/7 v k. ú. Hradec Králové.

Kácení proběhne v časovém souladu se stavebními pracemi. Vzniklá dřevní hmota s ohledem na svůj charakter bude zlikvidována jako odpad.

Zapracováno v PD odst. B.1.j).

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Dopravní inspektorát, č. j.: KRPH-74625-2/ČJ-2019-050206, ze dne 24. 7. 2019

Souhlas s navrženým technickým řešením s podmínkami:

- bude-li akcí dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předložit min. 1. měsíc před zahájením prací správnímu orgánu samostatnou návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích;

- v průběhu realizace stavby, min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích;

- při realizaci stavby budou provedeny bezbariérové úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ a stavba bude v souladu s platnými TP a technickými normami ČSN

PD je zpracována v souladu s vyhl. č. 398/2009 a ČSN.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Elektrárny Opatovice, a.s., bez značky, ze dne 29. 7. 2019

Souhlasí s udělením stavebního povolení za podmínek:

- EOP bude předložena k posouzení realizační PD objektu, která bude obsahovat schéma předávací stanice a technickou zprávu vytápění s upřesněním výkonových hodnot.

- návrh, realizace a provoz zařízení s připojením na SZT EOP musí být v souladu s Technickými podmínkami EOP (http://www.eop.cz/pripojovaci-podminky).

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, zn.: SZ MMHK/127910/2019 OD1/Pac, č. j.: MMKH/137799/2019, ze dne 30. 7. 2019

Není v tomto stupni řízení příslušným k vydání stanoviska.

- Správa nemovitostí Hradec Králové, zn.: 01818/2019/SNHK, ze dne: 1. 8. 2019

Nemá námitek za předpokladu přihlédnutí k připomínkám a požadavkům specifikovaných ve stanovisku SP/00634/2018/SNHK/3 ze dne 25. 4. 2018:

Zapracováno v PD odst. B.8.e) a B.8.n).

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, č. j.: MMHK/124299/2020/PP/Fal, ze dne 24. 7. 2020

Závazné stanovisko: kácení dřevin s čísly 8, 9, 10 na pozemku parc. č. 1487 k. ú. Hradec Králové je přípustné.

Upozornění: povinností stavebníka je učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeum východních Čech, archeologické oddělení).

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, č. j.: MMHK/165849/2020-Ren, ze dne 30. 9. 2020

Souhlas vlastníka dřevin na pozemcích p. č. 240/1, 239/105, 1487 v k. ú. Hradec Králové za dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí odboru památkové péče MMHK, č. j. MMKH/124299/2020 ze dne 24. 7. 2020 a dle vyjádření odboru životního prostředí MMHK č. j. MMHK/150959/2020 zp2/mrk.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: MMHK/193926/2020 zp2 /mrk, SZ MMKH/128023/2019, ze dne 10. 12. 2020

Rozhodnutí nahrazeno rozhodnutím o změně rozhodnutí v rámci autoremedury – viz níže bod 10.

- GasNet Služby s.r.o., zn. 5002285918, ze dne 11. 01. 2021

Nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Souhlasíme s povolením stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: MMHK/004804/2021 zp2 /mrk, SZ MMKH/128023/2019, ze dne 14. 1. 2021

Rozhodnutí o změně rozhodnutí v rámci autoremedury.

I. povoluje kácení dřevin č. 1 až 7 na parc. č. 240/1, 240/7 a 239/105, a dřevin č. 7 až 11 na parc. č. 1487, vše v k. ú. Hradec Králové.

III. ukládá se náhradní výsadba

Cercis occidentalis - dle návrhu rekonstrukce, 4 ks na parc. č. 1487, v k. ú. Hradec Králové, stromy obvodu kmene 20 - 24 cm, se zemním balem, jutovou ochranou kmene a soustavou opěrných kůlů.

Platanus acerifolia - dvě dominantní dřeviny po stranách parkovacího domu dle návrhu rekonstrukce, 2 ks, parc. č. 241/1 a 242/2, v k. ú. Hradec Králové, stromy obvodu kmene 20 - 24 cm, se zemním balem, jutovou ochranou kmene a soustavou opěrných kůlů.

Listnaté stromy Stromy v centrální ploše Gayerových kasáren v taxonu dle konečného výběru po zpracování prováděcí dokumentace „Rekonstrukce Gayerova kasárna“, 12 ks na parc. č. 1374/2, v k. ú. Hradec Králové, stromy obvodu kmene 16 - 18 cm, se zemním balem, jutovou ochranou kmene a soustavou opěrných kůlů.

IV. podmínky rozhodnutí

1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou stavební akci, těsně před zahájením stavby.

2. Proběhne v době vegetačního klidu mezi 15. 10. a 15. 3., mimo dobu hnízdění ptáků.

3. Termín provedení náhradní výsadby: do 10. 12. 2023.

4. Termín provedení náhradní výsadby bude oznámen Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí.

5. Následná povýsadbová péče o nové dřeviny: po dobu 5 let.

6. Platnost rozhodnutí je omezena na 2 roky od nabytí právní moci. Poté musí být znovu obnovena.

7. Podmínkou pro realizaci kácení je získání stavebního povolení na uvedenou akci a skutečné zahájení stavby.

8. Bude dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů v okolí stavby před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu a škodám na zdraví nebo majetku.

9. Pokud bude nutné některé další dřeviny vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Kácení se povoluje u všech dřevin / i pod 80 cm obvodu ve výšce 130 cm/, pokud jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku či byly náhradní výsadbou za jiné kácení, u porostů nad 40 m2, stromů nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm. Kácení není nutno povolovat u ovocných dřevin na pozemku vedeném jako zahrada.

10. V zájmu bezpečnosti a dodržení zákonné ochrany zeleně je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění stromů.

11. V době provádění prací musí být dle zákona před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti stavby.

12. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému.

13. Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře.

14. Stromy na veřejných prostranstvích v majetku Statutárního města odborně ošetřuje pouze správce zeleně nebo jím schválená jiná organizace.

15. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd.

16. Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno operativně řešit.

17. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24°C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.).

18. U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude zajištěna zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu.

19. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu.

20. Zařízení staveniště bude umístěno MIMO stávající dřeviny na místo, kde nebude ohrožena žádná zeleň.

21. Pokud dojde přes uvedená upozornění kvůli zanedbání ochrany zeleně k poškození stromů, může být stavebník správním orgánem nebo ČIŽP citelně sankcionován.

Zapracováno v PD odst. B.1.j) a B.8.e)

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- ČD - Telematika a.s., č. j.: 02167/2021-O, ze dne 8. 3. 2021

Dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Podmínky pro stavební činnosti jsou v samostatné příloze vyjádření.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001118095894, ze dne 25. 8. 2021

Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za dodržení podmínek:

1. Způsob připojení k distribuční soustavě zůstane stávající.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Podmínky budou dodrženy zpracovatelem dalšího stupně PD a při realizaci stavby stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č. j.: MO 281777/2021-6440, ze dne říjen. 2021

Podmíněný souhlas vlastníka pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec Králové:

pozemek, mimo část, která bude v budoucí nájemní smlouvě ujednána, musí zůstat volný a nelze jej využít pro pojezd techniky či skladování materiálu.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- CETIN a.s., č. j.: 507596/22, ze dne:

Dojde ke střetu.

Souhlasí se stavbou za splnění podmínek:

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.

Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.

Při těsném souběhu (min. 0,1 m) SEK a vedení silové elektřiny musí být silové vedení uloženo do betonového žlabu překrytého víkem, a to tak, aby chráničky přesahovali alespoň 0,5 m za konec souběhu.

V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovali alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě strany.

Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.

Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS.

Podvrt či protlak v ochranném pásmu SEK je možné provést až po ověření prostorového umístění SEK. Podvrt pro nově instalovanou inženýrskou sít, musí být proveden s odstupem dle doporučující normy ČSN 73 6005.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, zn.: MMHK/109928/2021/HA/MT, ze dne 18. 6. 2021

Záměr je přípustný za podmínky.

Podmínky zapracovány v PD stupně DSP. Odsouhlaseno OHA následujícím dokumentem.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, zn.: MMHK/189810/2021/HA/MT, ze dne 1. 11. 2021

Doplnění k ZS ze dne 18. 6. 2021, zn. MMHK/109928/2021/HA/MT.

- Sekce správy a řízení organizací Ministerstav obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sp. zn.: 127209/2021-7460-OÚZ-PHA, SpMO: 7661/2021-1150-511

Souhlasné závazné stanovisko při dodržení podmínek stanoviska.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č. j. VAKHK/VHR/JV/22/0302, ze dne: 16. 1. 2022

Existence nejbližších hydrantů – sdělení k existenci hydrantu. Informativní průběh.

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č. j. VAKHK/VHR/JV/22/0300, ze dne: 28. 01. 2022

Obecně je ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

S předloženým řešením souhlasíme za těchto podmínek:

· musí být vybudována retenční nádrž se škrceným odtokem.

· objem nádrže musí být navržen tak, aby zachytil návrhovou srážku 15 minutového deště s periodicitou 1x za 5 let z celkové odvodňované plochy s bezpečnostním koeficientem 1,2.

· odtok musí být škrcen na 3 litry ( s*ha).

· retenční prostor musí být navržen tak, aby se vyprázdnil do 24 hodin a objekt byl připraven na další srážky.

Zapracováno v PD část D.2.1. PRELOZKA AREALOVE KANALIZACE

Při stavbě nebo dopojení inženýrských přípojek je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

je nutné dodržet ČSN 73 60 05.

křížení je nutno provádět kolmo.

v místě křížení horkovodní přípojky s vodovodním řadem DN 200 T LT v provozování Královéhradecké

provozní, a.s. požadujeme uložení horkovodní přípojky min. 0,3 m pod vnějším lícem vodovodního

potrubí.

v místě křížení horkovodní přípojky s vodovodní řadem a kanalizační stokou v provozování

Královéhradecké provozní, a.s. požadujeme uložit horkovodní potrubí do chráničky v délce 1,5 m od

vnějšího líce vodovodního potrubí na obě strany a 3,5 m od vnějšího líce kanalizačního potrubí na obě

strany.

v místě souběhu s kanalizační stokou v provozování Královéhradecké provozní, a.s. požadujeme

uložení horkovodní přípojky mimo ochranné pásmo kanalizační stoky, které je 3,5 m od vnějšího líce

kanalizačního potrubí na obě strany.

pokládka a stavba horkovodní přípojky v místě křížení vodovodního řadu a kanalizační stoky bude

provedena v součinnosti s pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. Před prováděním prací na

horkovodní přípojce nutno kontaktovat zástupce provozovatele (středisko rozvodu vodovodních sítí –

pan Rücker, číslo telefonu: 604 905 733 nebo pan Bolek, číslo telefonu: 736 608 203 a středisko

Kanalizace - p. Exner - číslo telefonu 602 152 724 nebo Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766).

pro vytýčení trasy stávajících vodovodních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a.s. je nutno

zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.

Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem,

číslo telefonu: 606 680 804.

pro vytýčení trasy stávajících kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a.s. je nutno

zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP,

a.s. Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.

při vytýčení vodovodu a kanalizace případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.

při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu

provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.

veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.

při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí

být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.

v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizace, bude toto neprodleně

nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace

budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.

bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řadem a kanalizační stokou a jejich

dostatečné krytí zeminou.

zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením

prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování

Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Technické služby Hradec Králové, zn.: TSHK/148/E/22, ze dne: 3. 2. 2022

Souhrnné vyjádření:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Souhlasí za dodržení podmínek:

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek. V místě se nacházejí sítě VO. Před začátkem výkopových prací je nutné vytýčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, tel. č. 731 131 220.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

Vyjádření střediska městské zeleně:

Zapracováno v PD odst. B.1.j) a B.8.e)

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek. Pozor! V místě se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (Jana Meravá, tel.: 495 402 658) a je nepřípustné jakékoli její poškození.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.

- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., zn.: 154/THHK/2022/Zv, ze dne: 21. 1. 2022

Nedojde ke střetu. Nemáme připomínky a souhlasíme s vydáním povolení k realizaci stavby.

- ČEZ Distribuce a.s., zn.: 0101698117, ze dne: 7. 3. 2022

Střet s podzemní sítí NN.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

Vypracovala:

Ing. Eva Macáková