## Projektdaten (hidden)
Berechnung des Trennungsabstandes nach ČSN EN 62305-3: 2006
Auftraggeber:
Projekt:
Projekt-Nr:
Angaben zum Projekt:
Ermittlung der Mindestableiterzahl:
Länge:
Breite:
Umfang: | 0
Gewählte Blitzschutzklasse
mindest Ableiteranzahl in Abhängigkeit der Blitzschutzklasse
| rechn.Wert | gerundet auf gerade Anzahl | Abstände bestimmt duch die Blitzschutz-klasse | Abstände bei berechneter Ableiteranzahl
Ableitungen: | 0 | 0 | 15
Note on A16: Umfang berechen über Länge und Breite, oder Direkteingabe

## Dati progetti (hidden)
Calcolo della distanza di sicurezza secondo ČSN EN 62305-3: 2006
Committente:
Progetto:
Progetto n.:
Informazioni sul progetto:
Determinazione del minor numero di calate:
Lunghezza:
Larghezza:
Perimetro: | 0
Classe di protezione secelta
minimo numero di calate in relazone alla calsse di protezione
| valore calc. | valore arrotondato | Distanze definite dalla classe di protezione | Distanza con numero calcolato delle calate
Calate: | 0 | 0 | 15
Note on A16: calcolare il perimetro con lunghezza e larghezza oppure immettere il dato direttamente

## Project data
Calculation of the separation distance according to ČSN EN 62305-3: 2006
Customer: | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
Project: | Hromosvodní instalace
Project No.: | Ing. Lipovský
Details on the project:
Determination of the minimum number of down conductors:
Length: | 78
Width: | 37
Circumference: | 230
Class of LPS selected
Minimum number of down conductors regarding lightning protection class
| Calcul. Value | Rounded to even number | Distances determined by class of LPS | Distances for calculated number of down conductors
Down conductors: | 15.3333 | 16 | 15 | 14.375
Note on A16: The circumference is calculated from the length and width or is entered directly

## Trennungsabstand (hidden)
Auftraggeber:
Projekt:
Projekt-Nr:
Berechnung des Trennungsabstandes nach ČSN EN 62305-3: 2006
1. Gewählte Blitzschutzklasse |  |  | ki = | 0.04
2. Isoliermaterial |  |  | km = | 1
3. Vertikaler Abstand L in [m] |  |  | L =
L : effektiver Abstand (Fadenmaß) von dem Punkt, an dem der Trennungsabstand s ermittelt werden soll, bis zum nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs.
4. Auswahl der Ableitungen, Erdungsanlage, Fangsystem
Zusätzliche Eingaben bei Erdungsanlagen Typ B und n = 2 und mehr
Ableitungen n = |  |  | Eingabe fehlt!
Abstand c = |  |  | Eingabe fehlt!
| Höhe h = |  | Eingabe fehlt!
| kc = | 0.31388
Trennungsabstand
s = |  |  |  | im vertikalen Abstand L [m] von: | 0
Erläuterung der Faktoren
ki: abhängig von der gewählten Schutzklasse des Blitzschutzsystems
kc: abhängig von dem Blitzstrom, der in den Ableitungen fließt
km: abhängig vom Werkstoff der elektrischen Isolation
L : effektiver Abstand (Fadenmaß) von dem Punkt, an dem der Trennungsabstand s ermittelt werden soll, bis zum nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs.
Abstand (Höhe) von der Potentialaus-gleichsebene | Trennungsabstand s |  | Abstand (Höhe) von der Potentialaus-gleichsebene | Trennungsabstand s
0.5 |  |  | 10.5
1 |  |  | 11
1.5 |  |  | 11.5
2 |  |  | 12
2.5 |  |  | 12.5
3 |  |  | 13
3.5 |  |  | 13.5
4 |  |  | 14
4.5 |  |  | 14.5
5 |  |  | 15
5.5 |  |  | 15.5
6 |  |  | 16
6.5 |  |  | 16.5
7 |  |  | 17
7.5 |  |  | 17.5
8 |  |  | 18
8.5 |  |  | 18.5
9 |  |  | 19
9.5 |  |  | 19.5
10 |  |  | 20
Note on A18: Gesamtzahl der Ableitungen
Note on A19: Abstand der Ableitung
Note on B20: Höhe oder Abstand der Ringleiter

## Distanza di sicurezza (hidden)
Committente:
Progetto:
Progetto n.:
Calcolo della distanza di sicurezza secondo ČSN EN 62305-3: 2006
1. Classe di protezione scelta |  |  | ki = | 0.04
2. Materiale isolante |  |  | km = | 1
3. Distanza verticale L in [m] |  |  | L =
L : è la distanza effettiva (m) lungo la calata fra il punto in cui si intende verificare la distanza di sicurezza e la più vicina equipotenzializzazione fra le parti interessate.
4. Secelta delle calate, dell'impianto di terra, del sistema di captazione
Ulteriori dati con sistema di dispersori tipo B e n = 2 e maggiore
Calaten n = |  |  | Inserire valori!
Distanza c = |  |  | Inserire valori!
| Altezza h = |  | Inserire valori!
| kc = | 0.31388
Distanza di sicurezza
s = |  |  |  | nella distanza verticale L [m] di: | 0
Spiegazione dei coefficienti
ki: dipende dalla classe dell’LPS scelta
kc: dipende dalla corrente di fulmine che circola sulle calate
km: dipende dal materiale isolante
L : è la distanza (m) lungo la calata fra il punto in cui si intende verificare la distanza di sicurezza e la più vicina equipotenzializzazione fra le parti interessate.
Distanza (altezza) dal livello equipotenziale | Distanza di sicurezza s |  | Distanza (altezza) dal livello equipotenziale | Distanza di sicurezza s
0.5 |  |  | 10.5
1 |  |  | 11
1.5 |  |  | 11.5
2 |  |  | 12
2.5 |  |  | 12.5
3 |  |  | 13
3.5 |  |  | 13.5
4 |  |  | 14
4.5 |  |  | 14.5
5 |  |  | 15
5.5 |  |  | 15.5
6 |  |  | 16
6.5 |  |  | 16.5
7 |  |  | 17
7.5 |  |  | 17.5
8 |  |  | 18
8.5 |  |  | 18.5
9 |  |  | 19
9.5 |  |  | 19.5
10 |  |  | 20
Note on A18: numero totale delle calate
Note on A19: distanza delle calate
Note on B20: altezza o distanza degli anelli intermedi

## Separation distance
Customer: | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
Project: | Hromosvodní instalace
Project No.: | Ing. Lipovský
Calculation of the separation distance according to ČSN EN 62305-3: 2006
1. Class of LPS selected |  |  | ki = | 0.04
2. Insulating material |  |  | km = | 1
3. Vertical distance L in [m] |  |  | L = | 24
L : total effective distance from the point at which the separation distance s is to be calculated to the nearest point of the equipotential bonding.
4. Selection of down conductors, earthing system, air-termination system
Additional entries for earthing systems Type B and n = 2 and more
Down conductors n = |  | 16
Distance c = |  | 15
| Height h = | 19.7
| kc = | 0.31388
Separation distance
s = | 0.30132 |  |  | at vertical distance L [m] from: | 24
Explanation of factors
ki: depends on the class of LPS selected
kc: depends on the lightning current which flows in the down conductors
km: depends on the material of the electrical insulation
L : total effective distance from the point at which the separation distance s is to be calculated to the nearest point of the equipotential bonding.
Distance (height) from the equipotential bonding level | Separation distance s |  | Distance (height) from the equipotential bonding level | Separation distance s
0.5 | 0.0062776 |  | 10.5 | 0.13183
1 | 0.012555 |  | 11 | 0.13811
1.5 | 0.018833 |  | 11.5 | 0.14438
2 | 0.02511 |  | 12 | 0.15066
2.5 | 0.031388 |  | 12.5 | 0.15694
3 | 0.037666 |  | 13 | 0.16322
3.5 | 0.043943 |  | 13.5 | 0.1695
4 | 0.050221 |  | 14 | 0.17577
4.5 | 0.056498 |  | 14.5 | 0.18205
5 | 0.062776 |  | 15 | 0.18833
5.5 | 0.069054 |  | 15.5 | 0.19461
6 | 0.075331 |  | 16 | 0.20088
6.5 | 0.081609 |  | 16.5 | 0.20716
7 | 0.087886 |  | 17 | 0.21344
7.5 | 0.094164 |  | 17.5 | 0.21972
8 | 0.10044 |  | 18 | 0.22599
8.5 | 0.10672 |  | 18.5 | 0.23227
9 | 0.113 |  | 19 | 0.23855
9.5 | 0.11927 |  | 19.5 | 0.24483
10 | 0.12555 |  | 20 | 0.2511
Note on A18: Total number of down conductors
Note on A19: Distance of the down conductor
Note on B20: Height or distance of the ring conductors

## Trennungsabst_Ausgleichsebenen (hidden)
Auftraggeber:
Projekt:
Projekt-Nr:
Berechnung des Trennungsabstandes nach ČSN EN 62305-3: 2006
vermaschte Leiter, Zahl der Ableitungen n = 4 und mehr
| 1. Gewählte Blitzschutzklasse: |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Isolation an der Näherungsstelle: |  |  |  | km = | 1
3. Abstand c (nur für h01):
|  | Abstand der Ringleiter [m] | Anzahl der Ableiter im Teilabschnitt n | kc | Trennungs-abstand s [m]
Dachaufbau | h_DS |  | 2 |  |  |  | gespannte Drähte o. Seile
c_DS
| h_F | [5 empty] | Fangstange
Dachebene | L1
L2
Gebäude | h01
h02
h03
h04
h05
h06
h07
h08
h09
h10
| Länge L = | 0 |  | s [m] (km: 1) = |  | 0
Schutzwinkel einer Fangstange:
| Blitzschutzklasse: |  | LPS III
|  | Kugelradius r [m]: | 45 |  | 13.2665
Höhe der Fangeinrichtung [m]: |  |  | 2
| Schutzwinkel |  | 77.1451
(Berechnung gleiche Flächen)
Note on B12: max. Abstand zwischen den Ableitungen
Note on B15: Optionale Eingabe h_DS [m]: Höhe der überspannten Einrichtung
Note on B16: Optionale Eingabe c_DS [m]: Länge der überspannten Einrichtung
Note on B17: Optionale Eingabe h_F [m]: Höhe bis zur Näherung bei Fangstangen
Note on B18: Impedanzverhältnis: kürzeste Strecke zum nächsten Knoten
Note on B19: Impedanzverhältnis: Maschenbreite an der die Fangstange angeschlossen ist.

## Dist.di sicurezza_livello equi. (hidden)
Committente:
Progetto:
Progetto n.:
Calcolo della distanza di sicurezza secondo ČSN EN 62305-3: 2006
conduttori magliati, numero di calate n = 4 e oltre
| 1. Classe di protezione scelta: |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Materiale isolante |  |  |  | km = | 1
3. Distanza c (solo per h01):
|  | Distanza tra i conduttori ad anello [m] | Numero di calate nelle singole zone n | kc | Distanza di sicurezza s [m]
Dachaufbau | h_DS |  | 2 |  |  |  | corde o funi tesate
c_DS
| h_F | [5 empty] | aste di captazione
Gebäude | h01
h02
h03
h04
h05
h06
h07
h08
h09
h10
| Lunghezza L= | 0 |  | s [m] (km: 1) = |  | 0
Angolo di protezione di una asta di captazione:
| Classe di protezione: |  | LPS III
|  | Raggio sfera rotolante r [m]: | 45 |  | 13.2665
Altezza sistema di capt. [m]: |  |  | 2
Angolo di protezione
77.1451
(Calcolo aree uguali)
Note on B12: distanza max tra le calate
Note on B15: dato opzionale h_DS [m]: altezza del captatore a fune
Note on B16: dato opzionale c_DS [m]: lunghezza del captatore a fune
Note on B17: dato opzionale h_F [m]: altezza fino all'avvicinamento alle aste di captazione

## Sep. dist._equip. bond. levels
| Customer: | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
| Project: | Hromosvodní instalace
| Project No.: | Ing. Lipovský
Calculation of the separation distance according to ČSN EN 62305-3: 2006
meshed conductors, number of down conductors n = 4 and more
| 1. Class of LPS selected: |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Insulation at the point of proximity: |  |  |  | km = | 1
3. Distance c (for h01 only):
|  | Distance of the ring conductors [m] | Number of down conductors in segment n | kc | Separation distance s [m]
roof system | h_DS |  | 2 |  |  |  | Stretched wires or cables
c_DS
| h_F | [5 empty] | air-termination rod
building | h01
h02
h03
h04
h05
h06
h07
h08
h09
h10
| Length L = | 0 |  | s [m] (km: 1) = |  | 0
Protective angle of an air-termination rod:
| Class of LPS: |  | LPS III
|  | Radius of the sphere r [m]: | 45 |  | 20.6155
Height of the air-termination system [m]: |  |  | 5
| Protective angle |  | 69.5698
(calculation of even surfaces)
Note on B12: max. distance between the down conductors
Note on B15: Optional entry h_DS [m]: Height of the roof superstructure
Note on B16: Optional entry c_DS [m]: Length of the roof superstructure
Note on B17: Optional entry F [m]: Height to the proximity for air-termination rods

## Große Dächer (hidden)
Auftraggeber:
Projekt:
Projekt-Nr:
Berechnung des Trennungsabstandes nach ČSN EN 62305-3: 2006
Sonderregel für große Flachdächer (Großes Dach = 4 x Abstand der Ableitungen des LPS in Länge und Breite)
| 1. Gewählte Blitzschutzklasse |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Isoliermaterial |  |  |  | km = | 1
3. Maschenweite entspricht der Blitzschutzklasse
|  | kc | Abschnittslänge l [m] | Anteil am Trennungs-abstand | Teilergebnis kc*l
| kc01 | 1
| kc02 | 0.5
| kc03 | 0.25
| kc04 | 0.125
| kc05 | 0.0625
| kc06 | 0.03125
| Trennungsabstand s (km: 1) = |  |  | 0
Note on B21: Hinweis: Besteht der kürzeste Weg zur Erdungsanlage aus mehr als 5 Teilstrecken (>4 Knoten), dann setzt sich Länge L05 oder L06 aus der verbleibenden Restlänge bis zur Erdungsanlage zusammen. Weitere Knoten werden unter kc05 oder kc06 berücksichtigt.
Note on B22: Hinweis: Besteht der kürzeste Weg zur Erdungsanlage aus mehr als 5 Teilstrecken (>4 Knoten), dann setzt sich Länge L05 oder L06 aus der verbleibenden Restlänge bis zur Erdungsanlage zusammen. Weitere Knoten werden unter kc05 oder kc06 berücksichtigt.
Hinweis:
Der Wert kc darf maximal 4x geteilt werden!
Jedoch nicht kleiner
als 0,03125.

## Large roofs (hidden)
| Customer: | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
| Project: | Hromosvodní instalace
| Project No.: | Ing. Lipovský
Calculation of the separation distance according to ČSN EN 62305-3: 2006
Special rule for large flat roofs (large roof = four times the distance of the down conductors of the LPS in length and width)
| 1. Class of LPS selected |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Insulating material |  |  |  | km = | 1
3. Mesh size corresponds to class of LPS
|  | kc | Length of the section l [m] | Share in separation distance | Teilergebnis kc*l
| kc01 | 1
| kc02 | 0.5
| kc03 | 0.25
| kc04 | 0.125
| kc05 | 0.0625
| kc06 | 0.03125
| Separation distance s (km: 1) = |  |  | 0
Note on B21: Note: If the shortest way to the earthing system consists of more than 5 sections (>4 nodes), the length L05 or L06 consists of the residual length to the earthing system. Additional nodes are considered under kc05 or kc06.
Note on B22: Note: If the shortest way to the earthing system consists of more than 5 sections (>4 nodes), the length L05 or L06 consists of the residual length to the earthing system. Additional nodes are considered under kc05 or kc06.
Note:
The value kc may be divided by maximum four times!
However, the value kc may not be smaller than 0.03125.

## Grandi coperture (hidden)
Committente:
Progetto:
Progetto n.:
Calcolo della distanza di sicurezza secondo ČSN EN 62305-3: 2006
Regole particolari per grandi coperture piane tetto grande = 4 x distanza delle calate del LPS nella lunghezza e larghezza
| 1. Classe di protezione secelta |  |  |  | ki = | 0.04
| 2. Materiale isolante |  |  |  | km = | 1
3. Lato di magliatura corrisponde alla classe di protezione
|  | kc | Distanza complessiva lungo il conduttore l [m] | Percentuale sulla distanza di sicurezza | Teilergebnis kc*l
| kc01 | 1
| kc02 | 0.5
| kc03 | 0.25
| kc04 | 0.125
| kc05 | 0.0625
| kc06 | 0.03125
| Distanza di sicurezza s (km: 1) = |  |  | 0
Note on B21: indicazione: se la distanza più breve all'impianto di terra è costituito da oltre 5 parti (> 4 nodi), allora la lunghezza L05 o L06 si compone dalle lunghezze restanti fino all'impianto di terra.
Note on B22: indicazione: se la distanza più breve all'impianto di terra è costituito da oltre 5 parti (> 4 nodi), allora la lunghezza L05 o L06 si compone dalle lunghezze restanti fino all'impianto di terra.
Indicazione: il valore kc può essere divisione al massimo 4 volte! Tuttavia non può mai assumere un valore inferiore a 0,03125.

## Formeln (hidden)
Formeln: | Trennungsabstand
Berechnung von Kc für n = 2 Ableitungen
Berechnung von Kc für n = 4 und mehr Ableitungen

## Definitionen (hidden)
DIN EN 62305
Seite 31: Tabelle 10 - Isolation des Äußeren Blitzschutzes; Werte des Koeffizienten ki
Schutzklasse | ki | typ.Ableiterabstände für Ableitungen | Kugelradius in m | Auswahl ki
LPS I | 0.08 | 10 | 20 | 3
LPS II | 0.06 | 10 | 30 | 1
LPS III | 0.04 | 15 | 45
LPS IV | 0.04 | 20 | 60
Seite 31: Tabelle 11 - Isolation des Äußeren Blitzschutzes; Werte des Koeffizienten kc
Tabelle ist auch gültig für Blitzschutzanlagen mit Erdung Typ A
Anzahl der Ableitungen | ungefähre Werte für kc |  |  | Auswahl kc
n = 1 (einzelne Fangstange) | 1 |  |  | 1
n = 2 (gespannte Drähte oder Seile) | 0.66
n = 4 und mehr (vermaschte Leiter) | 0.44
Seite 32: Tabelle 12 - Isolation des Äußeren Blitzschutzes; Werte des Koeffizienten km
Werkstoff | km |  |  | Auswahl km
Luft | 1 | Aria | Air | 1
Beton, Ziegel, ... | 0.5 | Calcestruzzo, mattone | Concrete, bricks, … | 1
Distanzhalter D+S | 0.7 | Distanziatori DEHN | Distance holder D+S
Seite 41: Tabelle C.1 - Werte des Koeffizienten kc
Anzahl der Ableitungen | Erdungsanlage Typ A |  |  | Auswahl kc
n = 1; Erdungsanlage Typ A; einzelne Fangstange | 1 | n = 1; sistema di dispersori Tipo A; aste di captazione singole | n = 1; earthing system Type A; individual air-termination rod | 6
n = 2; Erdungsanlage Typ A; gespannte Drähte oder Seile | 0.66 | n = 2; sistema di dispersori Tipo A; funi | n = 2; earthing system Type A; stretched wires and cables
n = 4 und mehr; Erdungsanlage Typ A; vermaschte Leiter | 0.44 | n = 4 e oltre; sistema di dispersori Tipo A; conduttori magliati | n = 4 and more; earthing system Type A; meshed conductors
n = 1; Erdungsanlage Typ B; einzelne Fangstange | 1 | n = 1; sistema di dispersori Tipo B; aste di captazione singole | n = 1; earthing system Type B; individual air-termination rod
n = 2; Erdungsanlage Typ B; gespannte Drähte oder Seile | 0.63787 | n = 2; sistema di dispersori Tipo B; funi | n = 2; earthing system Type B; stretched wires and cables
n = 4 und mehr; Erdungsanlage Typ B; vermaschte Leiter | 0.31388 | n = 4 e oltre; sistema di dispersori Tipo B; conduttori magliati | n = 4 and more; earthing system Type B; meshed conductors
n = 4 und mehr; Erdungsanlage Typ B; vermaschte Leiter, verbunden durch hoizontale Ringleiter |  |  | n = 4 and more; earthing system Type B; meshed conductors, connected by means of horizontal ring conductors
n_Ableit | 16
c1_Abst | 15
h_Ring | 19.7
Bezeichnung: | 6 | Deutsch | Englisch | Italienisch
DIN EN 62305-3: Oct 2006 | 1 | Berechnung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305: Okt 2006 | Calculation of the separation distance according to DIN EN 62305: Oct 2006 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo DIN EN 62305: Okt 2006
CEI EN 62305-3: Oct 2006 | 2 | Berechnung des Trennungsabstandes nach CEI EN 62305: Okt 2006 | Calculation of the separation distance according to CEI EN 62305: Oct 2006 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305: Okt 2006
BS EN 62305-3: Oct 2006 | 3 | Berechnung des Trennungsabstandes nach BS EN 62305: Okt 2006 | Calculation of the separation distance according to BS EN 62305: Oct 2006 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo BS EN 62305: Okt 2006
IEC 62305-3: Oct 2006 | 4 | Berechnung des Trennungsabstandes nach IEC 62305: Okt 2006 | Calculation of the separation distance according to IEC 62305: Oct 2006 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo IEC 62305: Okt 2006
ÖVE/ÖNORM EN 62305-3: 2008 | 5 | Berechnung des Trennungsabstandes nach ÖVE/ÖNORM EN 62305-3: 2008 | Calculation of the separation distance according to ÖVE/ÖNORM EN 62305-3: 2008 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo ÖVE/ÖNORM EN 62305-3: 2008
ČSN EN 62305-3: 2006 | 6 | Berechnung des Trennungsabstandes nach ČSN EN 62305-3: 2006 | Calculation of the separation distance according to ČSN EN 62305-3: 2006 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo ČSN EN 62305-3: 2006
STN EN 62305-3: 2008 | 7 | Berechnung des Trennungsabstandes nach STN EN 62305-3: 2008 | Calculation of the separation distance according to STN EN 62305-3: 2008 | Calcolo della distanza di sicurezza secondo STN EN 62305-3: 2008