## přímé chlazení
Tabulka zařízení přímé chlazení
potrubí
Etapa |  | zařízení | umístění jednotky | QChl.(kW) | QChl.(kW) | QChl.(kW) | Qtop.(kW) | Qtop.(kW) | Qtop.(kW) | rozsah teplot | počet | SCOP | P (kW) | P (kW) | Napájení(V) | Jištění | rozměry Jednotka | hmotnost(kg) | hmotnost(kg) | sání(mm) | kapalina(mm) | délka(m) | délka(m) | délka(m)
|  |  |  | jmenovitý | celkem | rozsah | jmenovitý | celkem | rozsah | 0C |  |  | jmenovitý | celkový |  | A | výškaxšířkaxdélka | jednotková | celková |  |  | max | min | převýšení
1 | PCH01.01 | Venkovní jednotka (redundance) | viz výkres | 5 | 5 | 1,5-5,6 | 5.3 | 5.3 | 1,5-6,3 | -15/+46 | 1 | 4 | 1.66 | 1.66 | 230 | 16 | 550x780x290 | 40 | 80 | 12.7 | 6.4 | 30 | 5 | 30
| PCH01.02 | Vnitřní jednotka (redundance) | D-069 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 320x1050x250 | 14 | 28
1 | PCH02.01 | Venkovní jednotka | viz výkres | 6.7 | 6.7 | 1,5-8,0 | 7.7 | 7.7 | 1,5-9 | -15/+46 | 1 | 4.01 | 2.44 | 2.44 | 230 | 16 | 550x780x290 | 44 | 44 | 15.9 | 9.5 | 30 | 5 | 30
| PCH02.02 | Vnitřní jednotka | D-070 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 320x1050x250 | 14 | 14
1 | PCH03.01 | Venkovní jednotka | viz výkres | 2.5 | 2.5 | 0,9-3 | 3.4 | 3.4 | 0,8-4,5 | -15/+46 | 1 | 4 | 0.61 | 0.61 | 230 | 10 | 550x780x290 | 29 | 29 | 9.5 | 6.4 | 20 | 2 | 10
| PCH03.02 | Vnitřní jednotka | D-039 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 293x798x230 | 10 | 10
2 | PCH04.01 | Venkovní jednotka | viz výkres | 8 | 8 | 1,9-8,8 | 9 | 9 | 1,6-9,9 | -15/+46 | 1 | 4.1 | 2.44 | 2.44 | 230 | 16 | 600x800x300 | 47 | 47 | 15.9 | 9.5 | 50 | 5 | 30
| PCH04.02 | Vnitřní jednotka | D-071 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 320x1050x250 | 10 | 10
2 | PCH05.01 | Venkovní jednotka | střecha 6.NP | 8 | 8 | 1,9-8,8 | 9 | 9 | 1,6-9,9 | -15/+46 | 1 | 4.1 | 2.44 | 2.44 | 230 | 16 | 600x800x300 | 47 | 47 | 15.9 | 9.5 | 50 | 5 | 30
| PCH05.02 | Vnitřní jednotka | 3055 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 320x1050x250 | 10 | 10
2 | PCH06.01 | Venkovní jednotka (redundance) | střecha 6.NP | 6.7 | 6.7 | 1,5-8,0 | 7.7 | 7.7 | 1,5-9 | -15/+46 | 1 | 4.01 | 2.44 | 2.44 | 230 | 16 | 550x780x290 | 44 | 88 | 15.9 | 9.5 | 30 | 5 | 30
| PCH06.02 | Vnitřní jednotka (redundance) | 6003 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 320x1050x250 | 14 | 28
[5 empty] | 36.9 |  |  | 42.1 | [5 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 435