## List1
|  |  | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | TABULKA Zařízení VZT
| SO 01 Urgentní příjem | [10 empty] | vlhčení | [8 empty] | ventilátory
Etapa | zařízení | umístění jednotky | přívod (m3h-1 ) | odvod(m3h-1 ) | jednotka | počet | Filtrace | Qtop.(kW) | m(l/s) | QChl.(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) | počet | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) | P max.(kW) | Jištění (A) | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 6.5
[17 empty] | celkem |  |  | výškaxšířkaxdélka
1 | VZT 01 | Strojovna VZT 3004
| urgentní příjem | 900 | 13690 |  | přívod | 1 | M5/F7/H13 | 88.6 | 1.06 | 84.7 | 3.37 | 80 | 2 | 3x400 | 43,3+44,3 | 30+30 | 60 | 63+63 | 69.4 | 1376x2000x2970 | 2615 | 3x400 | 14.8 | 9.2
|  | 700 |  | 13760 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 1376x2000x4920 |  | 3x400 | 10.8 | 7
1 | VZT 02 | Strojovna VZT 3004
| zobrazovací metody technologie | 700 | 5330 |  | přívod | 1 | M5/F7 | 33.2 | 0.4 | 32.2 | 1.28 | 38 | 1 | 3x400 | 43.3 | 30 | 30 | 63 | 69.4 | 776x1400x2920 | 1459 | 3x400 | 5.8 | 3.7
|  | 600 |  | 5310 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 776x1400x4920 |  | 3x400 | 3.9 | 2.4
1 | VZT 03 | Strojovna VZT stávající D034
| 1.PP sektor D | 600 | 7010 |  | přívod | 1 | M5/F7/- | 42.9 | 0.51 | 42.8 | 1.7 | ne | 1 | - | - | - | - | - | 72.2 | 1076x1400x2970 | 1527 | 3x400 | 5.6 | 3.4
|  |  |  | 7620 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1076x1400x3520 |  | 3x400 | 6.8 | 4.2
1 | VZT 04 | Strojovna VZT 3006
| JIP a ARO | 900 | 9341 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 65.9 | 0.79 | 57.8 | 2.3 | 54 | 2 | 3x400 | 32,3+32,3 | 22,3+22,3 | 44.6 | 40+40 | 63.6 | 1376x2000x2870 | 1934 | 3x400 | 11.6 | 7.4
|  | 700 |  | 7960 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1376x2000x4720 |  | 3x400 | 5.6 | 3.5
1 | VZT 05 | Strojovna VZT 3006
| Zázemí 1.NP | 900 | 4850 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 31.7 | 0.38 | 29.6 | 1.18 | ne | 1 | - | - | - | - | - | 70.4 | 776x1400x2870 | 1287 | 3x400 | 5.8 | 3.7
|  | 700 |  | 5080 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 776x1400x3470 |  | 3x400 | 3.9 | 2.4
1 | VZT06a | Strojovna VZT 3006
| sál 4 superaseptický | 900 | 4230 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 31.5 | 0.38 | 25.3 | 1.01 | 16 | 1 | 3x400 | 17.4 | 12 | 12 | 20 | 65 | 1076x1400x2870 | 1462 | 3x400 | 5.4 | 3.4
|  | 700 |  | 3280 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1076x1400x4720 |  | 3x400 | 3.4 | 2.1
1 | VZT06b | Strojovna VZT 3006
| sál 1 septický | 900 | 2670 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 17.1 | 0.2 | 15.9 | 0.63 | 10 | 1 | 3x400 | 11 | 7.5 | 7.5 | 16 | 68.7 | 676x1200x2870 | 1182 | 3x400 | 3.8 | 2.4
|  | 700 |  | 3340 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 676x1200x4970 |  | 3x400 | 3.8 | 2.4
1 | VZT07 | Strojovna VZT 3006
| sály 2a3 aseptické | 900 | 5400 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 38.5 | 0.46 | 33 | 1.31 | 29.25 | 1 | 3x400 | 32.3 | 22.3 | 22.3 | 40 | 62.7 | 1076x1100x2870 | 1418 | 3x400 | 5.4 | 3.3
|  | 700 |  | 4700 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1076x1100x5020 |  | 3x400 | 4 | 2.5
1 | VZT07a | Strojovna VZT 3006
| sterilní chodba a sklad | 900 | 2050 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 14 | 0.17 | 12.4 | 0.49 | - | 1 | - | - | - | - | - | 67.5 | 576x1100x2620 | 833 | 3x400 | 3.8 | 2.4
|  | 700 |  | 1950 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 576x1100x3320 |  | 3x400 | 4 | 0.78
1 | VZT08 | Strojovna VZT 6008
| dospávání | 900 | 4180 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 26.1 | 0.31 | 25.4 | 1.01 | 28 | 1 | 3x400 | 32.3 | 22.3 | 22.3 | 40 | 70.4 | 776x1400x2920 | 1457 | 3x400 | 5.4 | 3.4
|  | 700 |  | 4160 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 776x1400x4920 |  | 3x400 | 3.4 | 2.1
1 | VZT09 | Strojovna VZT 6008
| zázemí OS | 900 | 3630 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 18.9 | 0.23 | 21.9 | 0.98 | ne | 1 | - | - | - | - | - | 82 | 776x1400x2870 | 1255 | 3x400 | 5.4 | 3.4
|  | 700 |  | 5330 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 776x1400x3420 |  | 3x400 | 5.8 | 3.7
1 | VZT10 | Strojovna VZT 6008
| chirurgie | 900 | 8600 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 54.5 | 0.65 | 52.6 | 2.09 | 50 | 2 | 3x400 | 21,5+32,3 | 14,9+22,3 | 37.2 | 25+40 | 69.5 | 1026x1800x2870 | 2021 | 3x400 | 11.6 | 7.4
|  | 700 |  | 8500 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1026x1800x4970 |  | 3x400 | 7.4 | 4.6
1 | VZT11 | Strojovna VZT 6008
| ortopedie | 900 | 9300 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 60.2 | 0.72 | 57.1 | 2.27 | 50.375 | 1 | 3x400 | 21,5+32,3 | 14,9+22,3 | 37.2 | 25+40 | 68.3 | 1026x1800x2870 | 2021 | 3x400 | 11.6 | 7.4
|  | 700 |  | 9000 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1026x1800x4970 |  | 3x400 | 7.4 | 4.6
1 | VZT12 | Strojovna VZT stávající D034
| 1.NP sektor D | 900 | 6880 |  | přívod | 1 | M5/F9/H13 | 47.6 | 0.57 | 44.1 | 1.75 | 38 | 1 | 3x400 | 43.3 | 30 | 30 | 63 | 68.6 | 1076x1400x2870 | 1691 | 3x400 | 8 | 5
|  | 700 |  | 7145 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1076x1400x4720 |  | 3x400 | 5.4 | 3.4
1 | VZT13a | Strojovna VZT 6008
| technologie (podstropní) | 250 | 1780 |  | přívod | 1 | F7 |  |  |  |  | ne | 1 | - | - | - | - | - | 93.2 | viz výkres | 300 | 3x400 | 1 | 0.34
|  | 250 |  | 1790 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | viz výkres |  | 3x400 | 1 | 0.34
[21 empty] | ohřev el. | 3x40 | 6 | 4
1 | VZT13b | Strojovna VZT 6008
| technologie (podstropní) | 250 | 1520 |  | přívod | 1 | F7 |  |  |  |  | ne | 1 | - | - | - | - | - | 93.2 | viz výkres | 300 | 3x400 | 1 | 0.34
|  | 250 |  | 1450 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | viz výkres |  | 3x400 | 1 | 0.34
| VZT13c | Serverovna VZT 6003
|  | 250 |  | 100 | odvod | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | viz výkres | 1 | 1x230 | 16 | 0.34
2 | VZT14 | Strojovna VZT stávající D034
| 1.NP vstupní část | 400 | 5000 |  | přívod | 1 | M5/F9/ | 33.5 | 0.4 | 30.5 | 1.21 | 38 | 1 | 3x400 | 43.3 | 30 | 30 | 63 | 68.6 | 1076x1100x2870 | 1391 | 3x400 | 5.4 | 3.3
| nové zařízení | 400 |  | 5000 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 1076x1100x4720 |  | 3x400 | 4 | 2.5
| Celkem bez VZT 12 |  | 88581 | 95475 |  |  |  | 604.2 |  | 565.3 | 9.77 | 431.625 |  |  |  |  | 333.1 |  |  |  | 22463 |  |  | 122.68
| celkem pro 3.NP |  |  | 45380 |  |  |  | 359 |  | 323.9 | 13.22
| celkem pro 6.NP | [6 empty] | 159.7 |  | 157
| celkem pro 1.PP |  |  | 18890 |  |  |  | 124 |  | 117.4 |  | Větrání CHÚC
Etapa | zařízení | umístění jednotky | přívod (m3h-1 ) | odvod(m3h-1 ) | jednotka | počet | Filtrace | Qtop.(kW) | m(l/s) | QChl.(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) |  | Připojení(V) | I max.(A) |  | P max.(kW) |  | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW)
výškaxšířkaxdélka
| PBŘ 1 | Schodiště 0001
větrání CHÚC
|  | Střecha | 0 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 67 | 3x400 | 7.3 | 3
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | D-037 | 4300 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 65 | 3x400 | 9.1 | 5.69
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | H-106 | 10000 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 35 | 3x400 | 2.4 | 1.35
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | H-110 | 2500 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 16 | 3x400 | 0.5 | 0.27
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
10.31
PBŘ 2
| větrání CHÚC | Schodiště 0001 | 6300 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 25 | 3x400 | 1.5 | 0.65
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | Schodiště 3001 | 6300 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 25 | 3x400 | 1.5 | 0.65
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
1.3
PBŘ 3
| větrání PÚ | Schodiště 4001 | 2000 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 16 | 3x400 | 0.5 | 0.27
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| větrání PÚ | Schodiště 5001 | 2000 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 16 | 3x400 | 0.5 | 0.27
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| větrání PÚ | Podesta 1001 | 6800 |  | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 90 | 3x400 | 5.5 | 2.2
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| větrání PÚ | Strojovna VZT 3006 | 6800 |  | přívod | 1 | - | -604.2 | - | - | - | ne |  | - | - |  | - |  | - | viz výkres | 90 | 3x400 | 5.5 | 2.2
|  |  |  | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
4.94
Chlazení
| zařízení | umístění jednotky | tepl. spád | QChl.(kW) | jednotka | počet | Filtrace | Qtop.(kW) | m(l/s) | QChl.(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) |  | Připojení(V) | I max.(A) |  | P max.(kW) |  | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW)
výškaxšířkaxdélka
| Kompresor pro jednotky | strojovna 6008 | 13/7 | 650 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 3x400 | 624 |  | 298 |  |  | 1,8x1,4x4,5 | 7000
| Kopresor pro trámy | strojovna 6008 | 20/15 | 100 |  | 1 | [7 empty] | 3x400 | 230 |  | 36 |  |  | 1,9x0,9x1,11 | 600
| čerpadla SV | strojovna 6008 | [11 empty] | 3x400 |  |  | 42
| chladič lékárna | Příjem léků | 13/7 | 8 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0,32
| chladič bufet | Bufet | 13/7 | 6 |  | 1 |  |  |  | 6 | 0,29
| Suchý chladič | střecha | 48/43 | 750 |  | 2 | [7 empty] | 3x400 | 16.8 |  | 11.11 |  |  | 2,3x2,4x10,5 | 2100
[17 empty] | 345.11 |  |  |  | 9700
SO 116 Stanice mediplynů
Etapa | zařízení | umístění jednotky | přívod (m3h-1 ) | odvod(m3h-1 ) | jednotka | počet | Filtrace | Qtop.(kW) | m(l/s) | QChl.(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) |  | Připojení(V) | I max.(A) |  | P max.(kW) |  | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW)
výškaxšířkaxdélka
1 | VZT | Střecha objektu
| urgentní příjem | 200 | 10000 |  | přívod | 1 | M5 | viz chl. | - | 50 | - | ne |  | - | - |  | - |  | O | viz výkres | 3200 | 3x400 | 5.6 | 3.5
|  | 200 |  | 10000 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | viz výkres |  | 3x400 | 5.6 | 3.5