0

POSOUZENÍ VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ

OCELOVÁ KONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY NA STŘEŠE PŘÍSTAVBY

Dokument Přehled

# Data modelu

### Materiály

|  | Jméno | Typ |  | Národní návrhová norma |  |  |  | Norma materiálu |  |  |  |  |  | Model |  |  |  |  | Ex [N/mm2] |  |  |  | Ey [N/mm2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 235 | Ocel |  | Eurocode-CZ |  |  |  | 10025-2 |  |  |  |  |  | Lineární |  |  |  |  | 210000 |  |  |  | 210000 |  |  |  |
|  | Jméno | n | aT [1/°C] |  | r [kg/m3] |  | Materiál barva |  | Obrys barva |  |  | Textura |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  | P2 |  |  |  |
| 1 | S 235 | 0,30 | 1,2E-5 |  | 7850 |  | ...... |  | ...... |  |  | Steel |  |  |  |  | fy[N/mm2] = 235,00 |  |  |  |  |  |  | fu[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |
|  | Jméno | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P5 | P6 |  | P7 |  | P8 | P9 |  | P10 |  | P11 | P12 | P13 |  |  | P14 |
| 1 | S 235 | fy*[N/mm2] = 215,00 |  |  |  | fu*[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Průřezy

|  | Jméno | Kresba |  | Proces |  |  |  |  | Tvar |  | h [mm] |  |  |  |  | b [mm] |  | tw [mm] | tf [mm] |  |  | r1 [mm] |  | r2 [mm] |  | r3 [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE 220 A |  |  | Válcovaný |  |  |  |  | I |  | 210,0 |  |  |  |  | 220,0 |  | 7,0 | 11,0 |  |  | 18,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | IPE 160 |  |  | Válcovaný |  |  |  |  | I |  | 160,0 |  |  |  |  | 82,0 |  | 5,0 | 7,4 |  |  | 9,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Jméno | Ax [mm2] |  | Ay [mm2] |  |  | Az [mm2] |  |  |  |  | Ix [mm4] |  |  |  |  | Iy [mm4] |  |  | Iz [mm4] |  |  | Iyz [mm4] |  | I1 [mm4] |  |  |  |  | I2 [mm4] |  | a [°] |  |
| 1 | HE 220 A | 6435,42 |  | 4367,99 |  |  | 1424,01 |  |  |  |  | 287198,6 |  |  |  |  | 5,4E+07 |  |  | 2E+07 |  |  | 0 |  | 5,4E+07 |  |  |  |  | 2E+07 |  | 0 |  |
| 2 | IPE 160 | 2009,45 |  | 1121,75 |  |  | 776,35 |  |  |  |  | 35972,9 |  |  |  |  | 8694482,0 |  |  | 683158,7 |  |  | 0 |  | 8694482,0 |  |  |  |  | 683158,6 |  | 0 |  |
|  | Jméno | Iw [mm6] |  |  | W1,el,t [mm3] |  |  | W1,el,b [mm3] |  |  |  |  |  | W2,el,t [mm3] |  |  |  | W2,el,b [mm3] |  |  | W1,pl [mm3] |  |  | W2,pl [mm3] |  |  | iy [mm] |  | iz [mm] |  | Hy [mm] |  | Hz [mm] |  |
| 1 | HE 220 A | 1,9E+11 |  |  | 515304,0 |  |  | 515304,0 |  |  |  |  |  | 177688,9 |  |  |  | 177688,9 |  |  | 568570,3 |  |  | 270607,6 |  |  | 91,7 |  | 55,1 |  | 220,0 |  | 210,0 |  |
| 2 | IPE 160 | 3,9E+09 |  |  | 108681,0 |  |  | 108681,0 |  |  |  |  |  | 16662,4 |  |  |  | 16662,4 |  |  | 123882,0 |  |  | 26101,8 |  |  | 65,8 |  | 18,4 |  | 82,0 |  | 160,0 |  |
|  | Jméno | yG [mm] | zG [mm] |  |  | ys [mm] |  |  |  | zs [mm] |  |  | B.n. |  |
| 1 | HE 220 A | 110,0 | 105,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |
| 2 | IPE 160 | 41,0 | 80,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |

### Zatěžovací stavy

|  | Jméno | Skupina | Typ skupiny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vlastní tíha | stálé | Stálé |
| 2 | VZT | proměnné | Nahodilé |

### Skupiny zatížení (Eurocode-CZ)

|  | Skupina | Typ | gG,sup | gG,inf | x | g | Y0 | Y1 | Y2 | Současné zat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stálé | Stálé | 1,350 | 1,000 | 0,850 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | proměnné | Nahodilé |  |  |  | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Uzly

|  | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,700 | 10,600 | 0 |
| 2 | 2,700 | 20,250 | 0 |
| 3 | 4,370 | 10,600 | 0 |
| 4 | 4,370 | 20,250 | 0 |
| 5 | 2,700 | 14,000 | 0 |
| 6 | 4,370 | 14,000 | 0 |
| 7 | 2,700 | 16,230 | 0 |
| 8 | 4,370 | 16,230 | 0 |
| 9 | 2,700 | 17,050 | 0 |
| 10 | 4,370 | 17,050 | 0 |
| 11 | 2,700 | 17,390 | 0 |
| 12 | 4,370 | 17,390 | 0 |

### Nosníky

|  | Uzel i | Uzel j | Délka | Lokální x | Materiál | Počátek průřez | Konec průřez | Refz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ® 5 | 3,400 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 2 | 3 | ® 6 | 3,400 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 3 | 5 | ® 6 | 1,670 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 4 | 7 | ® 8 | 1,670 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 5 | 5 | ® 7 | 2,230 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 6 | 6 | ® 8 | 2,230 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 7 | 9 | ® 10 | 1,670 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 8 | 7 | ® 9 | 0,820 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 9 | 8 | ® 10 | 0,820 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 10 | 11 | ® 12 | 1,670 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 11 | 2 | ¬ 9 | 3,200 | j - i | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 12 | 4 | ¬ 10 | 3,200 | j - i | S 235 | 1 | 1 | Auto |

### Uzlové podpory

|  | Uzel | X [m] |  | Y [m] |  | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2,700 |  | 20,250 |  | 0 |
| 2 | 4 | 4,370 |  | 20,250 |  | 0 |
| 3 | 1 | 2,700 |  | 10,600 |  | 0 |
| 4 | 3 | 4,370 |  | 10,600 |  | 0 |
|  | Uzel | Typ | Jménoz |  |  |  |  | Kz [kN/m] |  | KzV [kN/m] |  | Jménoxx |  | Kxx [kNm/rad] | KxxV [kNm/rad] | Jménoyy | Kyy [kNm/rad] |
| 1 | 2 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
| 2 | 4 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
| 3 | 1 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
| 4 | 3 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
|  | Uzel | KyyV [kNm/rad] |  |  | Jménozz |  |  |  | Kzz [kNm/rad] |  | KzzV [kNm/rad] |  |
| 1 | 2 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |
| 2 | 4 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |
| 3 | 1 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |
| 4 | 3 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1–14 | 1080,369 |
| Celkem | 1080,369 |

### VZT: Uzlové zatížení

|  | Směr | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |

# Logické části

## Nosníky

Dokument Nosníky

Dokument Nosníky, vlastní tíha

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku [Části]

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1–14 | 1080,369 |
| Celkem | 1080,369 |

### VZT: Uzlové zatížení [Části]

|  | Směr | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Globální | 0 | 0 | -1,22 | 0 | 0 | 0 |

### Lineární statická analýza

#### Posuny

Uzlové posunutí

Kritické Min, Max.

### Uzlové posunutí [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Části]

|  | C | min. max. | eX [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | eR [mm] | fX [rad] | fY [rad] | fZ [rad] | fR [rad] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | eX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | eY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 7 | eZ | min | 0 | 0 | -12,345 | 12,345 | 0,00092 | 0,00002 | 0 | 0,00092 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 8 |  | min | 0 | 0 | -12,345 | 12,345 | 0,00092 | -0,00002 | 0 | 0,00092 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | eR | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 7 |  | max | 0 | 0 | -12,345 | 12,345 | 0,00092 | 0,00002 | 0 | 0,00092 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 8 |  | max | 0 | 0 | -12,345 | 12,345 | 0,00092 | -0,00002 | 0 | 0,00092 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | fX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00400 | 0,00002 | 0 | 0,00400 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 3 |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00400 | -0,00002 | 0 | 0,00400 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 2 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00425 | 0,00002 | 0 | 0,00425 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 4 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00425 | -0,00002 | 0 | 0,00425 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 3 | fY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | -0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 4 |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00188 | -0,00002 | 0 | 0,00188 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 6 |  | min | 0 | 0 | -5,062 | 5,062 | -0,00082 | -0,00002 | 0 | 0,00082 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 8 |  | min | 0 | 0 | -5,487 | 5,487 | 0,00045 | -0,00002 | 0 | 0,00045 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 10 |  | min | 0 | 0 | -4,925 | 4,925 | 0,00091 | -0,00002 | 0 | 0,00091 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 12 |  | min | 0 | 0 | -4,585 | 4,585 | 0,00109 | -0,00002 | 0 | 0,00109 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 2 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00188 | 0,00002 | 0 | 0,00188 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 5 |  | max | 0 | 0 | -5,062 | 5,062 | -0,00082 | 0,00002 | 0 | 0,00082 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 7 |  | max | 0 | 0 | -5,487 | 5,487 | 0,00045 | 0,00002 | 0 | 0,00045 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 9 |  | max | 0 | 0 | -4,925 | 4,925 | 0,00091 | 0,00002 | 0 | 0,00091 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 11 |  | max | 0 | 0 | -4,585 | 4,585 | 0,00109 | 0,00002 | 0 | 0,00109 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | fZ | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00186 | 0,00002 | 0 | 0,00186 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 7 | fR | min | 0 | 0 | -5,487 | 5,487 | 0,00045 | 0,00002 | 0 | 0,00045 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 8 |  | min | 0 | 0 | -5,487 | 5,487 | 0,00045 | -0,00002 | 0 | 0,00045 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 2 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00425 | 0,00002 | 0 | 0,00425 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 4 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00425 | -0,00002 | 0 | 0,00425 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |

Deformace na nosnících

Kritické Min, Max.

### Deformace na nosnících [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Části]

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | ex [mm] | ey [mm] | ez [mm] | eR [mm] | fx [rad] | fy [rad] | fz [rad] | fR [rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 220 A | ex | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 1 | 1 | HE 220 A | ey | min | 3,400 | (5) | 0 | 0 | -11,157 | 11,157 | 0,00002 | 0,00191 | 0 | 0,00191 |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 5 | 1 | HE 220 A | ez | min | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | 0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | min | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | -0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 1 | 1 | HE 220 A | eR | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 5 | 1 | HE 220 A |  | max | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | 0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | max | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | -0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 3 | 2 | IPE 160 | fx | min | 0 | (5) | 0 | 0 | -11,157 | 11,157 | -0,00191 | 0,00002 | 0 | 0,00191 |
| 10 | 2 | IPE 160 |  | max | 0 | (11) | 0 | 0 | -10,380 | 10,380 | 0,00244 | 0,00002 | 0 | 0,00244 |
| 11 | 1 | HE 220 A | fy | min | 3,200 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | -0,00425 | 0 | 0,00425 |
| 12 | 1 | HE 220 A |  | min | 3,200 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00002 | -0,00425 | 0 | 0,00425 |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00400 | 0 | 0,00400 |
| 2 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00002 | 0,00400 | 0 | 0,00400 |
| 1 | 1 | HE 220 A | fz | min | 3,400 | (5) | 0 | 0 | -11,157 | 11,157 | 0,00002 | 0,00191 | 0 | 0,00191 |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00186 | 0 | 0,00186 |
| 5 | 1 | HE 220 A | fR | min | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | 0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | min | 1,561 |  | 0 | 0 | -12,662 | 12,662 | -0,00002 | -0,00003 | 0 | 0,00003 |
| 11 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | -0,00425 | 0 | 0,00425 |
| 12 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00002 | -0,00425 | 0 | 0,00425 |

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 220 A | ex | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | ey | min | 3,400 | (5) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 5 | 1 | HE 220 A | ez | min | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | min | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | eR | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 5 | 1 | HE 220 A |  | max | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | max | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 3 | 2 | IPE 160 | fx | min | 0 | (5) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 10 | 2 | IPE 160 |  | max | 0 | (11) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 11 | 1 | HE 220 A | fy | min | 3,200 | (2) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 12 | 1 | HE 220 A |  | min | 3,200 | (4) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 2 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (3) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | fz | min | 3,400 | (5) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 5 | 1 | HE 220 A | fR | min | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | min | 1,561 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 11 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (2) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 12 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (4) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |

#### Vnitřní síly

Vnitřní síly na nosníku

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly na nosníku [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 220 A | Nx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | Vy | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | Vz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -6,092 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 2 | 1 | HE 220 A |  | min | 0 | (3) | 0 | 0 | -6,092 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 11 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (2) | 0 | 0 | 7,309 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 12 | 1 | HE 220 A |  | max | 3,200 | (4) | 0 | 0 | 7,309 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | Tx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 5 | 1 | HE 220 A | My | min | 2,230 | (7) | 0 | 0 | -0,912 | 0 | -20,871 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 6 | 1 | HE 220 A |  | min | 2,230 | (8) | 0 | 0 | -0,912 | 0 | -20,871 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 8 | 1 | HE 220 A |  | min | 0 | (7) | 0 | 0 | 1,067 | 0 | -20,871 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 9 | 1 | HE 220 A |  | min | 0 | (8) | 0 | 0 | 1,067 | 0 | -20,871 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -2,610 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A | Mz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 220 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -3,523 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |

Vnitřní síly v uzlové podpoře

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly v uzlové podpoře [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Uzel | X [m] | Y [m] | Z [m] | Typ | C | min. max. | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Rr [kN] | Rzz [kNm] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. | Rx | min | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. | Ry | min | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. | Rz | min | 0 | 0 | -7,309 | 7,309 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 2 | 4 | 4,370 | 20,250 | 0 | Glob. |  | min | 0 | 0 | -7,309 | 7,309 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 3 | 1 | 2,700 | 10,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -2,610 | 2,610 | 0 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 4 | 3 | 4,370 | 10,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -2,610 | 2,610 | 0 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. | Rzz | min | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 20,250 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -3,631 | 3,631 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |

#### Posudek oceli

Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ)

Kritické Min, Max.

### Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ) [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Prvek | Typ | Materiál | Průřez | Max. Poz. [m] | Výpočet | Max. |  | Nx [kN] | Vy [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) | (Nosník) | S 235 | HE 220 A | 5,630 | N-M-V | 0,156 |  | 0 | 0 |
|  | 2(1–2) | (Nosník) | S 235 | HE 220 A | 5,630 | N-M-V | 0,156 |  | 0 | 0 |
|  | 3(11–12) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,835 | N-M-V | 0,003 |  | 0 | 0 |
|  | 4(9–10) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,835 | N-M-V | 0,003 |  | 0 | 0 |
|  | 5(7–8) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,835 | N-M-V | 0,003 |  | 0 | 0 |
|  | 6(5–6) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,835 | N-M-V | 0,003 |  | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 1(3–4) | (Nosník) | S 235 | HE 220 A | 5,630 | N-M-V | 0,156 |  | 0 | 0 |

|  | Prvek | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Ky | Kz | Kw | Za | C1 | C2 | C3 | Křivka třída N | cN | Křivka třída LT | cLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) | -0,912 | 0 | -20,871 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
|  | 2(1–2) | -0,912 | 0 | -20,871 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
|  | 3(11–12) | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
|  | 4(9–10) | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
|  | 5(7–8) | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
|  | 6(5–6) | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 1(3–4) | -0,912 | 0 | -20,871 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 1,000 |

|  | Prvek | a [m] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 2(1–2) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 3(11–12) |  | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
|  | 4(9–10) |  | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
|  | 5(7–8) |  | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
|  | 6(5–6) |  | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| — | — | — | — |
|  | 1(3–4) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSÚ, Vyplněný diagram

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSP, Vyplněný diagram

posouzení nosníku

posouzení spojky

OCELOVÁ KONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY NA PŮDĚ

Data modelu Dokument Přehled

### Materiály

|  | Jméno | Typ |  | Národní návrhová norma |  |  |  | Norma materiálu |  |  |  |  |  | Model |  |  |  |  | Ex [N/mm2] |  |  |  | Ey [N/mm2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 235 | Ocel |  | Eurocode-CZ |  |  |  | 10025-2 |  |  |  |  |  | Lineární |  |  |  |  | 210000 |  |  |  | 210000 |  |  |  |
|  | Jméno | n | aT [1/°C] |  | r [kg/m3] |  | Materiál barva |  | Obrys barva |  |  | Textura |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  | P2 |  |  |  |
| 1 | S 235 | 0,30 | 1,2E-5 |  | 7850 |  | ...... |  | ...... |  |  | Steel |  |  |  |  | fy[N/mm2] = 235,00 |  |  |  |  |  |  | fu[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |
|  | Jméno | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P5 | P6 |  | P7 |  | P8 | P9 |  | P10 |  | P11 | P12 | P13 |  |  | P14 |
| 1 | S 235 | fy*[N/mm2] = 215,00 |  |  |  | fu*[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Průřezy

|  | Jméno | Kresba |  | Proces |  |  |  | Tvar |  | h [mm] |  |  |  |  | b [mm] |  | tw [mm] |  |  | tf [mm] |  | r1 [mm] |  | r2 [mm] |  |  | r3 [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE 260 A |  |  | Válcovaný |  |  |  | I |  | 250,0 |  |  |  |  | 260,0 |  | 7,5 |  |  | 12,5 |  | 24,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | IPE 220 |  |  | Válcovaný |  |  |  | I |  | 220,0 |  |  |  |  | 110,0 |  | 5,9 |  |  | 9,2 |  | 12,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Jméno | Ax [mm2] |  | Ay [mm2] |  |  | Az [mm2] |  |  |  | Ix [mm4] |  |  |  |  | Iy [mm4] |  |  | Iz [mm4] |  |  |  | Iyz [mm4] |  |  | I1 [mm4] |  |  |  | I2 [mm4] |  |  | a [°] |  | Iw [mm6] |
| 1 | HE 260 A | 8684,24 |  | 5947,05 |  |  | 1856,55 |  |  |  | 526810,3 |  |  |  |  | 1E+08 |  |  | 3,7E+07 |  |  |  | 0 |  |  | 1E+08 |  |  |  | 3,7E+07 |  |  | 0 |  | 5E+11 |
| 2 | IPE 220 | 3337,62 |  | 1866,99 |  |  | 1266,17 |  |  |  | 91625,1 |  |  |  |  | 2,8E+07 |  |  | 2048900,0 |  |  |  | 0 |  |  | 2,8E+07 |  |  |  | 2048900,0 |  |  | 0 |  | 2,2E+10 |
|  | Jméno | W1,el,t [mm3] |  |  | W1,el,b [mm3] |  |  |  | W2,el,t [mm3] |  |  |  | W2,el,b [mm3] |  |  |  |  | W1,pl [mm3] |  |  | W2,pl [mm3] |  |  |  | iy [mm] |  |  | iz [mm] |  |  | Hy [mm] | Hz [mm] |  |
| 1 | HE 260 A | 836595,3 |  |  | 836595,3 |  |  |  | 282124,0 |  |  |  | 282124,0 |  |  |  |  | 920009,3 |  |  | 430197,5 |  |  |  | 109,7 |  |  | 65,0 |  |  | 260,0 | 250,0 |  |
| 2 | IPE 220 | 252033,9 |  |  | 252033,9 |  |  |  | 37252,7 |  |  |  | 37252,7 |  |  |  |  | 285461,3 |  |  | 58114,6 |  |  |  | 91,1 |  |  | 24,8 |  |  | 110,0 | 220,0 |  |
|  | Jméno | yG [mm] | zG [mm] |  |  | ys [mm] |  |  | zs [mm] |  |  | B.n. |  |
| 1 | HE 260 A | 130,0 | 125,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |
| 2 | IPE 220 | 55,0 | 110,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |

### Zatěžovací stavy

|  | Jméno | Skupina | Typ skupiny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vlastní tíha | stálé | Stálé |
| 2 | VZT | proměnné | Nahodilé |

### Skupiny zatížení (Eurocode-CZ)

|  | Skupina | Typ | gG,sup | gG,inf | x | g | Y0 | Y1 | Y2 | Současné zat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stálé | Stálé | 1,350 | 1,000 | 0,850 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | proměnné | Nahodilé |  |  |  | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Uzly

|  | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,700 | 10,600 | 0 |
| 2 | 2,700 | 19,600 | 0 |
| 3 | 7,470 | 10,600 | 0 |
| 4 | 7,470 | 19,600 | 0 |
| 5 | 2,700 | 15,600 | 0 |
| 6 | 7,470 | 15,600 | 0 |
| 7 | 2,700 | 17,250 | 0 |
| 8 | 7,470 | 17,250 | 0 |
| 9 | 2,700 | 18,900 | 0 |
| 10 | 7,470 | 18,900 | 0 |
| 11 | 3,200 | 15,600 | 0 |
| 12 | 3,200 | 17,250 | 0 |
| 13 | 3,200 | 18,900 | 0 |
| 14 | 4,900 | 15,600 | 0 |
| 15 | 4,900 | 17,250 | 0 |
| 16 | 4,900 | 18,900 | 0 |
| 17 | 6,600 | 15,600 | 0 |
| 18 | 6,600 | 17,250 | 0 |
| 19 | 6,600 | 18,900 | 0 |
| 20 | 10,120 | 10,600 | 0 |
| 21 | 10,120 | 15,600 | 0 |
| 22 | 10,120 | 17,250 | 0 |
| 23 | 10,120 | 18,900 | 0 |
| 24 | 10,120 | 19,600 | 0 |
| 25 | 7,970 | 15,600 | 0 |
| 26 | 7,970 | 17,250 | 0 |
| 27 | 7,970 | 18,900 | 0 |
| 28 | 9,670 | 15,600 | 0 |
| 29 | 9,670 | 17,250 | 0 |
| 30 | 9,670 | 18,900 | 0 |

### Nosníky

|  | Uzel i | Uzel j | Délka | Lokální x | Materiál | Počátek průřez | Konec průřez | Refz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ® 5 | 5,000 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 2 | 3 | ® 6 | 5,000 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 3 | 5 | ® 6 | 4,770 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 4 | 7 | ® 8 | 4,770 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 5 | 5 | ® 7 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 6 | 6 | ® 8 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 7 | 9 | ® 10 | 4,770 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 8 | 7 | ® 9 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 9 | 8 | ® 10 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 10 | 2 | ¬ 9 | 0,700 | j - i | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 11 | 4 | ¬ 10 | 0,700 | j - i | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 12 | 20 | ® 21 | 5,000 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 13 | 21 | ® 22 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 14 | 22 | ® 23 | 1,650 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 15 | 23 | ® 24 | 0,700 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |
| 16 | 6 | ® 28 | 2,200 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 17 | 8 | ® 29 | 2,200 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 18 | 10 | ® 30 | 2,200 | i - j | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 19 | 21 | ¬ 28 | 0,450 | j - i | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 20 | 22 | ¬ 29 | 0,450 | j - i | S 235 | 2 | 2 | Auto |
| 21 | 23 | ¬ 30 | 0,450 | j - i | S 235 | 2 | 2 | Auto |

### Uzlové podpory

|  | Uzel | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 |
| 2 | 4 | 7,470 | 19,600 | 0 |
| 3 | 1 | 2,700 | 10,600 | 0 |
| 4 | 3 | 7,470 | 10,600 | 0 |
| 5 | 24 | 10,120 | 19,600 | 0 |
| 6 | 20 | 10,120 | 10,600 | 0 |

|  | Uzel | Typ | Jménoz | Kz [kN/m] | KzV [kN/m] | Jménoxx | Kxx [kNm/rad] | KxxV [kNm/rad] | Jménoyy | Kyy [kNm/rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |
| 2 | 4 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |
| 3 | 1 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |
| 4 | 3 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |
| 5 | 24 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |
| 6 | 20 | Glob. | Tuhý - Translační | 1E+10 | 1E+10 | — | – | – | — | – |

|  | Uzel | KyyV [kNm/rad] | Jménozz | Kzz [kNm/rad] | KzzV [kNm/rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |
| 2 | 4 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |
| 3 | 1 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |
| 4 | 3 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |
| 5 | 24 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |
| 6 | 20 | – | Tuhý - Rotační | 1E+10 | 1E+10 |

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1–33 | 2423,844 |
| Celkem | 2423,844 |

### VZT: Uzlové zatížení

|  | Směr | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Globální | 0 | 0 | -1,05 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Globální | 0 | 0 | -1,05 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |

# Logické části

## Nosníky

Dokument Nosníky

Dokument Nosníky, vlastní tíha

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku [Části]

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1–33 | 2423,844 |
| Celkem | 2423,844 |

### VZT: Uzlové zatížení [Části]

|  | Směr | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Globální | 0 | 0 | -7,23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Globální | 0 | 0 | -3,61 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Globální | 0 | 0 | -1,05 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Globální | 0 | 0 | -1,05 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Globální | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |

### Lineární statická analýza

#### Posuny

Uzlové posunutí

Kritické Min, Max.

### Uzlové posunutí [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Části]

|  | C | min. max. | eX [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | eR [mm] | fX [rad] | fY [rad] | fZ [rad] | fR [rad] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | eX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | eY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 14 | eZ | min | 0 | 0 | -17,558 | 17,558 | 0,00032 | 0,00025 | 0 | 0,00041 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | eR | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 14 |  | max | 0 | 0 | -17,558 | 17,558 | 0,00032 | 0,00025 | 0 | 0,00041 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | fX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00454 | 0,00224 | 0 | 0,00506 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 2 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00555 | 0,00159 | 0 | 0,00577 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 20 | fY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00147 | -0,00385 | 0 | 0,00412 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 21 |  | min | 0 | 0 | -4,250 | 4,250 | 0,00022 | -0,00385 | 0 | 0,00386 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 7 |  | max | 0 | 0 | -11,191 | 11,191 | 0,00332 | 0,00325 | 0 | 0,00464 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | fZ | min | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00119 | 0,00030 | 0 | 0,00123 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 14 | fR | min | 0 | 0 | -3,921 | 3,921 | 0,00017 | 0,00011 | 0 | 0,00020 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 2 |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00555 | 0,00159 | 0 | 0,00577 | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |

Deformace na nosnících

Kritické Min, Max.

### Deformace na nosnících [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Části]

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | ex [mm] | ey [mm] | ez [mm] | eR [mm] | fx [rad] | fy [rad] | fz [rad] | fR [rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 260 A | ex | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 1 | 1 | HE 260 A | ey | min | 5,000 | (5) | 0 | 0 | -14,251 | 14,251 | 0,00224 | -0,00036 | 0 | 0,00227 |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 3 | 2 | IPE 220 | ez | min | 2,370 |  | 0 | 0 | -17,578 | 17,578 | 0,00032 | -0,00001 | 0 | 0,00032 |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 1 | 1 | HE 260 A | eR | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 3 | 2 | IPE 220 |  | max | 2,370 |  | 0 | 0 | -17,578 | 17,578 | 0,00032 | -0,00001 | 0 | 0,00032 |
| 12 | 1 | HE 260 A | fx | min | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00385 | 0,00147 | 0 | 0,00412 |
| 13 | 1 | HE 260 A |  | min | 0 | (21) | 0 | 0 | -4,250 | 4,250 | -0,00385 | -0,00022 | 0 | 0,00386 |
| 7 | 2 | IPE 220 |  | max | 0 | (9) | 0 | 0 | -3,828 | 3,828 | 0,00531 | 0,00159 | 0 | 0,00555 |
| 10 | 1 | HE 260 A | fy | min | 0,700 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00159 | -0,00555 | 0 | 0,00577 |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00224 | 0,00454 | 0 | 0,00506 |
| 1 | 1 | HE 260 A | fz | min | 5,000 | (5) | 0 | 0 | -14,251 | 14,251 | 0,00224 | -0,00036 | 0 | 0,00227 |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00030 | 0,00119 | 0 | 0,00123 |
| 6 | 1 | HE 260 A | fR | min | 0 | (6) | 0 | 0 | -3,757 | 3,757 | -0,00019 | -0,00018 | 0 | 0,00026 |
| 16 | 2 | IPE 220 |  | min | 0 | (6) | 0 | 0 | -3,757 | 3,757 | 0,00018 | -0,00019 | 0 | 0,00026 |
| 10 | 1 | HE 260 A |  | max | 0,700 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00159 | -0,00555 | 0 | 0,00577 |

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 260 A | ex | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | ey | min | 5,000 | (5) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 3 | 2 | IPE 220 | ez | min | 2,370 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | eR | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 3 | 2 | IPE 220 |  | max | 2,370 |  | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 12 | 1 | HE 260 A | fx | min | 0 | (20) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 13 | 1 | HE 260 A |  | min | 0 | (21) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 7 | 2 | IPE 220 |  | max | 0 | (9) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 10 | 1 | HE 260 A | fy | min | 0,700 | (2) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | fz | min | 5,000 | (5) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 6 | 1 | HE 260 A | fR | min | 0 | (6) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 16 | 2 | IPE 220 |  | min | 0 | (6) | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 10 | 1 | HE 260 A |  | max | 0,700 | (2) | ​ ​[vlastní tíha] ​ ​VZT​ ​ |

#### Vnitřní síly

Vnitřní síly na nosníku

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly na nosníku [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | HE 260 A | Nx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | Vy | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 4 | 2 | IPE 220 | Vz | min | 0 | (7) | 0 | 0 | -17,508 | 0 | 0,102 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 11 | 1 | HE 260 A |  | max | 0,700 | (4) | 0 | 0 | 32,224 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 8 | 1 | HE 260 A | Tx | min | 0 | (7) | 0 | 0 | 19,715 | -0,063 | -54,542 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 14 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (22) | 0 | 0 | 3,845 | 0,073 | -11,041 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | My | min | 5,000 | (5) | 0 | 0 | -9,509 | 0 | -57,138 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 5 | 1 | HE 260 A |  | min | 0 | (5) | 0 | 0 | 0,940 | 0,039 | -57,138 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 18 | 2 | IPE 220 |  | max | 0 | (10) | 0 | 0 | -2,542 | -0,015 | 3,581 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A | Mz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 1 | HE 260 A |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -4,738 | 0 | 0 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |

Vnitřní síly v uzlové podpoře

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly v uzlové podpoře [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Uzel | X [m] | Y [m] | Z [m] | Typ | C | min. max. | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Rr [kN] | Rzz [kNm] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. | Rx | min | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. | Ry | min | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 2 | 4 | 7,470 | 19,600 | 0 | Glob. | Rz | min | 0 | 0 | -32,224 | 32,224 | 0 | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| 6 | 20 | 10,120 | 10,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -3,313 | 3,313 | 0 | ​ ​[vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. | Rzz | min | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |
| 1 | 2 | 2,700 | 19,600 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -5,863 | 5,863 | 0 | ​ ​[1,35*vlastní tíha]​ ​ |

#### Posudek oceli

Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ)

Kritické Min, Max.

### Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ) [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Části]

|  | Prvek | Typ | Materiál | Průřez | Max. Poz. [m] | Výpočet | Max. |  | Nx [kN] | Vy [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) | (Nosník) | S 235 | HE 260 A | 6,650 | N-M-Klop. | 0,253 |  | 0 | 0 |
|  | 2(1–2) | (Nosník) | S 235 | HE 260 A | 5,000 | N-M-Klop. | 0,266 |  | 0 | 0 |
|  | 3(9–23) | (Nosník) | S 235 | IPE 220 | 2,200 | N-M-Klop. | 0,224 |  | 0 | 0 |
|  | 4(7–22) | (Nosník) | S 235 | IPE 220 | 2,200 | N-M-Klop. | 0,464 |  | 0 | 0 |
|  | 5(5–21) | (Nosník) | S 235 | IPE 220 | 2,200 | N-M-Klop. | 0,310 |  | 0 | 0 |
|  | 6(20–24) | (Nosník) | S 235 | HE 260 A | 5,000 | N-M-Klop. | 0,072 |  | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 4(7–22) | (Nosník) | S 235 | IPE 220 | 2,200 | N-M-Klop. | 0,464 |  | 0 | 0 |

|  | Prvek | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Ky | Kz | Kw | Za | C1 | C2 | C3 | Křivka třída N | cN | Křivka třída LT | cLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) | 18,934 | 0,069 | -54,640 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,999 |
|  | 2(1–2) | 0,940 | 0,039 | -57,138 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,995 |
|  | 3(9–23) | -2,643 | 0 | -9,298 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,618 |
|  | 4(7–22) | -6,014 | 0 | -19,265 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,620 |
|  | 5(5–21) | -4,385 | 0 | -13,108 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,630 |
|  | 6(20–24) | -1,123 | 0 | -15,206 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,983 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 4(7–22) | -6,014 | 0 | -19,265 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,620 |

|  | Prvek | a [m] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1(3–4) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 2(1–2) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 3(9–23) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 4(7–22) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 5(5–21) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
|  | 6(20–24) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |
| — | — | — | — |
|  | 4(7–22) |  | ​ ​[1,35*0,85*vlastní tíha] ​ ​1,5*VZT​ ​ |

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSÚ, Vyplněný diagram

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSP, Vyplněný diagram

posouzení nosníku

posouzení spojky

HLAVNÍ SPOJ OCELOVÝCH RÁMŮ

Výpočet: Napětí, přetvoření/ zjednodušené zatížení

Nosníky a sloupy

| Název | Průřez | β – Směr [°] | γ - Sklon [°] | α - Pootočení [°] | Odsazení ex [mm] | Odsazení ey [mm] | Odsazení ez [mm] | Síly v | X [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3 - HEA220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Uzel | 0 |
| B1 | 5 - IPE160A | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Šrouby | 89 |

|  | Materiál Ocel; S 355 (EN). Šrouby; M12 8.8. |
| --- | --- |

Účinky zatížení (rovnováha není požadována)

| Název | Prvek | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE1 | B1 | 3,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Souhrn

| Název | Hodnota | Status |
| --- | --- | --- |
| Výpočet | 100,0% | OK |
| Plechy | 0,0 < 5% | OK |
| Šrouby | 8,2 < 100% | OK |
| Svary | 80,6 < 100% | OK |
| Boulení | 109,51 |  |

Nastavení normy

| Položka | Hodnota | Jednotka | Odkaz |
| --- | --- | --- | --- |
| γM0 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM1 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM2 | 1,25 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| γM3 | 1,25 | - | EN 1993-1-8: 2.2 |
| γC | 1,50 | - | EN 1992-1-1: 2.4.2.4 |
| γInst | 1,20 | - | ETAG 001-C: 3.2.1 |
| Součnitel styčníku βj | 0,67 | - | EN 1993-1-8: 6.2.5 |
| Účinná plocha - vliv velikosti sítě | 0,10 | - |  |
| Součinitel tření - beton | 0,25 | - | EN 1993-1-8 |
| Součinitel tření pro třecí spoje | 0,30 | - | EN 1993-1-8 tab 3.7 |
| Mezní plastické přetvoření | 0,05 | - | EN 1993-1-5 |
| Vyhodnocení napětí svarů | Plastická redistribuce |  |  |
| Konstrukční zásady | Ne |  |  |
| Vzdálenost mezi šrouby [d] | 2,20 | - | EN 1993-1-8: tab 3.3 |
| Vzdálenost mezi šrouby a hranou [d] | 1,20 | - | EN 1993-1-8: tab 3.3 |
| Únosnost vytržení betonu | Ano |  | ETAG 001-C |
| Použít vypočtené αb v posudku otlačení. | Ano |  | EN 1993-1-8: tab 3.4 |
| Potrhaný beton | Ano |  |  |
| Kontrola lokální deformace | Ne |  |  |
| Limita lokální deformace | 0,03 | - | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Geometrická nelinearita (GMNA) | Ano |  | Velké deformace pro duté profily |
| Braced system | Ne |  |  |

PŘEKLAD NAD PROSTUPY

Dokument Přehled

# Data modelu

### Materiály

|  | Jméno | Typ |  | Národní návrhová norma |  |  |  | Norma materiálu |  |  |  |  |  | Model |  |  |  |  | Ex [N/mm2] |  |  |  | Ey [N/mm2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 235 | Ocel |  | Eurocode-CZ |  |  |  | 10025-2 |  |  |  |  |  | Lineární |  |  |  |  | 210000 |  |  |  | 210000 |  |  |  |
|  | Jméno | n | aT [1/°C] |  | r [kg/m3] |  | Materiál barva |  | Obrys barva |  |  | Textura |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  | P2 |  |  |  |
| 1 | S 235 | 0,30 | 1,2E-5 |  | 7850 |  | ...... |  | ...... |  |  | Steel |  |  |  |  | fy[N/mm2] = 235,00 |  |  |  |  |  |  | fu[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |
|  | Jméno | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P5 | P6 |  | P7 |  | P8 | P9 |  | P10 |  | P11 | P12 | P13 |  |  | P14 |
| 1 | S 235 | fy*[N/mm2] = 215,00 |  |  |  | fu*[N/mm2] = 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Průřezy

|  | Jméno | Kresba | Proces |  | Tvar |  | h [mm] |  |  | b [mm] |  |  | tw [mm] |  | tf [mm] |  |  | r1 [mm] |  | r2 [mm] |  |  | r3 [mm] |  |  | Ax [mm2] |  | Ay [mm2] |  |  |  | Az [mm2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPE 160 |  | Válcovaný |  | I |  | 160,0 |  |  | 82,0 |  |  | 5,0 |  | 7,4 |  |  | 9,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2009,45 |  | 1121,75 |  |  |  | 776,35 |  |  |
|  | Jméno | Ix [mm4] | Iy [mm4] |  |  | Iz [mm4] |  |  | Iyz [mm4] |  |  | I1 [mm4] |  |  |  | I2 [mm4] |  |  |  | a [°] | Iw [mm6] |  |  |  | W1,el,t [mm3] |  |  |  | W1,el,b [mm3] |  |  |  |
| 1 | IPE 160 | 35972,9 | 8694482,0 |  |  | 683158,7 |  |  | 0 |  |  | 8694482,0 |  |  |  | 683158,6 |  |  |  | 0 | 3,9E+09 |  |  |  | 108681,0 |  |  |  | 108681,0 |  |  |  |
|  | Jméno | W2,el,t [mm3] | W2,el,b [mm3] | W1,pl [mm3] |  |  |  | W2,pl [mm3] |  |  | iy [mm] |  |  | iz [mm] |  |  | Hy [mm] |  | Hz [mm] |  |  | yG [mm] |  | zG [mm] |  |  | ys [mm] |  |  | zs [mm] | B.n. |  |  |
| 1 | IPE 160 | 16662,4 | 16662,4 | 123882,0 |  |  |  | 26101,8 |  |  | 65,8 |  |  | 18,4 |  |  | 82,0 |  | 160,0 |  |  | 41,0 |  | 80,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 |  |  |

### Zatěžovací stavy

|  | Jméno | Skupina | Typ skupiny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vlastní tíha | stálé | Stálé |
| 2 | střecha | stálé | Stálé |
| 3 | odhlad krov | stálé | Stálé |
| 4 | strop nad 3NP | stálé | Stálé |
| 5 | strop nad 2NP | stálé | Stálé |
| 6 | strop nad 1NP | stálé | Stálé |
| 7 | zdivo | stálé | Stálé |
| 8 | půda | proměnné | Nahodilé |
| 9 | škola | proměnné | Nahodilé |
| 10 | Sníh UD | Sníh | Sníh |

### Skupiny zatížení (Eurocode-CZ)

|  | Skupina | Typ | gG,sup | gG,inf | x | g | Y0 | Y1 | Y2 | Současné zat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stálé | Stálé | 1,350 | 1,000 | 0,850 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | proměnné | Nahodilé |  |  |  | 1,500 | 0,700 | 0,500 | 0,300 | 0 |
| 3 | Sníh | Sníh |  |  |  | 1,500 | 0,500 | 0,200 | 0 |  |

### Uzly

|  | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,000 | 3,000 | 0 |
| 2 | 3,300 | 3,000 | 0 |

### Nosníky

|  | Uzel i | Uzel j | Délka | Lokální x | Materiál | Počátek průřez | Konec průřez | Refz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ® 2 | 1,300 | i - j | S 235 | 1 | 1 | Auto |

### Uzlové podpory

|  | Uzel | X [m] |  | Y [m] |  | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,000 |  | 3,000 |  | 0 |
| 2 | 2 | 3,300 |  | 3,000 |  | 0 |
|  | Uzel | Typ | Jménoz |  |  |  |  | Kz [kN/m] |  | KzV [kN/m] |  | Jménoxx |  | Kxx [kNm/rad] | KxxV [kNm/rad] | Jménoyy | Kyy [kNm/rad] |
| 1 | 1 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
| 2 | 2 | Glob. | Tuhý - Translační |  |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  | — |  | – | – | — | – |
|  | Uzel | KyyV [kNm/rad] |  |  | Jménozz |  |  |  | Kzz [kNm/rad] |  | KzzV [kNm/rad] |  |
| 1 | 1 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |
| 2 | 2 | – |  |  | Tuhý - Rotační |  |  |  | 1E+10 |  | 1E+10 |  |

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1 | 20,506 |
| Celkem | 20,506 |

### střecha: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -0,45 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -0,45 | 0 |

### odhlad krov: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -1,00 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -1,00 | 0 |

### strop nad 3NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -5,09 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -5,09 | 0 |

### strop nad 2NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |

### strop nad 1NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |

### zdivo: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -16,20 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -16,20 | 0 |

### půda: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -2,25 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -2,25 | 0 |

### škola: Liniové zatížení na nosníky a žebra

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -9,00 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -9,00 | 0 |

# Logické části

## Nosníky

Dokument Nosníky

Dokument Nosníky, vlastní tíha

### vlastní tíha: Vlastní tíha nosníku

|  | S [kg] |
| --- | --- |
| 1 | 20,506 |
| Celkem | 20,506 |

Dokument Nosníky, střecha

### střecha: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -0,45 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -0,45 | 0 |

Dokument Nosníky, odhlad krov

### odhlad krov: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -1,00 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -1,00 | 0 |

Dokument Nosníky, strop nad 3NP

### strop nad 3NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -5,09 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -5,09 | 0 |

Dokument Nosníky, strop nad 2NP

### strop nad 2NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |

Dokument Nosníky, strop nad 1NP

### strop nad 1NP: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -4,67 | 0 |

Dokument Nosníky, zdivo

### zdivo: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -16,20 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -16,20 | 0 |

Dokument Nosníky, půda

### půda: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -2,25 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -2,25 | 0 |

Dokument Nosníky, škola

### škola: Liniové zatížení na nosníky a žebra [Nosníky / IPE 160]

|  | Typ | Délka [m] | a/d | Poz. | px [kN/m] | py [kN/m] | pz [kN/m] | mtor [kNm/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosník G ln. | 1,300 | a | 0 | 0 | 0 | -9,00 | 0 |
|  |  |  |  | 1,000 | 0 | 0 | -9,00 | 0 |

Dokument Nosníky, Sníh UD

### Lineární statická analýza

#### Posuny

Uzlové posunutí

Kritické Min, Max.

### Uzlové posunutí [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Nosníky / IPE 160]

| C | min. max. | eX [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | eR [mm] | fX [rad] | fY [rad] | fZ [rad] | fR [rad] | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| eX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| eY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| eZ | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00207 | 0 | 0,00207 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| eR | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00208 | 0 | 0,00208 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| fX | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| fY | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00208 | 0 | 0,00208 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00208 | 0 | 0,00208 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| fZ | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| fR | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00162 | 0 | 0,00162 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00208 | 0 | 0,00208 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00208 | 0 | 0,00208 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |

Deformace na nosnících

Kritické Min, Max.

### Deformace na nosnících [Lineární,(MSP Charakteristická) Kritická, Nosníky / IPE 160]

| Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | ex [mm] | ey [mm] | ez [mm] | eR [mm] | fx [rad] | fy [rad] | fz [rad] | fR [rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | IPE 160 | ex | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 | ey | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00207 | 0 | 0,00207 |
| 1 | IPE 160 | ez | min | 0,650 |  | 0 | 0 | -0,844 | 0,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 | eR | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0,650 |  | 0 | 0 | -0,844 | 0,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | fx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 | fy | min | 1,300 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00208 | 0 | 0,00208 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00208 | 0 | 0,00208 |
| 1 | IPE 160 | fz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00162 | 0 | 0,00162 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,00207 | 0 | 0,00207 |
| 1 | IPE 160 | fR | min | 0,650 |  | 0 | 0 | -0,844 | 0,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00208 | 0 | 0,00208 |

| Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | IPE 160 | ex | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | ey | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola​ ​ |
| 1 | IPE 160 | ez | min | 0,650 |  | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | eR | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0,650 |  | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 | fx | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | fy | min | 1,300 | (2) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 | fz | min | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola​ ​ |
| 1 | IPE 160 | fR | min | 0,650 |  | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo] ​ ​škola ​ ​(0,5*Sníh UD)​ ​ |

#### Vnitřní síly

Vnitřní síly na nosníku

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly na nosníku [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Nosníky / IPE 160]

| Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | IPE 160 | Nx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | Vy | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | Vz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -34,629 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | 0 | 0 | 34,629 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | Tx | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | My | min | 0,650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,254 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | 0 | 0 | 34,424 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 | Mz | min | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | 0 | 0 | -28,282 | 0 | 0 | 0 |

| Skoř. | Jméno průřezu | C | min. max. | Poz. [m] | Uzel | Kritická kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | IPE 160 | Nx | min | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | Vy | min | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | Vz | min | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 | Tx | min | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 | My | min | 0,650 |  | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 1,300 | (2) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola​ ​ |
| 1 | IPE 160 | Mz | min | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |
| 1 | IPE 160 |  | max | 0 | (1) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |

Vnitřní síly v uzlové podpoře

Kritické Min, Max.

### Vnitřní síly v uzlové podpoře [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Nosníky / IPE 160]

|  | Uzel | X [m] | Y [m] | Z [m] | Typ | C | min. max. | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Rr [kN] | Rzz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. | Rx | min | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. | Ry | min | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. | Rz | min | 0 | 0 | -34,629 | 34,629 | 0 |
| 2 | 2 | 3,300 | 3,000 | 0 | Glob. |  | min | 0 | 0 | -34,629 | 34,629 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -20,949 | 20,949 | 0 |
| 2 | 2 | 3,300 | 3,000 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -20,949 | 20,949 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. | Rzz | min | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
| 1 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0 | Glob. |  | max | 0 | 0 | -28,282 | 28,282 | 0 |
|  | Kritická kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ​ ​[vlastní tíha​+střecha​+odhlad krov​+strop nad 3NP​+strop nad 2NP​+strop nad 1NP​+zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo]​ ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Posudek oceli

Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ)

Kritické Min, Max.

### Jednotkový posudek konstrukčního prvku (Eurocode-CZ) [Lineární,(Vše MSÚ (a, b)) Kritická, Nosníky / IPE 160]

| Prvek | Typ | Materiál | Průřez | Max. Poz. [m] | Výpočet | Max. |  | Nx [kN] | Vy [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(1–2) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,650 | N-M-Klop. | 0,932 |  | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1(1–2) | (Nosník) | S 235 | IPE 160 | 0,650 | N-M-Klop. | 0,932 |  | 0 | 0 |

| Prvek | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Ky | Kz | Kw | Za | C1 | C2 | C3 | Křivka třída N | cN | Křivka třída LT | cLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(1–2) | 0 | 0 | -11,254 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,415 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1(1–2) | 0 | 0 | -11,254 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | — | — | — | a0 | 1,000 | b | 0,415 |

| Prvek | Kritická kombinace |
| --- | --- |
| 1(1–2) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |
| — | — |
| 1(1–2) | ​ ​[1,35*vlastní tíha​+1,35*střecha​+1,35*odhlad krov​+1,35*strop nad 3NP​+1,35*strop nad 2NP​+1,35*strop nad 1NP​+1,35*zdivo] ​ ​1,5*0,7*škola ​ ​(1,5*0,5*Sníh UD)​ ​ |

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSP, Vyplněný diagram

[StI], Lineární,(Auto) Kritická, Jednotkový posudek MSÚ, Vyplněný diagram

posouzení překladu

ZÁVĚR

Veškeré posuzované konstrukce vyhovují při splnění vstupních podmínek na oba mezní stavy. Jako překlad pro prostupy nosnou konstrukcí budou osazeny 4ks profilu  IPE160. Statický výpočet obsahuje 32 stran a je vyhotoven v šesti stejnopisech.

V Rychnově nad Kněžnou  16. 4. 2021

Ing J. Viesner