## Příloha č.2.3 NRK(RPD)
TABULKA ELEKTROMOTORŮ
A DALŠÍCH EL. SPOTŘEBIČŮ
Prvek chladicího zařízení | [6 empty] | Parametry elektromotorů (1 ks) |  |  |  | Celkem | Celkem | Ovládání
Číslo |  |  | počet | Umístění v místnosti |  |  | U | IN | Imax | P | IN | P | Umístění
pozice | Název stroje, účel | Typ nebo parametry stroje | kusů | Název | Podlaží | Č.m. | [V] | [A] | [A] | [kW] | [A] | [kW] | v místn. | Způsob - zajišťuje
start.
Chlazení - zdroj chladu pro klimatizaci - zařízení č. 50:
Zdroj chladu pro klimatizaci, umístěný ve strojovně v 6.NP
51.01.1 | Chladič kapaliny 13/7°C |  | 1 | strojovna CH | 6.NP |  | 3x400 | 228 | 499 | 140 | 228 | 140 |  | automat.provoz-CH
51.01.2 | Chladič kapaliny 13/7°C |  | 1 | strojovna CH | 6.NP |  | 3x400 | 228 | 499 | 140 | 228 | 140 |  | automat.provoz-CH
51.01.3 | Chladič kapaliny 21/17°C |  | 1 | strojovna CH | 6.NP | 6008 | 3x400 | 60.3 | 204 | 34.1 | 60.3 | 34.1 | 6008 | automat.provoz-CH
51.02.1 | Suchý chladič |  | 1 | střecha | (6.NP) |  | 3x400 | 8.96 |  | 4.76 | 8.96 | 4.76 | střecha | automat.provoz-CH
51.02.2 | Suchý chladič |  | 1 | střecha | (6.NP) |  | 3x400 | 8.96 |  | 4.76 | 8.96 | 4.76 | střecha | automat.provoz-CH
51.02.3 | Suchý chladič |  | 1 | střecha | (6.NP) |  | 3x400 | 8.96 |  | 4.76 | 8.96 | 4.76 | střecha | automat.provoz-CH
51.21.1 | Čerpadlo - voda (521.1) |  | 1 | strojovna CH | 6.NP | 6008 | 3x400 | 14.9 |  | 7.5 | 14.9 | 7.5 | 6008 | automat.provoz-MaR
51.21.2 | Čerpadlo - glykol (521.2) |  | 1 | strojovna CH | 6.NP | 6008 | 3x400 | 7.75 |  | 4 | 7.75 | 4 | 6008 | automat.provoz-MaR
51.21.3 | Čerpadlo - voda (521.3) |  | 1 | strojovna CH | 6.NP | 6008 | 3x400 | 6.5 |  | 3 | 6.5 | 3 | 6008 | automat.provoz-MaR
51.22.1 | Čerpadlo - glykol (522.1) |  | 1 | strojovna CH | 6.NP | 6008 | 3x400 | 33.4 |  | 18.5 | 33.4 | 18.5 | 6008 | automat.provoz-MaR
Součty:
| Součet el. příkonů P (při současnosti = 1) | [10 empty] | 361.38
| Požadavek na elektroinstalaci - celkový instalovaný výkon při uvažované současnosti - | [8 empty] | 1 |  | 361.38 |  | V létě při max.výkonu
| Celkem IN (maximální nominální proud při současnosti 1) | [9 empty] | 605.73
| Největší startovací proud Imax ( = maximální krátkodobé zatížení el.sítě při současném spuštění) | [7 empty] | 1291.43 | Pokud nebude prodleva při spouštění jednotek