## Tabulka místností 1.PP
Tabulka místností 1.PP |  |  | 5 | 10 | 15 | 1010 | 1.2 | 10 | 14 |  | třída
|  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ |  | ČSN EN ISO 14644 | filtrace
Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | [6 empty] | přívod | odvod
VZT 01 urgentní příjem
0001 | SCHODIŠTĚ | 37.32 |  | 200 | 0 |  | 673.3333 | 942.6667 | 9600
0002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 27.84 | 2.8 | 100 | 300 | 3.8485 | 336.6667 | 471.3333 | 1169.28
0003 | SCHODIŠTĚ | 25.19 |  | 100 | 0 |  | 336.6667 | 471.3333
0004 | WC PAC. | 15.38 | 2.6 | 0 | 300 | 7.5023 | 0 | 0 | dm5x
0005 | PŘEDSÍŇ | 3.51 | 2.6 | 0 | 60 | 6.5746 | 0 | 0 | dm
0006 | WC INV. | 3.87 | 2.6 | 0 | 100 | 9.9384 | 0 | 0 | dm
0007 | WC PAC. | 12.75 | 2.6 | 0 | 200 | 6.0332 | 0 | 0 | dm5x
0008 | WC INV. | 3.87 | 2.6 | 0 | 100 | 9.9384 | 0 | 0 | dm
0009 | PŘEDSÍŇ | 3.51 | 2.6 | 0 | 60 | 6.5746 | 0 | 0 | dm
0010 | SKLAD | 2.97 | 3 | 0 | 50 | 5.6117 | 0 | 0 | dm
0011 | WC | 1.55 | 2.6 | 0 | 50 | 12.4069 | 0 | 0 | dm
0012 | ROZVADĚČ SIL. | 3.61 | 3 | 150 | 100 | 13.8504 | 505 | 707
0013 | ODBĚRY | 19.87 | 3 | 250 | 200 | 4.1939 | 841.6667 | 1178.3333
0014 | RECEPCE | 13.37 | 3 | 180 | 0 | 4.4877 | 606 | 848.4
0015 | ČEKÁRNA | 202.3 | 3 | 1600 | 1200 | 2.6363 | 5386.6667 | 7541.3333
0016 | ČEKÁRNA | 34.4 | 3 | 480 | 300 | 4.6512 | 1616 | 2262.4
0018 | ZÁZEMÍ ZÁCHRANÁŘŮ | 34.92 | 3 | 400 | 200 | 3.8183 | 1346.6667 | 1885.3333
0019 | KOUPELNA ZAM. | 5.14 | 2.6 | 0 | 230 | 17.2104 | 0 | 0 | dm
0021 | CHODBA | 4.72 | 2.6 | 0 | 50 | 4.0743 | 0 | 0
0074 | ÚKLID | 4.52 | 2.6 | 0 | 60 | 5.1055 | 0 | 0 | dm
0022 | ZÁDVEŘÍ | 13.8 | 3 | 100 | 0 | 2.4155 | 336.6667 | 471.3333
0023 | INTERNÍ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0024 | INTERNÍ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0025 | ORTOPEDICKÁ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0026 | ORTOPEDICKÁ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0027 | CHIRURGICKÁ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0028 | CHIRURGICKÁ AMBULANCE | 17.42 | 3 | 260 | 200 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0029 | CHIRURGICKÁ AMBULANCE | 17.55 | 3 | 260 | 200 | 4.9383 | 875.3333 | 1225.4667 |  |  | >100000 | M5/F7
0030 | ČEKÁRNA | 147.49 | 3 | 1200 | 1000 | 2.712 | 4040 | 5656
0031 | PŘEDSÍŇ | 2.26 | 2.6 | 0 | 30 | 5.1055 | 0 | 0 | dm
0032 | CHODBA | 17.65 | 3 | 100 | 0 | 1.8886 | 336.6667 | 471.3333
0033 | SANITÁŘI | 17.69 | 3 | 180 | 60 | 3.3917 | 606 | 848.4
0034 | KOUPELNA | 3.46 | 2.6 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | dm
0035 | PŘEDSÍŇ | 2.37 | 2.6 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | dm
0037 | SKLAD | 3.3 | 2.6 | 0 | 50 | 5.8275 | 0 | 0 | dm
0038 | TRIÁŽ | 29.09 | 3 | 200 | 150 | 2.2917 | 673.3333 | 942.6667
0039 | OČISTA | 14.64 | 3 | 160 | 250 | 3.643 | 538.6667 | 754.1333
0040 | RECEPCE | 27.98 | 3 | 200 | 180 | 2.3827 | 673.3333 | 942.6667
0041 | WC | 1.71 | 3 | 0 | 50 | 9.7466 | 0 | 0 | dm
0042 | INTERNÍ VYŠETŘOVNA | 22.5 | 2.6 | 340 | 300 | 5.812 | 1144.6667 | 1602.5333 |  |  | >100000 | M5/F7
0043 | EXPEKTAČNÍ LŮŽKA | 149.53 | 3 | 1800 | 1800 | 4.0126 | 6060 | 8484 |  |  | >100000 | M5/F7
0044 | SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVNA | 18.61 | 3 | 280 | 280 | 5.0152 | 942.6667 | 1319.7333 |  |  | >100000 | M5/F7
0045 | ZÁKROKOVÝ SÁL | 21.2 | 3 | 1600 | 1280 | 25.1572 | 5386.6667 | 7541.3333 |  |  | 8/100000 | M5/F7/H12
0046 | CHODBA | 163.27 | 2.6 | 800 | 1600 |  | 2693.3333 | 3770.6667
0047 | COFFEE POINT | 7.04 | 2.6 | 0 | 50 | 2.7316 | 0 | 0
0048 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 9.75 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | dm
0049 | WC | 6.36 | 3 | 0 | 80 | 4.1929 | 0 | 0 | dm
0050 | SÁDROVNA | 18.86 | 3 | 280 | 280 | 4.9487 | 942.6667 | 1319.7333 |  |  | >100000 | M5/F7
0051 | UKLID | 6.62 | 3 | 0 | 60 | 3.0211 | 0 | 0 | dm
0055 | ODPOČÍVÁRNA URGENT | 18.93 | 3 | 230 | 180 | 4.05 | 774.3333 | 1084.0667
0056 | ODPOČÍVÁRNA URGENT | 10.95 | 3 | 140 | 100 | 4.2618 | 471.3333 | 659.8667
0063 | PŘEDSÍŇ | 4.24 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | dm
0064 | WC ZAM. | 8.76 | 2.6 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | dm
0065 | PRACOVNA | 13.49 | 3 | 180 | 120 | 4.4477 | 606 | 848.4
0071 | ROZVODNA SLA. | 7.38 | 3 | 100 | 0 | 4.5167 | 336.6667 | 471.3333
0072 | PRACOVNA | 12.05 | 3 | 180 | 120 | 4.9793 | 606 | 848.4
0074 | ÚKLID | 4.52 | 3 | 0 | 60 | 4.4248 | 0 | 0 | dm
0073 | PRACOVNA | 13.56 | 3 | 180 | 120 | 4.4248 | 606 | 848.4
0079 | PŘEDSÍŇ | 4.24 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | dm
0080 | WC ZAM. | 10.4 | 2.6 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | dm
0086 | ROZVODNA SIL. | 10.59 | 3 | 160 | 100 | 5.0362 | 538.6667 | 754.1333
0087 | PŘEDSÍŇ | 1.75 | 2.6 |  | 30 | 6.5934 | 0 | 0 | dm
|  |  |  | 13690 | 13950 |  | 46089.6667 | 64525.5333
VZT 02 zobrazovací metody a technologie
0052 | PŘÍPRAVNA | 32.78 | 3 | 400 | 300 | 4.0675 | 1346.6667 | 1885.3333
0053 | POPIS | 6.32 | 3 | 100 | 0 | 5.2743 | 336.6667 | 471.3333
0054 | POPIS | 6.66 | 3 | 100 | 0 | 5.005 | 336.6667 | 471.3333
0057 | OVLADOVNA | 12.49 | 3 | 300 | 300 | 8.0064 | 1010 | 1414
0058 | BOX | 2.39 | 2.6 | 0 | 50 | 8.0463 | 0 | 0
0059 | BOX | 2.39 | 2.6 | 0 | 50 | 8.0463 | 0 | 0
0060 | WC | 2.66 | 2.6 | 0 | 80 |  | 0 | 0
0061 | CT | 46.71 | 3 | 1000 | 1000 | 7.1362 | 3366.6667 | 4713.3333
0062 | TECHNIKA | 8.72 | 3 | 180 | 180 | 6.8807 | 606 | 848.4
0066 | SKLAD | 6.48 | 3 | 0 | 50 | 2.572 | 0 | 0
0067 | ULTRAZVUK | 17.18 | 3 | 300 | 300 | 5.8207 | 1010 | 1414
0070 | ULTRAZVUK | 17.18 | 3 | 300 | 300 | 5.8207 | 1010 | 1414
0075 | SKIAGRAFIE | 41.94 | 3 | 900 | 900 | 7.1531 | 3030 | 4242
0076 | BOX | 2.07 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
0077 | BOX | 2.65 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
0078 | OVLADOVNA | 10.39 | 3 | 400 | 300 | 12.8329 | 1346.6667 | 1885.3333
0081 | OVLADOVNA | 10.67 | 3 | 350 | 250 | 10.9341 | 1178.3333 | 1649.6667
0082 | SKIAGRAFIE | 45.45 | 3 | 1000 | 1000 | 7.3341 | 3366.6667 | 4713.3333
0083 | BOX | 2.66 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
0084 | BOX | 2.07 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
0085 | SKLAD | 7.18 | 3 | 0 | 50 | 2.3213 | 0 | 0
|  |  |  | 5330 | 5310 |  | 17944.3333 | 25122.0667
VZT 03 1.PP sektor D
D-001 | SCHODIŠTĚ | 12.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-002 | SCHODIŠTĚ | 26.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-002 | ÚNIKOVÁ VERTIKÁLA | 44.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-003 | CHODBA | 58.79 | 2.6 | 200 | 0 | 1.3084 | 673.3333 | 942.6667
D-004 | SKLAD | 4.13 | 3 | 0 | 50 | 4.0355 | 0 | 0
D-005 | CHODBA | 11.91 | 2.6 | 160 | 120 | 5.167 | 538.6667 | 754.1333
D-006 | ŠATNA PERS. | 3.36 | 2.6 | 100 | 0 | 11.4469 | 336.6667 | 471.3333
D-007 | UMÝV. | 3.23 | 2.6 | 0 | 180 | 21.4337 | 0 | 0 | dm
D-008 | WC | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 | 13.7363 | 0 | 0 | dm
D-009 | ÚKLID | 1.7 | 2.6 | 0 | 30 | 6.7873 | 0 | 0 | dm
D-010 | ŠATNA PERS. | 3.36 | 2.6 | 100 | 0 | 11.4469 | 336.6667 | 471.3333
D-011 | UMÝV. | 3.13 | 2.6 | 0 | 180 | 22.1185 | 0 | 0 | dm
D-012 | WC | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 | 13.7363 | 0 | 0 | dm
D-013 | DENNÍ MÍST. PERS. | 16.83 | 3 | 160 | 120 | 3.1689 | 538.6667 | 754.1333
D-014 | KANCELÁŘ | 10.86 | 3 | 120 | 0 | 3.6832 | 404 | 565.6
D-015 | PŘÍJEM MATERIÁLU | 9.86 | 2.6 | 100 | 0 | 3.9008 | 336.6667 | 471.3333
D-016 | DEKONTAMINACE | 33.83 | 2.6 | 150 | 300 | 3.4107 | 505 | 707
D-017 | MYTÍ VOZÍKŮ | 12.44 | 2.6 | 0 | 60 | 1.8551 | 0 | 0
D-018 | ÚPRAVNA VODY | 4.5 | 3 | 0 | 60 | 4.4444 | 0 | 0 | dm
D-019 | ÚKLID | 3.94 | 2.6 | 0 | 30 | 2.9285 | 0 | 0 | dm
D-020 | FILTR | 5.45 | 2.6 | 50 | 50 | 3.5286 | 168.3333 | 235.6667
D-021 | SETOVÁNÍ | 83.64 | 3 | 600 | 900 | 3.5868 | 2020 | 2828
D-022 | ČISTÁ STRANA STERILIZACE | 24.07 | 3 | 500 | 200 | 6.9242 | 1683.3333 | 2356.6667
D-023 | KOMPLETACE | 18 | 3 | 200 | 200 | 3.7037 | 673.3333 | 942.6667
D-024 | PŘÍJEM A SKLAD PRÁDLA | 9.2 | 3 | 0 | 50 | 1.8116 | 0 | 0
D-025 | SKLÁDÁNÍ PRÁDLA | 16.28 | 2.6 | 120 | 120 | 2.835 | 404 | 565.6
D-026 | CHODBA | 53.12 | 2.6 | 200 | 0 | 1.4481 | 673.3333 | 942.6667
D-027 | ŠATNA PERS. Ž | 27.34 | 2.6 | 820 | 400 | 11.5356 | 2760.6667 | 3864.9333
D-028 | UMÝVÁRNA | 6.37 | 2.6 | 0 | 360 | 21.7365 | 0 | 0 | dm,dm
D-029 | WC | 5.51 | 2.6 | 0 | 100 | 6.9803 | 0 | 0 | dm,dm
D-030 | ŠATNA PERS. M | 6.45 | 2.6 | 200 | 0 | 11.9261 | 673.3333 | 942.6667 | dm
D-031 | UMÝVÁRNA | 4.51 | 2.6 | 0 | 180 | 15.3505 | 0 | 0 | dm
D-032 | WC | 2.07 | 2.6 | 0 | 50 | 9.2902 | 0 | 0
D-033 | PLYNOVÁ KOTELNA | 115.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-034 | STROJOVNA VZT | 55.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-035 | ROZVODNA | 10.7 | 3 | 100 | 0 | 3.1153 | 336.6667 | 471.3333
D-036 | TECHNICKÝ PROSTOR | 4.88 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D-037 | CHODBA MANIPULACE | 118.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-038 | SKLAD | 6.98 | 3 | 0 | 50 | 2.3878 | 0 | 0
D-039 | TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA | 6.1 | 3 | 0 | 50 | 2.7322 | 0 | 0
D-040 | ÚKLID | 2.58 | 2.6 | 0 | 30 | 4.4723 | 0 | 0 | dm
D-041 | DOBÍJENÍ | 5.44 | 3 | 0 | 50 | 3.0637 | 0 | 0 | dm,dm
D-042 | STANOVIŠTĚ AKU | 10.49 | 3 | 0 | 50 | 1.5888 | 0 | 0 | dm
D-043 | SKLAD SVRŠKŮ PAC. INTERNY | 20.57 | 3 | 0 | 80 | 1.2964 | 0 | 0 | dm
D-044 | CHODBA | 30.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-045 | SKLAD SVRŠKŮ PAC. DĚTS. ODD. | 10.83 | 3 | 0 | 50 | 1.5389 | 0 | 0 | dm
D-046 | PŘEDSÍŇ | 2.17 | 3 | 0 | 30 | 4.6083 | 0 | 0 | dm
D-047 | WC | 2 | 3 | 0 | 50 | 8.3333 | 0 | 0 | dm
D-048 | UZÁVĚR O2 | 4.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-049 | DENNÍ MÍSTNOST ZŘÍZERNCŮ | 17.56 | 3 | 200 | 60 | 3.7965 | 673.3333 | 942.6667
D-050 | UMÝVÁRNA | 5.01 | 3 | 0 | 330 | 21.9561 | 0 | 0 | dm
D-051 | ŠATNA ZŘÍZENCŮ | 9.34 | 3 | 120 | 0 | 4.2827 | 404 | 565.6 | dm
D-053 | WC | 1.08 | 2.6 | 0 | 50 | 17.8063 |  |  | dm
D-054 | Předsíň | 4.85 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dm
D-055 | WC Inv. | 3.87 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | dm
D-056 | Úklid | 2.06 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | dm
D-057 | CHODBA | 6.05 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-058 | UMÝVÁRNA | 8.39 | 3 | 120 | 60 | 2.3838 | 404 | 565.6 | dm
D-059 | ŠATNA EMERGENCY Ž | 31.7 | 2.6 | 840 | 200 | 10.1917 | 2828 | 3959.2
D-060 | WC | 1.35 | 2.6 | 0 | 50 | 14.245 |  |  | dm
D-061 | SPRCHY | 6.23 | 2.6 | 120 | 450 | 27.7812 |  |  | dm
D-062 | Technická místnost | 6.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-063 | Sklad lůžek gynekol. Por. | 19.28 | 2.6 | 0 | 80 | 1.5959 |  |  | dm
D-064 | WC zam. | 1.45 | 2.6 | 0 | 50 | 13.2626 | 0 | 0 | dm
D-065 | EXPEDICE | 3.93 | 3 | 50 | 0 | 4.2409 | 168.3333 | 235.6667
D-066 | PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ | 9.17 | 3 | 0 | 50 | 1.8175 | 0 | 0 | dm
D-067 | ÚKLID | 1.7 | 2.6 | 0 | 30 | 6.7873 | 0 | 0
D-068 | Sklad lůžek gynekol. Por. | 16.28 | 2.6 | 0 | 60 | 1.4175 |  |  | dm
D-069 | ROZVODNA UPS - A | 10.81 | 3 | 100 | 0 | 3.0836 | 336.6667 | 471.3333
D-070 | ROZVODNA UPS - B | 11.75 | 3 | 100 | 0 | 2.8369 | 336.6667 | 471.3333
D-071 | ŠATNA DIGIP Ž | 47.73 | 2.6 | 1500 | 200 | 12.0872 | 5050 | 7070 | dm
D-072 | WC | 1.45 | 2.6 | 0 | 320 | 84.8806 | 0 | 0 | dm5x
D-073 | SPRCHY | 17.38 | 2.6 | 0 | 870 | 19.2529 |  |  | dm
D-V01 | VÝTAH 1 | 7.2 |  | 7030 | 7350
D-V02 | VÝTAH 2 | 7.2
D-V03 | VÝTAH 3 | 7.2
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25
V01 | VÝTAH 1 | 8.91
V02 | VÝTAH 2 | 8.91
V03 | VÝTAH 3 | 8.91
2 949,92 m²

## Tabulka místností 1.NP
Tabulka místností 1.NP |  |  | 5 | 10 | 20 | 1010 | 1.2 | 10 | 14 | 15
Tabulka místností 1.NP_PROFESE |  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ
Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | [6 empty] | přívod | odvod
VZT 05 zázemí 1.NP
1001 | SCHODIŠTĚ | 37.32 |  | 200 | 0 |  | 673.3333 | 942.6667
1002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 27.84 | 2.8 | 100 | 300 | 3.8485 | 336.6667 | 471.3333 | 1169.28
1003 | SCHODIŠTĚ | 35.71 |  | 100 | 0 |  | 336.6667 | 471.3333
1004 | CHODBA | 150.74 | 3 | 700 | 0 |  | 2356.6667 | 3299.3333 | 6800
1005 | PŘEDSÍŇ | 2.13 | 2.6 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | dm
1006 | WC | 1.75 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1007 | PRACOVNA | 17.5 | 3 | 180 | 0 | 3.4286 | 606 | 848.4
1008 | PŘEDSÍŇ | 5.45 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | dm/004
1009 | PRACOVNA | 17.42 | 3 | 180 | 80 | 3.4443 | 606 | 848.4
1010 | KOUPELNA | 4.25 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
1011 | ÚKLID | 3.72 | 2.6 | 0 | 60 | 6.2035 | 0 | 0 | dm
1012 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1013 | PŘEDSÍŇ | 5.53 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | dm
1014 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1015 | KOUPELNA | 4.25 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
1016 | KOUPELNA | 4.25 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
1017 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1018 | PŘEDSÍŇ | 5.53 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1019 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1020 | SKLAD | 3.72 | 3 | 0 | 30 | 2.6882 | 0 | 0 | dm
1021 | KOUPELNA | 4.25 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 | dm
1022 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1023 | PŘEDSÍŇ | 4.99 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1024 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 180 | 0 | 3.4443 | 606 | 848.4
1025 | PŘEDÍŇ | 2.13 | 2.6 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | dm
1026 | WC | 1.75 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
1027 | KOUPELNA | 4.3 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 | dm
1028 | SLUŽEBNA | 17.55 | 3 | 180 | 0 | 3.4188 | 606 | 848.4
1029 | CHODBA | 2.34 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | dm
1030 | SKLAD | 35.92 | 3 | 0 | 150 | 1.392 | 0 | 0 | dm
1058 | ASISTOVANÁ LÁZEŇ | 14.85 | 3 | 150 | 230 | 3.367 | 505 | 707
1032 | SKLAD | 4.09 | 3 | 0 | 80 | 6.52 | 0 | 0 | dm
1033 | SKLAD | 10.61 | 3 | 0 | 100 | 3.1417 | 0 | 0 | dm
1034 | ŠATNA PERS. Ž. | 16.7 | 2.6 | 540 | 100 |  | 1818 | 2545.2
1035 | PŘEDSÍŇ | 5.8 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | dm
1036 | WC P.ž | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1037 | WC P.ž | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1100 | SPRCHA | 1.76 | 2.6 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | dm
1102 | SPRCHA | 1.78 | 2.6 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | dm
1038 | ŠATNA NÁVŠ. | 7.05 | 2.6 | 120 | 160 |  | 404 | 565.6
1039 | HOV. | 5.36 | 3 | 120 | 120 | 7.4627 | 404 | 565.6
1040 | FILTR PACIENTI | 7.14 | 2.6 | 150 | 150 | 8.0802 | 505 | 707
1041 | ŠATNA PERS. M. | 16.7 | 2.6 | 540 | 100 |  | 1818 | 2545.2
1042 | PŘEDSÍŇ | 5.8 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | dm
1043 | WC | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1044 | WC P.M. | 1.4 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | dm
1103 | SPRCHA | 1.76 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
1104 | SPRCHA | 1.78 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
1045 | SKLAD ODPADU | 14.01 | 3 | 0 | 100 | 2.3793 | 0 | 0 | dm2x
1046 | SKLAD | 14.04 | 3 | 0 | 50 | 1.1871 | 0 | 0 | dm
1047 | SKLAD | 14.59 | 3 | 0 | 50 | 1.1423 | 0 | 0 | dm
1048 | ŠATNA NÁVŠ. | 5.49 | 2.6 | 140 | 160 |  | 471.3333 | 659.8667
1049 | HOVORNA | 4.19 | 2.6 | 120 | 120 | 11.0152 | 404 | 565.6
1050 | FILTR PACIENTŮ | 8.65 | 2.6 | 150 | 150 | 6.6696 | 505 | 707
1051 | ODPADY + ČIST. MÍSTNOST | 14.21 | 3 | 0 | 150 | 3.5186 | 0 | 0 | dm2x
1052 | SKLAD | 8.37 | 3 | 0 | 50 | 1.9912 | 0 | 0 | dm
1105 | CHODBA | 20.1 | 3 | 100 | 0 | 1.6584
|  |  |  | 4850 | 5080 |  | 16328.3333 | 22859.6667
VZT04 JIP a ARO
1053 | KOUPELNA | 5.62 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0
1054 | CHODBA | 194.7 | 3 | 900 | 1950 |  | 3030 | 4242
1055 | KOUPELNA | 7.53 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0
1056 | 1L POKOJ JIP | 21.96 | 3 | 330 | 0 | 5.0091 | 1111 | 1555.4
1057 | KOUPELNA | 7.53 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0
1058 | ASISTOVANÁ LÁZEŇ | 14.85
1058 | ČAJ.KUCH. | 6.14 | 3 | 0 | 100 | 5.4289 | 0 | 0
1059 | SKLAD | 3.93 | 3 | 0 | 50 | 4.2409 | 0 | 0
1060 | STANOVIŠTĚ SESTER | 16.88 | 3 | 200 | 0 | 3.9494 | 673.3333 | 942.6667
1061 | ÚKLID | 3.93 | 2.6 | 0 | 60 | 5.872 | 0 | 0
1062 | PŘÍPRAVNA | 17.87 | 3 | 200 | 200 | 3.7306 | 673.3333 | 942.6667
1063 | COFFE POINT | 21.05 | 3 | 100 | 100 | 1.5835 | 336.6667 | 471.3333
1065 | ČAJ.KUCH. | 6.14 | 3 | 0 | 100 | 5.4289 | 0 | 0
1066 | STANOVIŠTĚ SESTER | 16.91 | 3 | 200 | 0 | 3.9424 | 673.3333 | 942.6667
1067 | 1L POKOJ JIP | 23.75 | 3 | 330 | 120 | 4.6316 | 1111 | 1555.4
1068 | SKLAD | 5.1 | 3 | 0 | 50 | 3.268 | 0 | 0
1069 | SKLAD | 5.1 | 3 | 0 | 50 | 3.268 | 0 | 0
1070 | ČISTÍCÍ MÍST. | 18.37 | 2.6 | 0 | 200 | 4.1874 | 0 | 0
1071 | WC PER. | 1.9 | 2.6 | 0 | 50 |  | 0 | 0
1072 | PŘ. PER. | 1.9 | 2.6 | 0 | 30 |  | 0 | 0
1073 | ASIST. LÁZEŇ | 8.55 | 3 | 150 | 230 | 5.848 | 505 | 707
1074 | ÚKLID | 5.59 | 2.6 | 0 | 60 |  | 0 | 0
1075 | PŘÍPRAVNA | 5.13 | 3 | 0 | 160 | 10.3964 | 0 | 0
1076 | COFFE POINT | 9 | 3 | 100 | 100 | 3.7037 | 336.6667 | 471.3333
1077 | ČAJ. KUCH | 4.11 | 3 | 0 | 100 | 8.1103 | 0 | 0
1078 | STANOVIŠTĚ SESTER | 17.52 | 3 | 220 | 0 | 4.1857 | 740.6667 | 1036.9333
1079 | FILTR IZOLACÍ | 19.56 | 3 | 0 | 240 | 4.09 | 0 | 0
1080 | 1L POKOJ ARO | 21.75 | 3 | 330 | 100 | 5.0575 | 1111 | 1555.4
1081 | 1L POKOJ ARO | 21.77 | 3 | 330 | 100 | 5.0528 | 1111 | 1555.4
1082 | 1L POKOJ JIP | 20.41 | 3 | 400 | 0 | 6.5327 | 1346.6667 | 1885.3333
1083 | 1L POKOJ JIP | 16.04 | 3 | 320 | 120 | 6.65 | 1077.3333 | 1508.2667
1084 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1085 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1086 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1087 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1088 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1089 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1090 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1091 | 1L POKOJ JIP | 16.98 | 3 | 339.6 | 120 | 6.6667 | 1143.32 | 1600.648
1092 | 1L POKOJ JIP | 17.08 | 3 | 340 | 120 | 6.6354 | 1144.6667 | 1602.5333
1093 | STANIČNÍ SESTRA JIP a ARO | 18.5 | 3 | 220 | 200 | 3.964 | 740.6667 | 1036.9333
1094 | 1L POKOJ ARO | 22.22 | 3 | 420 | 120 | 6.3006 | 1414 | 1979.6
1095 | 1L POKOJ ARO | 21.43 | 3 | 430 | 120 | 6.6884 | 1447.6667 | 2026.7333
1096 | 1L POKOJ ARO | 23.71 | 3 | 474.2 | 120 | 6.6667 | 1596.4733 | 2235.0627
1097 | 1L POKOJ ARO | 21.03 | 3 | 330 | 120 | 5.2306 | 1111 | 1555.4
1098 | KOUPELNA | 6.44 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
1099 | KOUPELNA | 5.8 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
1101 | CHODBA | 83.8 | 3 | 300 | 780
|  |  |  | 9341 | 7960 |  | 31448.0333 | 44027.2467
D-101 | SCHODIŠTĚ | 12.96
D-102 | SCHODIŠTĚ | 12.96 |  |  |  |  | 0 | 0
D-103 | SCHODIŠTĚ | 15.33 |  |  |  |  | 0 | 0
VZT12 VZT 1.NP sektor D
D-104 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 16.75 | 3 | 180 | 0 | 3.5821 | 606 | 848.4
D-105 | KOUPELNA | 4.32 | 2.6 | 0 | 230 | 20.4772 | 0 | 0 | dm
D-106 | POKOJ SESTER | 14.47 | 3 | 180 | 0 | 4.1465 | 606 | 848.4
D-107 | CHODBA | 4.88 | 2.6 | 0 | 30 | 2.3644 | 0 | 0
D-108 | PŘEDSÍŇ | 1.76 | 2.6 | 0 | 30 | 6.5559 | 0 | 0 | dm
D-109 | WC-PERS. M | 1.68 | 2.6 | 0 | 30 | 6.8681 | 0 | 0 | dm
D-110 | ULTRAZVUK | 19.29 | 3 | 200 | 180 | 3.456 | 673.3333 | 942.6667
D-111 | WC-PERS. Ž | 1.68 | 2.6 | 0 | 50 | 11.4469 | 0 | 0 | dm
D-112 | PŘEDSÍŇ | 1.71 | 2.6 | 0 | 30 | 6.7476 | 0 | 0 | dm
D-113 | VYŠETŘOVNA | 19.29 | 3 | 200 | 180 | 3.456 | 673.3333 | 942.6667
D-114 | FILTR PAC. | 4.62 | 2.6 | 50 | 50 | 4.1625 | 168.3333 | 235.6667
D-115 | WC | 1.95 | 2.6 | 0 | 80 | 15.7791 | 0 | 0 | dm
D-116 | VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE | 26.99 | 3 | 400 | 440 | 4.9401 | 1346.6667 | 1885.3333
D-117 | FILTR PAC. | 4.62 | 2.6 | 50 | 50 | 4.1625 | 168.3333 | 235.6667
D-118 | WC | 1.95 | 2.6 | 0 | 80 | 15.7791 | 0 | 0 | dm
D-119 | MYTÍ ENDOSKOPŮ | 13.5 | 3 | 0 | 150 | 3.7037 | 0 | 0
D-120 | PŘÍPRAVNA | 10.5 | 3 | 100 | 100 | 3.1746 | 336.6667 | 471.3333
D-121 | FILTR PAC. | 4.62 | 2.6 | 50 | 50 | 4.1625 | 168.3333 | 235.6667
D-122 | WC | 1.95 | 2.6 | 0 | 105 | 20.7101 | 0 | 0 | dm
D-123 | VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE | 25.07 | 3 | 400 | 440 | 5.3184 | 1346.6667 | 1885.3333
D-124 | FILTR PAC. | 4.62 | 2.6 | 50 | 50 | 4.1625 | 168.3333 | 235.6667
D-125 | WC | 1.95 | 2.6 | 0 | 80 | 15.7791 | 0 | 0 | dm
D-126 | VYŠETŘOVNA | 19.26 | 3 | 200 | 180 | 3.4614 | 673.3333 | 942.6667
D-127 | DENNÍ MÍST. SESTER | 12.09 | 3 | 150 | 90 | 4.1356 | 505 | 707
D-128 | ŠATNA ŽENY | 5.44 | 2.6 | 120 | 0 | 8.4842 | 404 | 565.6
D-129 | KOUPELNA | 4.4 | 2.6 | 0 | 230 | 20.1049 | 0 | 0 | dm
D-130 | CHODBA | 46.44 | 2.6 | 420 | 300 | 3.4784 | 1414 | 1979.6
D-131 | ČEKÁRNA | 105.59 | 3 | 990 | 350 | 3.1253 | 3333 | 4666.2
D-132 | VYŠETŘOVNA | 16.61 | 3 | 200 | 180 | 4.0136 | 673.3333 | 942.6667
D-133 | VYŠETŘOVNA | 17.24 | 3 | 200 | 180 | 3.867 | 673.3333 | 942.6667
D-134 | VYŠETŘOVNA | 16.68 | 3 | 200 | 180 | 3.9968 | 673.3333 | 942.6667
D-135 | VYŠETŘOVNA | 16.68 | 3 | 200 | 180 | 3.9968 | 673.3333 | 942.6667
D-136 | AMBULANCE | 16.68 | 3 | 200 | 180 | 3.9968 | 673.3333 | 942.6667
D-137 | SÁLEK | 16.68 | 3 | 400 | 360 | 7.9936 | 1346.6667 | 1885.3333
D-138 | ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ | 62.59 | 3 | 800 | 600 | 4.2605 | 2693.3333 | 3770.6667
D-139 | PŘÍPRAVNA | 12.2 | 3 | 200 | 200 | 5.4645 | 673.3333 | 942.6667
D-140 | REGISTR | 2.24 | 2.6 | 60 | 0 | 10.3022 | 202 | 282.8
D-141 | ŠATNA | 3.73 | 2.6 | 0 | 120 | 12.3737 | 0 | 0
D-142 | PŘEDSÍŇ | 1.75 | 2.6 | 0 | 30 | 6.5934 | 0 | 0 | dm
D-143 | WC-PAC. | 1.53 | 2.6 | 0 | 50 | 12.5691 | 0 | 0 | dm
D-144, | PŘEDSÍŇ | 1.75 | 2.6 | 0 | 30 | 6.5934 | 0 | 0 | dm
D-145 | WC-PAC. | 1.53 | 2.6 | 0 | 50 | 12.5691 | 0 | 0 | dm
D-146 | SKLAD | 6.54 | 3 | 0 | 50 | 2.5484 | 0 | 0 | dm
D-147 | PRACOVNA SESTRY | 12.98 | 3 | 180 | 120 | 4.6225 | 606 | 848.4
D-148 | CHODBA | 20.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-149 | TECH. MÍST. | 2.77 | 3 | 0 | 50 | 6.0168 | 0 | 0
D-150 | VSTUPNÍ HALA | 189.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-151 | ÚKLID | 4.54 | 2.6 | 0 | 60 | 5.083 | 0 | 0 | dm
D-153 | CHODBA | 3.85 | 2.6 | 0 | 50 | 4.995 | 0 | 0
D-154 | INFORMACE | 7.25 | 2.6 | 60 | 0 | 3.183 | 202 | 282.8
D-155 | POKLADNA | 10.05 | 2.6 | 60 | 0 | 2.2962 | 202 | 282.8
D-174 | PŘEDSÍŇ | 6.39 | 2.6 | 0 | 60 | 3.6114 | 0 | 0 | dm
D-175 | WC PAC. MUŽI | 11.03 | 2.6 | 0 | 150 | 5.2305 | 0 | 0 | dm
D-176 | PŘEDSÍŇ | 5.97 | 2.6 | 0 | 90 | 5.7982 | 0 | 0 | dm
D-177 | WC PAC. ŽENY | 8.83 | 2.6 | 0 | 150 | 6.5337 | 0 |  | dm
D-178 | ZÁSOBOVÁNÍ | 20.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D-179 | TECH. MÍST. | 5.46 | 3 | 0 | 50 | 3.0525 | 0 |  | dm
D-180 | ZÁDVEŘÍ | 8.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D-182 | ČEKÁRNA | 25.22 | 3 | 300 | 100 | 3.9651 | 1010
D-183 | ODPADY + ÚKLID | 4.81 | 3 | 0 | 60 | 4.158 | 0 |  | dm
D-184 | SPRCHA | 1.86 | 2.6 | 0 | 150 | 31.0174 |  |  | dm
D-187 | WC | 2.2 | 2.6 | 0 | 80 | 13.986 |  |  | dm
|  |  |  | 6800 | 7145
VZT14 VZT vstupní část
Vstup
H-109 | WC | 1.73 | 2.4 | 0 | 50 | 12.0424 |  |  | dm
H-108 | PŘEDSÍŇ | 5.97 | 2.4 | 0 | 30 | 2.0938 | 0 | 0 | dm
H-107 | ZÁZEMÍ | 5.5 | 2.4 | 0 | 60 | 4.5455 | 0 | 0
h-106 | RECEPCE | 14.36 | 2.4 | 200 | 0 | 200 | 673.3333 | 942.6667
|  |  |  | 200 | 140
Lékárna
H-112 | ŠATNA | 6.1 | 2.4 | 280 | 150 | 10.2459 | 942.6667 | 916.4815
H-113 | SPRCHA | 1.86 | 2.4 | 0 | 150 | 33.6022 | 0 | 0 | dm
H-114 | ÚKLID | 2.03 | 2.4 | 0 | 30 | 6.1576 | 0 | 0 | dm
H-115 | PŘEDSÍŇ | 2 | 2.4 | 0 | 30 | 6.25 | 0 | 0 | dm
H-116 | WC | 1.88 | 2.4 | 0 | 50 | 11.0816 | 0 | 0 | dm
H-117 | PŘÍJEM LÉKŮ | 8.09 | 2.4 | 100 | 120 | 6.1805 | 336.6667 | 327.3148
H-120 | SKLAD LÉKŮ | 22.95 | 2.4 | 0 | 230 | 4.1757 | 0 | 0
H-118 | COFFEE POINT | 5.65 | 2.4 | 0 | 50 | 3.6873 | 0 | 0
H-121 | PŘÍPRAVNA A MYTÍ | 18.55 | 2.4 | 180 | 180 | 4.0431 | 606 | 589.1667
H-122 | PRACOVNA | 4.65 | 2.4 | 100 | 30 | 2.6882 | 336.6667 | 327.3148
H-119 | VÝDEJ LÉKŮ | 47.49 | 2.5 | 1500 | 1200 | 12.6342 | 5050 | 4909.7222
|  |  |  | 2160 | 2220
Bufet
H-125 | BUFET | 99.18 | 2.5 | 1500 | 1310 | 6.0496 | 5050 | 4909.7222
H-130 | ÚKLID | 2.53 | 2.4 | 0 | 30 | 4.9407 | 0 | 0 | dm
H-129 | SKLAD | 2.56 | 2.4 | 0 | 120 | 19.5312 | 0 | 0 | dm
H-128 | WC | 1.35 | 2.4 | 0 | 50 | 15.4321 | 0 | 0 | dm
H-126 | ŠATNA | 7.8 | 2.4 | 100 | 90 | 4.8077 | 336.6667 | 327.3148
D-179 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 5.46 | 2.4 | 0 | 50 | 3.8156 | 0 | 0
D-150 | HALA | 132.94 | 2.4 | 300 | 360 | 1.1283 | 1010 | 981.9444
D-189 | VSTUPNÍ HALA | 45.65 | 2.4 | 100 | 120 | 1.0953 | 336.6667 | 327.3148
|  |  |  | 2000 | 2130
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65 |  | 4360 | 4490 |  | 14678.6667
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25 |  |  |  |  | 0
V01 | VÝTAH 1 | 8.91 |  |  |  |  | 0
V02 | VÝTAH 2 | 8.91 |  |  |  |  | 0
V03 | VÝTAH 3 | 8.91 |  |  |  |  | 0
|  | 2 682,18 m² |  |  |  |  | 0

## Tabulka místností 3.NP
|  |  | 5 | 10 | 15 | 1010 | 1.2 | 10 | 14
Tabulka místností 3.NP_PROFESE |  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ
[9 empty] | přívod | odvod
Č. | Název místnosti | Plocha (m2)
VZT 08 Dospávání a lékařské pokoje
3009 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 21.77 | 3 | 0 | 120 | 1.8374 | 0 | 0 |  |  | dm/3012
3010 | PŘEDSÍŇ | 2.47 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
3011 | WC PER. | 1.84 | 2.6 | 0 | 50 | 10.4515 | 0 | 0 |  |  | dm
3012 | DOSPÁVÁNÍ | 151.11 | 3 | 2600 | 2340 | 5.7353 | 8753.3333 | 12254.6667 | 12xcn
3013 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.42 | 3 | 260 | 0 | 4.9751 | 875.3333 | 1225.4667
3014 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.55 | 3 | 260 | 0 | 4.9383 | 875.3333 | 1225.4667
3015 | CHODBA | 2.34 | 2.6 | 30 | 0 | 4.931 | 101 | 141.4
3016 | KOUPELNA | 4.25 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
3017 | KOUPELNA | 4.3 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
3018 | CHODBA | 2.34 | 2.6 | 30 | 0 | 4.931 | 101 | 141.4
3019 | CHODBA | 53 | 2.6 | 600 | 600 | 4.3541 | 2020 | 2828 | 2100
3020 | PARKOVÁNÍ POSTELÍ | 33.13 | 3 | 200 | 400 | 2.0123 | 673.3333 | 942.6667 | 1500
3021 | PŘELŮŽKOVÁNÍ | 10.76 | 3 | 200 | 0 | 6.1958 | 673.3333 | 942.6667 | 500
3022 | MYTÍ DESEK | 13.97 | 3 | 0 | 100 | 2.3861 | 0 | 0 |  |  | dm
3023 | ÚKLID | 3.01 | 2.6 | 0 | 60 | 7.6668 | 0 | 0 |  |  | dm
|  |  |  | 4180 | 4160 |  | 14072.6667 | 19701.7333
VZT 09 Zázemí OS
3001 | SCHODIŠTĚ | 37.63 |  | 200 | 0 |  | 673.3333 | 942.6667 | 12600
3002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 28.05 | 2.8 | 100 | 300 | 3.8197 | 336.6667 | 471.3333 | 1178.1
3003 | SCHODIŠTĚ | 30.96 |  | 100 | 0 |  | 336.6667 | 471.3333 | 6300
3004 | STROJOVNA VZT | 83.07 | 4 | 200 | 400 | 1.2038 | 673.3333 | 942.6667
3005 | CHODBA | 71.74 | 2.6 | 300 | 600 | 3.2167 | 1010 | 1414 | 2800
3006 | STROJOVNA VZT | 111.29 | 4 | 200 | 450 | 1.0109 | 673.3333 | 942.6667 | 6900
3007 | FILTR MATERIÁLU | 18.21 | 3 | 0 | 160 | 2.9288 | 0 | 0
3008 | ODPAD | 14.12 | 2.6 | 0 | 100 | 2.7239 | 0 | 0 |  |  | dm2x
3024 | ÚKLID | 3.3 | 2.6 | 0 | 60 | 6.993 | 0 | 0 | dm
3025 | PARKOVÁNÍ | 14.58 | 2.6 | 0 | 50 | 1.319 | 0 | 0
3026 | FILTR Ž. ZAM. | 8.99 | 2.6 | 0 | 120 | 5.1339 | 0 | 0
3027 | Předsíň ž. zam | 1.98 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | dm
3028 | WC ženy zam. | 1.55 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | dm
3029 | KOUPELNA Ž. ZAM. | 16.39 | 2.6 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | dm
3031 | FILTR M. ZAM. | 8.86 | 2.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
3032 | ŠATNA Ž. ZAM. | 12.43 | 2.6 | 340 | 0 | 10.5205 | 1144.6667 | 1602.5333
3033 | ŠATNA M. ZAM. | 10.94 | 2.6 | 340 | 0 | 11.9533 | 1144.6667 | 1602.5333
3034 | CHODBA | 99.36 | 2.6 | 900 | 1500 | 3.4838 | 3030 | 4242
3035 | KOUPELNA M. ZAM. | 5.12 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | dm
3036 | PROTOKOLY | 13.53 | 3 | 200 | 0 | 4.9273 | 673.3333 | 942.6667
3037 | ODPOČÍVÁRNA | 43.93 | 3 | 600 | 400 | 4.5527 | 2020 | 2828
3052 | ADJUSTACE MATERIÁLU | 13.8 | 3 | 0 | 100 | 2.4155 | 0 | 0
3055 | ROZVODNA SLA. | 8.32 | 3 | 150 | 120 | 6.0096 | 505 | 707
3056 | PŘEDSÍŇ Ž. ZAM. | 1.98 | 2.6 | 0 | 30 | 5.8275 | 0 | 0 | dm
3057 | WC Ž. ZAM. | 1.55 | 2.6 | 0 | 50 | 12.4069 | 0 | 0 | dm
3058 | WC M. ZAM. | 1.66 | 2.6 | 0 | 50 | 11.5848 | 0 | 0 | dm
3059 | PŘEDSÍŇ M. ZAM. | 1.98 | 2.6 | 0 | 30 | 5.8275 | 0 | 0 | dm
|  |  |  | 3630 | 5310 |  | 12221 | 17109.4
VZT 07a sterilní chodba a sklad sterilního materiálu
3051 | STERILIZACE | 10.2 | 3 | 200 | 300 | 6.5359 | 673.3333 | 942.6667
3038 | MYTÍ LÉKAŘŮ | 18.56 | 3 | 250 | 250 | 4.4899 | 841.6667 | 1178.3333
3049 | SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU | 57.85 | 3 | 800 | 640 | 4.6096 | 2693.3333 | 3770.6667
3050 | STERILNÍ CHODBA | 56.57 | 3 | 800 | 720 | 4.7139 | 2693.3333 | 3770.6667
|  |  |  | 2050 | 1910
VZT 06a operační sál 4 superaseptický
3039 | OS 4 superaseptický | 55.33 | 3 | 3600 | 2880 | 21.6881 | 12120 | 16968
3040 | PŘÍPRAVNA | 15.03 | 3 | 280 | 240 | 6.2098 | 942.6667 | 1319.7333
3041 | DEKONTAMINACE | 5.9 | 3 | 0 | 160 | 9.0395 | 0 | 0
3053 | KOSTNÍ BANKA | 3.8 | 3 | 350 | 0 | 30.7018 | 1178.3333 | 1649.6667
|  |  |  | 4230 | 3280 |  | 13062.6667 | 18287.7333
VZT 07 operační sály 2a3 aseptické
3042 | OS 3 | 42.67 | 3 | 2400 | 1920 | 18.7485 | 8080 | 11312
3043 | PŘÍPRAVNA | 13.85 | 3 | 200 | 180 | 4.8135 | 673.3333 | 942.6667
3044 | PŘÍPRAVNA | 12.56 | 3 | 200 | 180 | 5.3079 | 673.3333 | 942.6667
3045 | OS 2 | 42.68 | 3 | 2400 | 1920 | 18.7441 | 8080 | 11312
3046 | DEKONTAMINACE | 10.85 | 3 | 0 | 320 | 9.831 | 0 | 0
|  |  |  | 5200 | 4520 |  | 17506.6667 | 24509.3333
VZT 06b operační sál 1 septický
3054 | DEKONTAMINACE | 6.66 | 3 | 0 | 160 | 8.008 | 0 | 0
3047 | OS 1 | 42.72 | 3 | 2400 | 2880 | 18.7266 | 8080 | 11312
3048 | PŘÍPRAVNA | 13.08 | 3 | 200 | 260 | 5.0968 | 673.3333 | 942.6667
|  |  |  | 2600 | 3300 |  | 8753.3333 | 12254.6667
D-V01 | VÝTAH 1 | 7.2
D-V02 | VÝTAH 2 | 7.2
D-V03 | VÝTAH 3 | 7.2
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25
V01 | VÝTAH 1 | 8.91
V02 | VÝTAH 2 | 8.91
V03 | VÝTAH 3 | 8.91
1 482,86 m²

## Tabulka místností 4.NP
|  |  | 5 | 12 | 15 | 1010 | 1.2 | 10 | 14
Tabulka místností 3.NP_PROFESE |  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ
[9 empty] | přívod | odvod
Č. | Název místnosti | Plocha (m2)
VZT 10 Chirurgie
4001 | SCHODIŠTĚ | 37.04 |  | 200 | 0 |  | 673.3333 | 942.6667
4002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 27.84 | 2.8 | 100 | 300 | 3.8485 | 336.6667 | 471.3333 | 1169.28
4003 | SCHODIŠTĚ | 35.71 |  | 100 | 0 |  | 336.6667 | 471.3333
4004 | CHODBA | 66.62 | 3 | 300 | 600 | 3.0021 | 1010 | 1414 | 2000
4005 | CHODBA | 168.03 | 2.6 | 1300 | 600 |  | 4376.6667 | 6127.3333
4006 | HOVORNA | 7.37 | 4 | 150 | 0 | 5.0882 | 505 | 707
4007 | AUTOMAT | 3.41 | 3 | 50 | 160 | 4.8876 | 168.3333 | 235.6667
4008 | DENNÍ MÍSTNOST | 52.83 | 3 | 600 | 400 | 3.7857 | 2020 | 2828
4009 | STANOVIŠTĚ SESTER | 27.91 | 3 | 400 | 300 | 4.7773 | 1346.6667 | 1885.3333
4010 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 5.81 | 3 | 0 | 100 | 5.7372 | 0 | 0
4011 | PRACOVIŠTĚ SESTER | 11.97 | 3 | 200 | 160 | 5.5695 | 673.3333 | 942.6667
4012 | VYŠETŘOVNA | 25.44 | 3 | 300 | 200 | 3.9308 | 1010 | 1414
4013 | SKLAD | 4.66 | 3 | 0 | 50 | 3.5765 | 0 | 0 |  |  | dm
4014 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 12 | 2.6 | 0 | 200 | 6.4103 | 0 | 0
4015 | ÚKLID | 5.41 | 2.6 | 0 | 60 | 4.2656 | 0 | 0 |  |  | dm
4016 | PŘEDSÍŇ | 3.32 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4017 | WC ZAM. | 1.39 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4018 | PŘEDSÍŇ | 3.32 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4019 | WC ZAM. | 1.39 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4020 | ASIST. LÁZEŇ | 12.09 | 3 | 150 | 230 | 4.1356 | 505 | 707
4021 | SKLAD | 7.43 | 3 | 0 | 50 | 2.2432 | 0 | 0 |  |  | dm
4022 | SKLAD | 5.2 | 3 | 0 | 50 | 3.2051 | 0 | 0 |  |  | dm
4023 | SKLAD | 6.92 | 3 | 0 | 50 | 2.4085 | 0 | 0 |  |  | dm
4024 | FYZIOTERAPIE | 20.18 | 3 | 250 | 300 | 4.1295 | 841.6667 | 1178.3333
4025 | SKLAD | 15.56 | 3 | 0 | 80 | 1.7138 | 0 | 0
4026 | PRACOVNA | 18.2 | 3 | 200 | 150 | 3.663 | 673.3333 | 942.6667
4027 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 17.31 | 3 | 210 | 0 | 4.0439 | 707 | 989.8
4028 | KOUPELNA S WC | 4.67 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4029 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 22.09 | 3 | 280 | 0 | 4.2251 | 942.6667 | 1319.7333
4030 | CHODBA | 8.33 | 2.6 | 0 | 100 |  | 0 | 0
4031 | KOUPELNA | 3.85 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4032 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4033 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
4034 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4035 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4036 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4037 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4038 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4039 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4040 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4041 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4042 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4043 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4044 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
4045 | POKOJ 2L | 21.4 | 3 | 220 | 0 | 3.4268 | 740.6667 | 1036.9333
4046 | KOUPELNA | 3.51 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4047 | KOUPELNA | 4.18 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4048 | VRCHNÍ SESTRA + | 15.33 | 3 | 200 | 0 | 4.3488 | 673.3333 | 942.6667
4049 | PŘEDSÍŇ | 4.64 | 2.6 | 50 | 0 | 4.1446 | 168.3333 | 235.6667 |  |  | dm
4050 | PŘEDSÍŇ | 4.64 | 2.6 | 50 | 0 | 4.1446 | 168.3333 | 235.6667 |  |  | dm
4051 | DENNÍ MÍSTNOST | 15.27 | 3 | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
4052 | KOUPELNA | 4.5 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4053 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4054 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
4055 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
4056 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4057 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
4058 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
4059 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4060 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4061 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
4062 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
4063 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
4064 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4065 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 |  | 0 | 0 |  |  | dm
4066 | POKOJ 1-2L | 22.39 |  | 220 | 0 |  | 740.6667 | 1036.9333
|  |  |  | 8610 | 8440 |  | 28987 | 40581.8
D-V01 | VÝTAH 1 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 0
D-V02 | VÝTAH 2 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 0
D-V03 | VÝTAH 3 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 0
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65 |  |  |  |  | 0 | 0
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25 |  |  |  |  | 0 | 0
V01 | VÝTAH 1 | 9.59 |  |  |  |  | 0 | 0
V02 | VÝTAH 2 | 9.59 |  |  |  |  | 0 | 0
V03 | VÝTAH 3 | 9.59 |  |  |  |  | 0 | 0
1 142,37 m²

## Tabulka místností 5.NP
|  |  | 5 | 12 | 15 | 1010 | 1.2 | 10 | 14
Tabulka místností 5.NP_PROFESE |  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ
Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | [6 empty] | přívod | odvod
VZT 11 Ortopedie
5001 | SCHODIŠTĚ | 36.94 |  | 200 | 0 |  | 673.3333 | 942.6667
5002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 27.23 | 2.8 | 100 | 300 | 3.9347 | 336.6667 | 471.3333 | 1143.66
5003 | SCHODIŠTĚ | 35.71 |  | 100 | 0 |  | 336.6667 | 471.3333
5004 | CHODBA | 66.98 | 3 | 300 | 600 | 2.986 | 1010 | 1414 | 2000
5005 | CHODBA | 168.12 | 2.6 | 1400 | 600 |  | 5050 | 7070
5006 | HOVORNA | 7.37 | 4 | 150 | 0 | 5.2817 | 505 | 707
5007 | AUTOMAT | 3.41 | 3 | 50 | 160 | 4.8876 | 168.3333 | 235.6667
5008 | DENNÍ MÍSTNOST | 52.83 | 3 | 600 | 400 | 3.7857 | 2020 | 2828
5009 | STANOVIŠTĚ SESTER | 27.91 | 3 | 400 | 300 | 4.7773 | 1346.6667 | 1885.3333
5010 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 6.57 | 3 | 0 | 100 | 5.0736 | 0 | 0
5011 | PRACOVIŠTĚ SESTER | 15.7 | 3 | 200 | 160 | 4.2463 | 673.3333 | 942.6667
5012 | VYŠETŘOVNA | 25.03 | 3 | 300.36 | 200 | 4 | 1011.212 | 1415.6968
5013 | SKLAD | 4.66 | 3 | 0 | 50 | 3.5765 | 0 | 0 |  |  | dm
5014 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 12 | 2.6 | 0 | 200 | 6.4103 | 0 | 0 |  |  | dm
5015 | ÚKLID | 3.42 | 2.6 | 0 | 60 | 6.7476 | 0 | 0 |  |  | dm
5016 | PŘEDSÍŇ | 3.32 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5017 | WC ZAM. | 1.39 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5018 | PŘEDSÍŇ | 3.32 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5019 | WC ZAM. | 1.39 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5020 | ASIST. LÁZEŇ | 12.09 | 3 | 150 | 230 | 4.1356 | 505 | 707
5021 | SKLAD | 7.43 | 3 | 0 | 50 | 2.2432 | 0 | 0 |  |  | dm
5022 | SKLAD | 5.2 | 3 | 0 | 50 | 3.2051 | 0 | 0 |  |  | dm
5023 | SKLAD | 6.92 | 3 | 0 | 50 | 2.4085 | 0 | 0 |  |  | dm
5024 | PRACOVNA | 19.78 | 3 | 240 | 200 | 4.0445 | 808 | 1131.2 |  |  | dm
5025 | PRACOVNA | 18.07 | 3 | 240 | 200 | 4.4272 | 808 | 1131.2
5026 | PRACOVNA | 18.33 | 3 | 240 | 200 | 4.3644 | 808 | 1131.2
5027 | FYZIOTERAPIE | 26.93 | 3 | 340 | 400 | 4.2084 | 1144.6667 | 1602.5333
5028 | FYZIOTERAPIE | 24.76 | 3 | 340 | 400 | 4.5773 | 1144.6667 | 1602.5333
5029 | KOUPELNA | 3.85 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5030 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5031 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5032 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5033 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5034 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5035 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5036 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5037 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5038 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5039 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5040 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5041 | KOUPELNA | 4.43 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5042 | POKOJ 2L | 22.06 | 3 | 220 | 0 | 3.3243 | 740.6667 | 1036.9333
5043 | POKOJ 2L | 21.4 | 3 | 220 | 0 | 3.4268 | 740.6667 | 1036.9333
5044 | KOUPELNA | 3.51 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5045 | KOUPELNA | 3.86 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5046 | PŘEDSÍŇ | 4.47 | 2.6 | 50 | 0 | 4.3022 | 168.3333 | 235.6667 |  |  | dm
5047 | STANIČNÍ SESTRA | 15.33 | 2.6 | 160 | 0 | 4.0143 | 538.6667 | 754.1333
5048 | DENNÍ MÍSTNOST | 15.27 | 3 | 200 | 60 | 4.3659 | 673.3333 | 942.6667
5049 | PŘEDSÍŇ | 4.47 | 2.6 | 50 | 0 | 4.3022 | 168.3333 | 235.6667 |  |  | dm
5050 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5051 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5052 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5053 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5054 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5055 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5056 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5057 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5058 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5059 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5060 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5061 | POKOJ 1-2L | 22.19 | 3 | 220 | 0 | 3.3048 | 740.6667 | 1036.9333
5062 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5063 | KOUPELNA | 4.26 | 2.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  | dm
5064 | POKOJ 1-2L | 22.39 | 3 | 220 | 0 | 3.2753 | 740.6667 | 1036.9333
|  |  |  | 9110.36 | 9040 |  | 30671.5453 | 42940.1635
D-V01 | VÝTAH 1 | 7.2
D-V02 | VÝTAH 2 | 7.2
D-V03 | VÝTAH 3 | 7.2
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25
V01 | VÝTAH 1 | 9.59
V02 | VÝTAH 2 | 9.59
V03 | VÝTAH 3 | 9.59
1 144,98 m²

## Tabulka místností 6.NP
|  |  | 5 | 12 | 15 | 1010 | 1.2 | 10 | 14
Tabulka místností 6.NP_PROFESE |  |  | výška (m) | přívod (m3h-1) | odvod (m3h-1) | výměna (h-1) | Qchl.(W) | Qtop(W) | PBŘ
Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | [6 empty] | přívod | odvod
VZT 13 Technologie
6001 | SCHODIŠTĚ | 49.59
6002 | VÝTAHOVÉ LOBBY | 49.01 | 2.7 | 0 | 150 | 1.1336 | 0 | 471.3333 | 1984.905
6003 | SERVEROVNA | 26.53 | 2.7 | 200 | 100 | 2.7921 | 673.3333 | 471.3333 | 6300
6006 | ŠATNA Ž | 20.88 | 2.4 | 780 | 400 | 15.5651 |  |  |  |  | dm
6015 | WC | 1.44 | 2.4 | 0 | 50 | 14.4676 |  |  |  |  | dm
6014 | předsíň | 1.67 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 235.6667 |  |  | dm
6007 | CHODBA | 70.24 | 2.7 | 200 | 0 | 1.0546 | 673.3333 | 235.6667
6010 | ÚKLID | 3.83 | 2.4 | 0 | 60 | 6.5274 |  |  |  |  | dm
6008 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY | 324.39 | 2.7 | 600 | 1000 | 1.1417 | 2020 | 2828
|  |  |  | 1780 | 1790
6019 | ŠATNA Ž | 24.54 | 2.4 | 960 | 400 | 16.2999
6018 | UMÝVÁRNA | 4.94 | 2.4 | 0 | 60 | [5 empty] | dm
6013 | SPRCHY | 4.75 | 2.4 | 0 | 330 | 28.9474 | 0 | 7070 |  |  | dm
6023 | ŠATNA M | 9.31 | 2.4 | 360 | 0
6016 | WC | 1.04 | 2.4 | 0 | 50 | 20.0321 | 0 | 707 |  |  | dm
6017 | WC | 1.4 | 2.4 | 0 | 50 | [5 empty] | dm
6007 | CHODBA | 70.24 | 2.7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 235.6667
6020 | WC | 1.44 | 2.6 | 0 | 50 | [5 empty] | dm
6009 | ROZVODNA SILNOPROUDU | 19.63 | 3 | 200 | 100 | 1.6981 | 673.3333 | 1885.3333
6022 | SPRCHA | 1.71 |  | 0 | 150 | [5 empty] | dm
6021 | UMÝVÁRNA | 3.29 |  | 0 | 60 | [5 empty] | dm
|  | 622,11 m² | 3 | 1520 | 1450
D-V02 | VÝTAH 2 | 7.2 | 3
D-V03 | VÝTAH 3 | 7.2 | 3
D-V04 | VÝTAH 4 | 7.65 | 3
D-V05 | VÝTAH 5 | 2.25 | 2.6
|  | 693,05 m² | 2.6
2.6
2.6