D1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA

Seznam dokumentace :

Textová část

D1.4.1 01		Technická zpráva ZTI

Výkresová část

D1.4.1 02		Půdorys kanalizace a vodovodu  1.PP		1 : 50

D1.4.1 03		Půdorys kanalizace a vodovodu  1.NP		1 : 50

D1.4.1 04		Půdorys kanalizace a vodovodu  2.NP		1 : 50

D1.4.1 05		Kanalizace a vodovod - schéma

Akce : 	STAVEBNÍ ÚPRAVY st.271, HAJNICE

Profese : 	Vodovod a kanalizace

Stupeň :  	technická pomoc

### Technická zpráva - zdravotní technika

- Úvod

- Kanalizace

  - Vnitřní  kanalizace

  - Výpočtová část

- Vodovod

  - Vnitřní  vodovod

  - Venkovní vodovod

  - Výpočtová část

4.    Zařizovací předměty

### Úvod

Účelem projektu je řešení vody a kanalizace ve stávajícím objektu v Hajnicích na st.p. 271. Dokumentace pouze řeší úpravy uvnitř objektu.

Projekt zdravotní techniky je řešen s ohledem na příslušné směrnice a platné ČSN.

### Kanalizace

Venkovní kanalizace zůstává stávající, beze změn.

### 2.1   Vnitřní  kanalizace :

Vnitřní kanalizace bude provedena běžným způsobem dle ČSN EN 12056 (část 1-5) a ČSN 73 6760.

Splašková kanalizace - hlavní kanalizační svod je stávající a vede pod podlahou 1.NP. Odvětrání je stávajícím nad střechu. Nevyužité odpady budou demontovány; nová kanalizace bude napojená na stávající odpad K1 vedený v 1.PP; kanalizace vedena volně po vrchu, v předstěně, případně ve zdi. Připojovací potrubí vedeno ve spádz min 3%.

Dešťová kanalizace – stávající, není předmětem řešení této PD.

Materiál potrubí pro vnitřní kanalizaci :

- vnitřní svislé odpady – PP systém HT

- připojovací potrubí – PP systém HT

- ventilační hlavice, střešní vtoky, napojení odpadu pračky, zápachové uzávěrky, ….  – Hutterer & Lechner

### 2.3  Výpočtová část :

### Množství splaškových  odpadních vod zůstává stávající a nemění se.

### 3.	Vodovod

### 3.1        Vnitřní  vodovod

Do objektu je přivedena stávající přípojka DN40 mm; na patě objektu je uzávěr. Část rozvodů zůstane zachována, nevyužité rozvody budou demontovány. Rozvod veden volně pod stropem 1.PP, případně zasekám do zdi v 1.NP a 2.NP. Osazeny sekční uzávěry.

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ  PP RCT - studená voda, teplá voda, dimenze DN 25, 20 a 15. Hlavní rozvod vody je veden pod stropem 1.PP, popř. v konstrukci.

# Ohřev teplé vody  je stávající – zásobník nahřívaný tepelným čerpadle, osazený v technické místnosti v 1.PP. Vyzbrojení je stávající. Systém není vybaven cirkulačním potrubím.

Tepelná izolace :

Volně vedené potrubí TUV a cirkulace  bude opatřeno tepelnou izolací z návlekových trub  v tloušťkách :

DN 20 - 25	tl.15 mm (viz PD)

Materiál  s vodivostí max. 0,035 W/m,K.

Materiál potrubí pro vnitřní vodovod :

- připojovací potrubí studené vody – polyprop.  PP RCT

- připojovací potrubí teplé vody - polypropylen PP RCT

Měření spotřeby vody

Podružný fakturační vodoměr není vyžadován.

Vnitřní požární vodovod

Není požadován.

### 3.2    Venkovní vodovod

Stávající – bez zásahu.

### 3.3    Výpočtová  část

Obsazenost objektu zůstává stávající.

## 4.    Zařizovací předměty

Bude použito zařizovacích předmětů dle konkrétního výběru investora a předložení nabídky dodavatele. Navrženy standardy tuzemské výroby.

Podlahové vpusti jsou vybaveny nerez mřížkou, dále suchou zápachovou uzávěrkou (typ „Primus“).