a)	výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů	3

b)	výchozí podklady a stavební program	3

c)	požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima / léto	3

d)	požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	4

e)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	4

f)	provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.	5

g)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému	5

h)	bilance energií, médií a potřebných hmot	11

i)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	11

j)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	12

    - výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů

Nařízení vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. března 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

ČSN 12 0017 – Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7001 – Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

ČSN 01 3454 – Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

    - výchozí podklady a stavební program

Projektová dokumentace část D.1.4.3. Vzduchotechnika řeší systém nuceného větrání včetně VZT rozvodů v rekonstrukci stávající budovy a nové přístavby v Hradci Králové.

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace k žádosti pro vydání stavebního povolení.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- projektová dokumentace stavební část

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

    - požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima / léto

Místo					:	Hradec Králové

Nadmořská výška			:	233,030 m.n.m.

Letní výpočtová teplota		:	+32,4°C

Entalpie venkovního vzduchu	:	63,8kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota		:           -16,3°C

Zimní relativní vlhkost			:	100%

    - požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora.

Objekt bude větrán přirozeně a nuceně. Rozdělení zařízení bude respektovat funkce jednotlivých prostorů. Nucené větrání bude jednotkami s rekuperací vzduchu. VZT zařízení nehradí tepelnou ztrátu ani tepelné zisky objektu. Maximální teplota garantována nebude. Výkon větracích zařízení pro objekt, bude stanoven podle minimálních dávek dle norem, předpisů a požadavků investora. Zařízení budou pracovat pouze s čerstvým vzduchem.

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět:

WC, bidet				50 m3/h

umyvadlo				30 m3/h

výlevka				50 m3/h

sprcha					150 m3/h

pisoár					25 m3/h

Stanovení průtoků vzduchu:

CHÚC B					25 x h-1

Pro expozice je stanovena min. výměna vzduchu 0,5x/h.

Minimální množství vzduchu do šaten je 20m3/h/šatní skříňku.

    - údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Odváděný vzduch z místností bude vyveden do exteriéru skrz komínové tělesa z důvodu zachování vzhledu památky. Odváděný vzduch, kde hlavním zdrojem emisí je vlhkost a pachy (hygienické zázemí, expozice) bude odvedeno nad střechu objektu taktéž komínovými tělesy.

    - provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.

Počty osob pro jednotlivé prostory jsou dány investorem.

Tepelné ztráty ani tepelné zisky nejsou kryty profesí VZT.

Tepelné ztráty objektu jsou kryty otopnými systémy – profese ÚT.

    - popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

Celý objekt bude větrán nuceně či přirozeně.

V objektu jsou navrženy tyto způsoby větrání:

Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor.

Přívod/Odvod vzduchu s rekuperací – venkovní vzduch je přiváděn přes rekuperační jednotku, dle potřeby je dohříván na požadovanou teplotu a dále distribuován do místnosti. Z této nebo vedlejší místnosti je vzduch stejnou jednotkou nasáván do jednotky, kde předá přes rekuperátor své teplo přívodnímu vzduchu a dále je vyveden mimo objekt.

Pro řešený objekt byla navržena tato zařízení:

Zařízení č. 1. – Větrání CHÚC B

Toto zařízení bude sloužit k nucenému přívodu vzduchu do prostoru vnitřních schodišť a chodeb CHÚC. Podle požadavku dokumentace PBŘ tvoří schodiště a chodby samostatnou CHÚC B. Chráněná úniková cesta typu B bude větrána přívodním ventilátorem, který je ovládán EPS a napojen na UPS. Ventilátor pro přívod vzduchu pro větrání CHÚC typu B bude umístěn v technické místnosti VZT v 1.PP.  Ventilátor pro větrání CHÚC bude vybaven uzavírací klapkou se servopohonem. Navíc je ventilátor ovládán od tlačítkových spínačů, které budou umístěny v každém patře dle PBŘ.

VZT zajišťuje 25-ti násobnou výměnu v CHÚC typu B. Návrh zařízení vychází z podkladů od profese PBŘ, kde je předepsána požadovaná výměna vzduchu při požáru či poplachu. V nejvyšším podlaží CHÚC B bude při požáru otevřeno okno od EPS, pro přirozený odvod vzduchu do exteriéru.

Zařízení č.2. – Odpočinkový prostor, zařízení č. 3 – Kavárna

Slouží pro rovnotlaké větrání prostoru přístavby v objektu kasáren.

Jednotka je navržena podstropní. Prostory budou větrány pomocí distribučních elementů. Zařízení pracuje s proměnným průtokem vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Hluk VZT jednotky do sání a výtlaku je na požadovanou hodnotu utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Nasávání a výfuk vzduchu z a do jednotky je proveden přes fasádu objektu.

Ve VZT jednotce jsou navrženy tyto úpravy vzduchu

  - filtrace F7 pro vstupující čerstvý vzduch, M5 pro odvodní vzduch

  - rekuperace pomocí protiproudého výměníku

  - elektrický ohřev vzduchu

  - chlazení přímým chlazením – jednotka umístěna v půdním prostoru

VZT jednotka vybavena uzavíracími klapkami, tlumícími komorami, ventilátory. Distribuce do prostoru místností bude zajištěna pomocí přívodních distribučních elementů s možností regulace proudění vzduchu. Primární vzduch upravovaný VZT jednotkou zajistí minimální požadovanou hygienickou výměnu vzduchu.

Množství čerstvého vzduchu bude regulováno pomocí regulátorů elektromotorů ventilátorů podle vnitřního čidla kvality ovzduší dle CO2, vlhkosti nebo dle časového programu. Způsob ovládání provozního a útlumového režimu bude zajištěn řídicím systémem.

Celková vzduchová bilance jednotky je rovnotlaká, hygienické místnosti jsou drženy v podtlaku.

Pro vyrovnání tlakových poměrů v místnostech budou sloužit požární stěnové uzávěry se servopohonem, bezprahové dveře, podříznuté dveře nebo dveřní mřížky.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. Potrubí kruhové bude spirálně vinuté.

Čtyřhranné vzt. potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové nebo úhelníkové dle ON 12 0561. Potrubí bude dodáno ve I. skupině těsnosti dle PK 12 0036.

Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno. Potrubí umístěné v exteriéru bude navíc opatřeno pozinkovaným oplechováním.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny náběhovými a regulačními.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Dodavatel regulace zajistí, aby po zaregulování všech komponentů tvořil systém funkční celek.

Komínové tělesa musí být pročištěna a zprůchodněna, tak aby bylo možné vedení vzduchotechnických rozvodů uvnitř těchto těles.

Kompletní ovládání a řízení provozních stavů VZT jednotky řeší VZT jednotka. Silové napojení řeší profese elektro. Odvod kondenzátu od ZZT řeší profese ZTI. Technické parametry VZT jednotek budou upřesněny až dodavatelskou dokumentací zařízení, konkrétního dodavatele zařízení. Zařízení musí splňovat všechny legislativou požadované parametry vnitřního mikroklimatu a vlivy zařízení na okolí.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. i). Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. h).

Zařízení č. 5, zařízení č.4 – Expozice a depozitáře

Slouží pro rovnotlaké větrání prostoru expozic a depozitářů v objektu kasáren.

Jednotky jsou navrženy stojaté sestavné, z.č.5. je umístěno ve strojovně VZT v 1.PP a z.č.4. bude umístěno do půdního prostoru kasáren v 4.NP. Prostory budou větrány pomocí distribučních elementů. Zařízení pracuje s proměnným průtokem vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Hluk VZT jednotky do sání a výtlaku je na požadovanou hodnotu utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Nasávání a výfuk vzduchu z a do jednotky je proveden přes fasádu objektu.

Ve VZT jednotce jsou navrženy tyto úpravy vzduchu

  - filtrace F7 pro vstupující čerstvý vzduch, M5 pro odvodní vzduch, prachové filtry

  - rekuperace pomocí protiproudého výměníku

  - vodní ohřev vzduchu – napojení profese ÚT

  - chlazení integrované

  - zvlhčování a odvlhčování

  - v průběhu roku musí být zajištěny vnitřní podmínky depozitářů a expozic, teplota 18-22°C a vlhkost 40% - 50%

VZT jednotka vybavena uzavíracími klapkami, tlumícími komorami, ventilátory. Distribuce do prostoru místností bude zajištěna pomocí přívodních distribučních elementů s možností regulace proudění vzduchu. Primární vzduch upravovaný VZT jednotkou zajistí minimální požadovanou hygienickou výměnu vzduchu.

Množství čerstvého vzduchu bude regulováno pomocí regulátorů elektromotorů ventilátorů podle vnitřního čidla kvality ovzduší dle CO2, vlhkosti nebo dle časového programu. Způsob ovládání provozního a útlumového režimu bude zajištěn řídicím systémem. Monitorovací systém v každé místnosti depozitářů a expozic.

Celková vzduchová bilance jednotky je rovnotlaká, hygienické místnosti jsou drženy v podtlaku.

Pro vyrovnání tlakových poměrů v místnostech budou sloužit požární stěnové uzávěry se servopohonem, bezprahové dveře, podříznuté dveře nebo dveřní mřížky.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. Potrubí kruhové bude spirálně vinuté.

Čtyřhranné vzt. potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové nebo úhelníkové dle ON 12 0561. Potrubí bude dodáno ve I. skupině těsnosti dle PK 12 0036.

Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno. Potrubí umístěné v exteriéru bude navíc opatřeno pozinkovaným oplechováním.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny náběhovými a regulačními.

Potrubí bude pohledově zabudované do výstavních prvků, případně do stavebních konstrukcí, jako např. SDK opláštění.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Komínové tělesa musí být pročištěna a zprůchodněna, tak aby bylo možné vedení vzduchotechnických rozvodů uvnitř těchto těles.

Dodavatel regulace zajistí, aby po zaregulování všech komponentů tvořil systém funkční celek.

Kompletní ovládání a řízení provozních stavů VZT jednotky řeší VZT jednotka. Silové napojení řeší profese elektro. Odvod kondenzátu od ZZT řeší profese ZTI. Technické parametry VZT jednotek budou upřesněny až dodavatelskou dokumentací zařízení, konkrétního dodavatele zařízení. Zařízení musí splňovat všechny legislativou požadované parametry vnitřního mikroklimatu a vlivy zařízení na okolí.

Protipožární opatření jsou popsána v kap. i). Požadavky na izolace zařízení jsou popsány v kap. h).

Zařízení č. 6.1 – Přívodní ventilátor

Přívod vzduchu do šaten v 1.PP bude zajištěn úsporným potrubním ventilátorem se zpětnou klapkou. Ventilátor je osazen tlumiči hluku na straně sání i výfuku. Vzduch bude přiváděn skrz komínové průduchy objektu. Komínové tělesa musí být pročištěna a zprůchodněna, tak aby bylo možné vedení vzduchotechnických rozvodů uvnitř těchto těles. Pro přívod vzduchu slouží osazené talířové ventily, umístěné u stropu místnosti.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. Potrubí kruhové bude spirálně vinuté.

Čtyřhranné vzt. potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové nebo úhelníkové dle ON 12 0561. Potrubí bude dodáno ve I. skupině těsnosti dle PK 12 0036.

Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno. Potrubí umístěné v exteriéru bude navíc opatřeno pozinkovaným oplechováním.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny náběhovými a regulačními.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Dodavatel regulace zajistí, aby po zaregulování všech komponentů tvořil systém funkční celek.

Silové napojení řeší profese elektro.

Zařízení č. 6. – Hygienické zázemí

Odvod vzduchu hygienických zázemí bude zajištěn úspornými potrubními ventilátory se zpětnou klapkou. Ventilátory budou osazeny tlumiči hluku na straně sání i výfuku. Vzduch bude odváděn skrz komínové průduchy objektu. Komínové tělesa musí být pročištěna a zprůchodněna, tak aby bylo možné vedení vzduchotechnických rozvodů uvnitř těchto těles. Pro přívod vzduchu slouží osazené talířové ventily, umístěné u stropu místnosti.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. Potrubí kruhové bude spirálně vinuté.

Čtyřhranné vzt. potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové nebo úhelníkové dle ON 12 0561. Potrubí bude dodáno ve I. skupině těsnosti dle PK 12 0036.

Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno. Potrubí umístěné v exteriéru bude navíc opatřeno pozinkovaným oplechováním.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny náběhovými a regulačními.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Dodavatel regulace zajistí, aby po zaregulování všech komponentů tvořil systém funkční celek.

Silové napojení řeší profese elektro.

Zařízení č. 7.1 – Odvětrání prostoru půdy

Slouží pro odvětrání prostoru půdy, pro odvod tepelné zátěže od zdroje chlazení.

Odvod vzduchu bude zajištěn ventilátory s EC motory do potrubí, opatřené zpětnou klapkou. Ventilátory jsou osazeny tlumiči hluku. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu prostřednictvím komínových průduchů. Komínové tělesa musí být pročištěna a zprůchodněna, tak aby bylo možné provádět odtah vzduchu až do venkovního ovzduší. Koncové odvodní elementy – krycí mřížky jsou umístěny na koncích potrubních rozvodů.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. Potrubí kruhové bude spirálně vinuté.

Čtyřhranné vzt. potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové nebo úhelníkové dle ON 12 0561. Potrubí bude dodáno ve I. skupině těsnosti dle PK 12 0036.

Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno. Potrubí umístěné v exteriéru bude navíc opatřeno pozinkovaným oplechováním.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny náběhovými a regulačními.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Dodavatel regulace zajistí, aby po zaregulování všech komponentů tvořil systém funkční celek.

Silové napojení řeší profese elektro.

    - bilance energií, médií a potřebných hmot

Bilance potřeby větrání:

Potřeba elektro:		 			75 kW

Potřeba elektro – el. ohřev: 			5 kW

Potřeba elektro: ventilátory pro CHÚC:  		11 kW

Potřeba tepla:					50 kW

Tepelná a protihluková izolace s AL polepem 40 mm

  - veškeré potrubí

  - veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

Tepelná a protihluková izolace s AL polepem 100 mm

  - veškeré potrubí ve venkovním prostoru

  - veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

Protipožární izolace 40 mm

  - při nesplnění požadavků uvedených v kapitole i)

  - veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná

Povrchová úprava VZT potrubí

Vzduchotechnické potrubí je z pozinkovaného plechu a plastového potrubí. Potrubí není opatřeno nátěrem.

    - ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Projektová dokumentace respektuje požární řešení stavby. Potrubí sloužící pro více požárních úseků bude opatřeno požární klapkou napojenou na systém EPS nebo splní-li to požadavky požární bezpečnosti, je vzduchovod protipožárně izolován. Typ protipožárních klapek je uvažován se servopohonem, signalizací polohy a s možností dálkového uzavírání profesí EPS. Veškeré prostupy procházející požárními úseky budou řádně zapraveny a utěsněny minerální vatou.

V případě, že není možno umístit protipožární klapku na rozhraní požárních úseků, je vzduchovod od požárního rozhraní po protipožární klapku doizolován protipožární izolací.

Typ protipožární izolace je uvažován s požární odolností větší nebo rovnou požární odolnosti příslušející procházené stavební konstrukce.

Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů.

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny níže.

maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:

Ostatní sociální zařízení:			50 dB(A)

Strojovny, technické prostory:			75 dB(A)

maximální hladina hluku ve venkovním prostoru:

ve dne                50 dB(A)

v noci                40 dB(A)

Vzduchotechnické zařízení nebude vytvářet ani pracovat se žádnými škodlivinami, které by mohly zatěžovat životní prostředí.

Projekt respektuje svým řešením akustické požadavky. Pro snížení hladiny hluku byla navržena následující opatření:

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku

- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumicí vložky

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru po tlumiče hluku (včetně)

- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy

    - požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

V souladu s platnou legislativou vyhlášky č. 499/2006 Sb. a s ohledem na výběrové řízení, kde není možno uvádět do projektové dokumentace pro provádění staveb přesné typové označení technických výrobku a zařízení, požadujeme před zahájením realizačních prací, zhotovitele stavby, zpracování výrobně technické dokumentace (dílenská dokumentace) a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, včetně uvedení typových označení a navržených parametrů jednotlivých zařízení a komponentů, za účelem bezproblémového fungování všech zařízení a komponentů v daném technologickém systému tvořící celek.

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.

Potrubní rozvody budou od klimatizačního soustrojí odděleny pryžovými vložkami.

Potrubí na závěsech bude podloženo gumou.

Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací.

Požadavky pro ostatní profese:

Napojení VZT jednotky a ventilátorů na silový rozvod.

Všechna kovová potrubí vodivě propojit (šroubové spoje přes pérové podložky) a vodivě připojit k uzemňovací svorce rozváděče.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize.

Napojení odvodu kondenzátu od VZT jednotky. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno samospádem a bude z neohebného materiálu příslušné dimenze, profese ZTI.

Provést prostupy přes příčky, stěny, o 50 mm větší na každou stranu než je rozměr vzt. potrubí.

Dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění.

Zajistit přístup ke všem regulačním klapkám, ventilátorům, požárním klapkám a ke komponentům VZT jednotky.

Pokyny pro montáž:

- při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí.

- montáž VZT bude provedena z lehkého prostorového lešení,

- při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů, které jsou přiloženy k dodávce nebo uvedeny v jednotlivých normách. Zvlášť je nutno dbát na transport jednotek a potrubí, aby nedošlo k zakřivení rámů způsobující netěsnost.

- před a po montáži vyzkoušet jejich funkci. Po montáži a před zaregulováním na klapkách nastavit polohu otevřeno

- při výrobě vzduchovodů použít kvalitní pozink. plech (lesklý povrch), vzduchovody uskladnit tak, aby nedošlo k jejich znečištění,

- před zahájením montáže musí být vzduchovody zbaveny případných nečistot.

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být řádně uložená,

- vložky tlumičů hluku musí být správně upevněny a zavěšeny,

- závěsy a podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Potrubí zavěšovat s roztečí 2000 a 3000 mm podle hmotnosti. Závěsy se fixují ke konstrukci stropu.

- vzduchovody musí být pružně uloženy na závěsech. Mezi vzduchovod a nosný příčník se přilepí pryžový pás tl. 5 mm, šíře 50 mm.

- spojovací materiál vzduchovodů musí být kadmiován nebo pozinkován, zajistí se tak trvalé vodivé propojení z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím,

- u pružných nástavců (vložek) je nutno provést v průběhu montážních prací vodivé překlenutí měděným lankem ( páskem ) - dodávka profese elektro

- před zprovozněním zařízení musí být celý systém VZT zařízení uzemněn - zajišťuje stavba,

- při montáži musí být dodrženy platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce,

- závěsy a podpěry, které nejsou povrchově upraveny, natřít základní barvou s 1 x emailováním.

Vypracoval:						Ing. Tereza CILEČKOVÁ