Ústřední vytápění - Technická zpráva.

Projekt řeší změnu ústřední vytápění pro akci “Modernizace stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov“. Jedná se o změny vyvolané dodávkou nové technologie kuchyně a zrušení parního systému od spotřebičů původního vybavení kuchyně. Zároveň bude upraven ohřev teplé vody v kombinovaných nerezových ohřívačích, protože odpadlo vychlazování kondenzátu ve spodním ohřívači.

Dle požadavku investora zůstává teplovodní systém zachován, pouze bude provedena úprava v umístění otopných těles z důvodu kolize s technologií Gastra.

Vzhledem k zachování původních otopných litinových těles článkových, které dle vyjádření provozovatele vyhovují, není proveden výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12 831.

1.	Teplovodní vytápění

Stávající otopná tělesa v 2.N.P. sekce kuchyně zůstanou zachována. Pouze dvě otopná tělesa budou přemístěna tak, jak to je vyznačeno na půdorysu 2.N.P. č.v. D1.4.2.6.

Technologie Gastra vyžaduje vyčlenění samostatného prostoru K-Studená kuchyně, kde není stávající otopné těleso. Pro dosažení požadované teploty bude nově osazeno do prostoru K-Studená kuchyně otopné těleso litinové článkové 10/500/160. Těleso bude připojeno na stávající stoupačku č. 11.

Všechna otopná tělesa budou pro obnovu nátěrů demontována. Před zpětnou montáží budou nově osazena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. Zpětná potrubí budou opatřena radiátorovými regulačními šroubeními. Termostatické hlavice zabrání provozu otopných těles při vzestupu teploty v prostoru vzhledem k produkovanému teplu od varných zařízení. Regulační šroubení umožní přesné nastavení průtoku tělesy a tím rovnoměrný otop celé otopné soustavy.

Projektant doporučuje vybavit i ostatní otopná tělesa v objektu, která jsou mimo řešený prostor ventily s termostatickými hlavicemi a regulačními šroubeními.

2.	Teplovodní ohřev teplé vody

Stávající napojení ohřívačů na teplovodní systém je pouze u dvou vrchních ohřívačů. Spodní ohřívač předehříval vodu vychlazováním kondenzátu od varných zařízení. Nová technologie přípravy jídel je na elektřinu a pára je vyřazena. Proto musí být i spodní ohřívač vody napojen na teplovodní systém.

Provedení úpravy: Klenutá dna na spodním zakončení přívodní a vratné trubky budou odříznuta a potrubí prodlouženo pro napojení spodního ohřívače, které bude obdobné. Potrubí přívodní a vratné bude opět zakončeno klenutým dnem s osazením návarku 1/2“ pro vypouštěcí kohouty.

3.	Parní systém - Demontáž

Stávající parní STL přivaděč bude v přistavěném koridoru odpojen a zaslepen. Parní STL potrubí po vstupu do strojovny přejde k venkovní stěně, kde klesne do obslužné výšky. Za hlavním uzavíracím ventilem je osazen ochoz s ventilem a regulačním ventilem a v horizontálním potrubí je osazen redukční ventil, za kterým je osazen pojistný ventil. Na ochozu za dvojicí ventilů je také osazen pojistný ventil. Odkalení od parovodu je svedeno na podlahu strojovny vytápění. Pro kontrolu tlaku jsou osazeny manometry s kondenzačními smyčkami a trojcestnými kohouty. Výfuky od pojistných ventilů jsou spojeny a vyvedeny vně objektu nad koridor. Ze strojovny vytápění je parovod veden pod kuchyni, kde jsou napojena původní varná zařízení s parním ohřevem.

Jedna větev parovodu je vedena chodbou až do prostoru skladu inventáře, kde je přes strop napojena myčka nádobí.

Kondenzát od jednotlivých zařízení  je sveden potrubím do strojovna vytápění, kde projde předehřevem teplé vody ve spodním horizontálním ohřívači a dále je veden do beztlakové válcové nádoby na kondenzát. Při dosažení nastavené výšky je zapnuto kondenzátní čerpadlo, které kondenzát přečerpá zpět do kotelny. Výtlak z čerpadla je veden souběžně s parovodem v kolektoru. Nádrž na kondenzát má ve vrchní části napojeno potrubí 1“ pro odvod brýdové páry do ovzduší.

Parní a kondenzátní potrubí bude v celém rozsahu demontováno včetně armatur a nádrže na kondenzát. Před demontáží parního systému musí být odstraněna tepelná izolace parovodu a potrubí kondenzátu.

Demontované potrubí, armatury a nádrž na kondenzát budou shromážděny na určeném místě a následně odvezeny do sběrných surovin.

4. Armatury - Viz výkres č. D1.4.2.5 a D1.4.2.6

5 	Otopná tělesa

Otopná tělesa jsou stávající. Pouze jedno těleso v místnosti K-Studená kuchyně je nově osazeno.

Otopná tělesa budou opatřena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi s možností nastavení žádané teploty  v dané místnosti.

6. 	Nátěry a izolace

Potrubí ocelové závitové černé k přeložkám otopných těles a k novému otopnému tělesu budou opatřeny nátěrem základním antikorozním a nátěrem dvojnásobným vrchním.

Otopná tělesa budou po odpojení ošetřena od případné rzi a budou nově natřena barvou na otopná tělesa v barvě slonová kost.

7. 	Regulace provozu.

Provoz vytápění bude řízen stávajícím regulačním systémem

8.	Požadavky na ostatní profese.

9.1	 Stavební:

- zazdít prostupy po demontovaných potrubích

9.2 	Elektro:

- provést ochranné pospojení

- Odpojit cirkulační čerpadlo na kondenzát, včetně regulace hladiny v nádrži na kondenzát

11.	Bezpečnost práce.

Při provádění veškerých prací na ústředním vytápění jsou, pracovníci zhotovitele povinni dodržovat veškeré platné související bezpečnostní předpisy (zejména Zák. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) a při práci musí používat předepsané ochranné prostředky.

Pracovníci zhotovitele musí používat předepsané technologické postupy.

Při svářečských a pájecích pracích a v předepsaném intervalu po jejich ukončení musí být zajištěn odborný dozor, který zaručí požární bezpečnost stavby.

V Jičíně 7.2020.

Vypracoval : Miroslav Saal

V. Dobiáše  453

506 01  Jičín

603 831 150

saal.jicin@email.cz