## List1
Příloha č. 5 Přehled plnění
Zadavatel: | Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Název veřejné zakázky: | Výměna svítidel v tělocvičně školy
Uchazeč : | XXX
Požadované světelně-technické parametry osvětlovací soustavy (pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené parametry minimální) | světelně-technické parametry osvětlovací soustavy nabízené uchazečem
celková osvětlenost: min 330 lx na podlaze | doplní uchazeč
minimální celková rovnoměrnost: min 0,80 | doplní uchazeč
příkon při 100% svícení: max 2,3 kW | doplní uchazeč
doporučená výška montáže: 7,5-9 m | doplní uchazeč (může přidat komentář k montáži a osazení svítidel)
inteligentní řídící systém: ano | doplní uchazeč (může přidat komentář k systému)
adresné řízení jednotlivých svítidel: ano | doplní uchazeč
přednastavení světelných scén podle požadavků zadavatele: ano | doplní uchazeč
automatická regulace osvětlení na základě příspěvku denního osvětlení: ano | doplní uchazeč
zaškolení obsluhy: ano | doplní uchazeč
typ použitého LED svítidla:
konstrukčně vyvinuto pro sportoviště: ano | doplní uchazeč
možnost vyklopení pod definovanými úhly: doporučeno | doplní uchazeč
asymetrický reflektorový typ: ano | doplní uchazeč
optika:
LED s čočkou: ano | doplní uchazeč
každý čip s vlastní optikou: ano | doplní uchazeč
celkové krytí optického systému tvrzeným sklem (min. 3 mm): ano | doplní uchazeč
elektronika: DALI předřadník: ano | doplní uchazeč
mechanické krytí min. IK08: ano | doplní uchazeč
krytí: min. IP66: ano | doplní uchazeč
materiál:
tlakově odlévaný hliník, popř. jiný tepelně vodivý materiál: ano | doplní uchazeč
záruční doba svítidla: min. 5 let | doplní uchazeč
jmenovitá doba života min. L80B10 při 100.000h, doporučeno L90B10 při 100.000h a +35°C, v ostatních případech viz tabulka 1 níže | doplní uchazeč
certifikace CE: ano | doplní uchazeč
certifikace ENEC: ano | doplní uchazeč
certifikace Ball-Proof: doporučeno | doplní uchazeč
certifikace ISO 9223: doporučeno | doplní uchazeč
FotoBiologická bezpečnost IEC/EN60598-1: RG0, max. RG1 | doplní uchazeč
Udržovací činitel pro výpočet: viz tabulka 1 níže | doplní uchazeč
Minimální garantované a reálné hodnoty výrobce svítidel při 100.000h | Zadaný udržovací činitel do výpočtu dle vlastností svítidla uchazeče
Střední životnost svítidla L95B10 | MF = 0,83
Střední životnost svítidla L90B10 | MF = 0,80
Střední životnost svítidla L85B10 | MF = 0,75
Střední životnost svítidla L80B10 | MF = 0,70
V ………………….. dne ……………………….
…………………………………………………………………………………
podpis (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče)