## technické specifikace
Příloha č. 3_zadávací dokumentace
Technická specifikace
Požadavky zadavatele |  | Plnění A/N | Parametr*
Základní požadavky zadavatele:
1 | Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2 | Dodané dílo bude splňovat nejen požadavky obsažené v zadávací dokumentaci, ale též požadavky příslušných obecně závazných norem a předpisů. Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů a odborných norem.
3 | Dodané dílo bude splňovat požadavky a doporučení technických norem ČSN 332000-7-712, ČSN 332000-7-710, ČSN 332000-7-729, ČSN 332000-6, ČSN 332000-5, ČSN 332000-4, ČSN 331500, ČSN EN 62446-1, IEC 62548, ČSN EN ISO 14122-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090, ČSN 730802, ČSN 730810, ČSN 730835, ČSN730848, ČSN730875, ČSN 731901, ČSN 332130, ČSN 342300
4 | Dodané dílo bude splňovat požadavky požární ochrany stanovené v přiložené dokumentaci požární bezpečnosti, včetně stanoviska Hasičského záchraného sboru.
5 | Garantovaná životnost a současně záruka za jakost fotovoltaických modulů, výkonovým měničů, kontejnerů, kabelových tras a ocelové konstrukce je minimálně 25 roků, u střídačů je minimálně 12 roků. Znamená to, že výrobek nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací.
6 | Veškerá dokumentace bude předána v minimálním počtu 1 paré v tištěné podobě a 1x nosič s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.
Požadavky zadavatele na technologické vybavení:
1 | Fotovoltaická elektrárna bude sestavena do jednoho samostatného fotovoltaického systému, která se bude skládat z jednotlivých ploch vybraných střech dle přiložené studie proveditelnosti. Označení dle značení pavilonů ONN.
2 | Výpočtová úspora celkové dodané el.energie z veřejné sítě v souladu s přiloženou studií proveditelnosti bude min.414,59MWh/rok. Dodavatel doloží ověření tohoto parametru energetickým posudkem dle skutečně dodané technologie, který zpracuje nezávislý energetický specialista s příslušným oprávněním dle zákona 406/2000Sb.
3 | Napěťová soustava částí DC bude 1000V
4 | Napěťová soustava částí AC bude 3PEN 230/400V-50Hz/TN-C-S
5 | Součástí fotovoltaického systému bude záložní bateriový zdroj pro napájení řídících a monitorovacích obvodů.
6 | Veškeré kabely, které jsou součástí dodávky, budou uloženy v celém rozsahu kabelových tras v uzavřených žlabech s děrováním nejvýše 25% a minimální tloušťkou stěny 1mm, zajišťujících elektromagentické stínění a eliminaci indukce atmosferického přepětí. Ověření bude doloženo revizní zprávou dokončeného díla dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1.
7 | Součástí díla je zajištění úpravy obchodního měření ONN, včetně nezbytného příslušenství a spolupráce s oddělením Řídící systémy a RTU, ČEZ Distribuce a.s. Nedílnou součástí jsou také přijímač HDO řady FMX500, vysílače pro bezdrátový přenos signálů HDO do střešních kontejnerů jednotlivých fotovoltaických systémů, řídící skříň RNM, včetně signalizace poruch: ztráta ovládacího napětí, vypnutí jističe, vnitřní porucha usměrňovače + snížené napětí, otevření dveří skříně AXY. Záložní bateriový zdroj 24V pro napájení ochran, skříně dálkového monitorování a ovládání, ovládacích napětí pro vypínače a odpínače. Povely pro regulaci činného výkonu 0/30/60/100% budou přeneseny přímo do dataloggeru (PLC) na svorky sloužící k řízení činného výkonu. Datalogger zpětnou signalizací potvrdí přijetí povelů.
8 | Na každé střeše s fotovoltaickými moduly bude rozpadové místo ve stykači umístěným v rozvaděči a označeném dle pavilonů ONN. Rozpadový bod bude odpínán síťovou ochranou a ovládán pomocí přijímače bezdrátového signálu HDO. Ochrana bude odpínat systém od sítě při odchylkách napětí a frekvence dle podmínek ČEZ Distribuce a.s., či vypadnutí napětí jedné z fází v síti. Zároveň bude dálkově vypínán obsluhou v případě mimořádné události pomocí tlačítka Central STOP. Zkouška pro ověření těchto požadavků bude součástí dodané revize dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1.
9 | Fotovoltaické moduly budou s garantovaným výkonem min. 80% po 25 letech provozu, jmenovitá účinnost nových fotovoltaických modulů dle EN 61853 bude min.22%. Ověření bude doloženo od nezávislé certifikační společnosti TUV nebo VDE.
10 | Každý fotovoltaický modul bude vybaven výkonovým měničem (optimizérem), který zajistí regulaci MPPT s monitorováním aktuálních parametrů modulu a bezpečnostní omezení napětí v navazující DC síti dle normy VDE-AR-E2100-712. Ověření bude doloženo revizní zprávou dokončeného díla dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1.
11 | Každý fotovoltaický střídač bude vybaven regulací MPPT s monitorováním parametrů a bude mít zabudovaný bezpečnostní odpínač pro DC síť dle normy VDE-AR-E2100-712. Dále bude obsahovat zabudovaný automatický ochranný přístroj reagující na elektrický oblouk. Po vypnutí střídače, nebo po odpojení (přerušení) stringu od střídače bude napětí ve stringu automaticky sníženo dle počtu instalovaných výkonových měničů ve stringu (předpoklad cca. 1 V na jeden výkonový měnič). Příslušenství střídače zahrnuje kontinuální komunikaci dat z návazných výkonových měničů, včetně archivace dat za dobu minimálně 20 dnů. Ověření bude doloženo revizní zprávou dokončeného díla dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1.
12 | Výrobce a model dodávaných fotovoltaických modulů:
13 | Celkový počet fotovoltaických modulů:
14 | Výrobce a model dodávaných výkonových měničů (optimizérů):
15 | Výrobce a model dodávaných fotovoltaických střídačů:
16 | Celkový počet fotovoltaických střídačů:
17 | Jmenovitý AC výkon fotovoltaických střídačů:
18 | Jmenovitý výkon fotovoltaického modulu:
19 | Dodávka každého fotovoltaického systému obsahuje veškeré příslušentsví určené pro dálkové monitorování a ovládání pomocí webové aplikace integrovanou do systému ISŘ ONN, a to minimálně: hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny do sítě, chronologické logy eventů každého systému s časem vzniku poruch dílčích střídačů/modulů/paměti/komunikačních přístrojů/napájecích prvků, pro každé dílčí fotovoltaické pole budou na jedné obrazovce společně zobrazeny od každého modulu aktuálně naměřené hodnoty napětí/proudu/výkonu, také tyto naměřené hodnoty bude obsluha mít k dispozici ve formě časového grafu s volitelným počtem modulů (analýza závad překrýváním křivek zvolených modulů),
20 | Součástí dodávky bude zajištění datového úložiště ve formě cloudu pro dálkový monitoring a související atomatické archivování všech získaných dat, bezplatně po celou dobu životnosti elektrárny.
21 | Součástí dodávky bude sada kritických náhradních dílů, která bude obsahovat alespoň 5ks fotovoltaických panelů a výkonových měničů, 1ks fotovoltaický střídač, 1ks stykač (rozpadové místo)
22 | Fotovoltaické moduly a ostatní materiál budou dodány ve vhodných baleních pro přesun pomocí autojeřábu a budou ihned transportovány na pevné/roznášecí plošiny dočasně zkonstruované dodavatelem na střechách jednotlivých budov.
Stavební práce
1 | Součástí dodávky stavebních prací může být v případě využití opce návrh a dodávka vhodné střešní krytiny pro instalaci fotovoltaických modulů na určené střechy.
2 | V rámci dodávky fotovoltaického systému bude instalace fotovoltaických modulů na střešní konstrukci včetně zajištění panelů (kotvení, zatížení), dále zpracování statického posudku na únosnost střešní kce.
3 | Součástí dodávky stavebních prací bude návrh a provedení úprav stávajícího střešního pláště v místech chrániček prostupu kabelových tras z střechy do budovy. Součástí jsou také úpravy stávajících stěn v místech prostupů kabelových tras.
4 | Součástí dodávky stavebních prací bude návrh a provedení rozšíření stávající datové sítě pro připojení datových switchů. Do datového switche bude zapojeno zařízení měření a monitorování parametrů elektrárny pro dálkový dohled, monitorování analyzátoru kvality energie dodávané do budovy, monitorování stavu záložního zdroje UPS a minimálně dvě rezervy pro připojení dalších zařízení. Z důvodu zajištění funkce dálkové správy bude datový switch zahrnovat sofwarové funkce kompatibilní s stávající aplikací správce datové sítě FNOL.
5 | Pro fotovoltaický systém budou dodány a zapojeny senzory venkovní teploty a vlhkosti, intenzity slunečního záření.
6 | Součástí dodávky stavebních prací bude návrh a provedení rozšíření stávající uzemňovací soustavy (hlavní HOP) o připojovací vedení pro přípojnice k ochrannému pospojení, které budou součástí vybavení jednotlivých fotovoltaických systémů.
7 | Součástí dodávky stavebních prací bude návrh a provedení úprav stávající jímací soustavy bleskosvodu dotčených budov, které zajistí zónovou ochranu fotovoltaických systémů.
Služby a ostatní vedlejší náklady stavby
1 | Součástí díla jsou veškeré energie nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění potřebného měření.
2 | Součástí dodávky zařízení staveniště je dočasné zázemí pro pracovníky dle hygienických předpisů ve formě kontejnerů a chemického WC (šatny, sanitární zařízení, místnost odpočinku, administrativní místnost, první pomoc, atd).
3 | Součástí díla je třídění a shromažďování odpadu do uzavřených kontejnerů, jejich odvoz a předání organizaci s platným oprávněním k nakládání s odpadem. Součástí je také pravidlený úklid na všech pracovištích v rámci každé pracovní směny.
4 | Součástí díla je vypracování plánu organizace výstavby, včetně časového harmonogramu prací respektujícího potřeby a možnosti uživatelů dotčených budov. Nedílnou přílohou plánu bude zápis o převzetí odpovědnosti za bezpečnost rizikových prací a obsluhu jednotlivých zařízení konkrétně jmenovanými pracovníky, včetně telefonních kontaktů na tyto pracovníky (vedoucí elektrikářských prací, vedoucí výškových prací, vedoucí požární hlídky, obsluha jeřábu, vazač zdvihaného materiálu, svářeč, obsluha staveništní elektroinstalace, obsluha zařízení pro manipulaci materiálem).
5 | Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně výrobní a montážní dokumentace pro provádění ocelových konstrukcí, kabelových tras, elektrických rozváděčů, schémat s adresací ústředen elektronických systémů (EPS, EKV, MAR,..),atd.
6 | Součástí díla v rámci přípravných prací je vypracování oceněného položkového soupisu s výkazem výměr, v návaznosti na zpracovaní projektové dokumentace. Sloužit bude k ocenění případných víceprací/méněprací a pro evidenci dodaného majetku dle platných účetních předpisů. Položkový soupis s výkazem výměr bude proveden v kvalitě odpovídající vyhlášce 169/2016.
7 | Součástí díla je vypracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením pro ohlášení/povolení dle stavebního zákona, včetně zajištění autorského dozoru a nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury. Hlavními podklady pro tuto dokumentaci jsou dodavatelem zvolené dodávky technologie a technologické postupy, včetně respektování dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí.
8 | Součástí díla je provedení průzkumů dotčených staveb, které jsou nezbytné pro přípravu stavby.
9 | Součástí díla je vytyčení stavby autorizovaným geodetem, včetně stávajících sítí za účasti jejich správců a realizace nezbytných opatření k zajištění neporušení sítí během výstavby.
10 | Součástí díla je provedení fotodokumentace dotčených míst výstavbou před zahájením prací a při jejich předání objednateli, které tvoří doklad o řádném uvedení věci do původního stavu. Jedná se především o střešní krytinu, komunikační plochy a zapravení stavebních konstrukcí v místech provedených otvorů.
11 | Součástí díla je zajištění průběžné fotodokumentace během výstavby a jejich předání objednateli, včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací.
12 | Součástí díla je vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby dle platných bezpečnostních předpisů, včetně technologických postupů.
13 | Součástí díla je vypracování dokumentace pro zdolávání požáru pro jednotlivé budovy s doplněnými fotovoltaickými systémy, dle platných požárních předpisů.
14 | Nedílnou součástí díla jsou náklady na práce ve dvou směnách a práce o víkendech, tak aby vliv na probíhající provoz nemocnice byl co nejvíce eliminován.
15 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je revizní zpráva dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1.
16 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je zpráva o inspekci el.zářízení nezávislou odborně způsobilou osobou jako je TIČR nebo TUV.
17 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je zpráva o provozním testu dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně měření solárních a tepelněvlhkostních podmínek během testu. Součástí zprávy je kromě vyhodnocení každé signalizované poruchy (pokud nastane) také vyhodnocení U-I křivek fotovoltaických modulů a množství elektřiny dodané do místní sítě, včetně zkoušek zastínění a IR v rozsahu 20% řetězce (stringu). Provedení totoho provozního testu následuje až po úspěšném dokončení všech individuálních a komplexních zkoušek systému, včetně dálkového ovládání, a po předání kompletní průvodní dokumentace a zaškolení obsluhy. Jakost dílčích prací a dodávek bude dokladována stavebyvedoucím postupně během kontrolních prohlídek výstavby. Obsluhu zařízení v rámci provozního testu bude zajišťovat dodavatel a objednatel společně (zácvik).
18 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je geodetické zaměření díla autorizovaným geodetem.
19 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je projekt skutečného provedení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby dle stavebního zákona, včetně všech profesí.
20 | Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je zpracování místního provozně bezpečnostního předpisu pro jednotlivé části díla, který bude obsahovat zejména základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance objednatele a z toho vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat, atd.) a bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení fotovoltaického systému, požáru, zkratu, atd, Soupis výchozího plánu preventivních údržbářských a servisních úkonů během užívání díla, včetně soupisu náhradních dílů a jejich předpokládané životnosti, s uvedením termínů a kontaktů na společnosti poskytující tyto úkony. Úkony se rozdělují na denní, měsíční, čtvrtletní, apod.
21 | Nedílnou součástí díla je po celou dobu záruky bezplatně provádět pravidelné preventivní kontroly díla a jeho částí v rozsahu minimálně čtvrtletní četnosti. V rámci těchto kontrol zhotovitel zejména prověřuje, zda objednatel provozuje a udržuje dílo v souladu s průvodní dokumentací, a na případné rozpory je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně upozornit.
22 | Zhotovovitel po dobu záruky zajistí bezplatně veškeré servisní a údržbářské úkony, které v rámci záručních podmínek požaduje provádět vymezeným okruhem dodavatelů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že v ostatních případech bude výběr dodavatele proveden dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Běžné úkony je oprávněn provádět přímo objednatel, a to v souladu s průvodní dokumentací.
23 | Nedílnou součástí díla je zajištění veškerých dokumentů k předání díla, které jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a vlastníků infrastruktury.
24 | Nedílnou součástí díla je doručení veškerých údajů k evidenci dodaného majektu dle účetních předpisů.
Pozn. Účastník musí splňovat veškeré závazné požadavky zadavatele. V případě, že uvede v této tabulce u některého z požadavků “NE" či nedodrží minimální zadavatelem požadovanou hodnotu, bude jeho nabídka vyřazena z zadávacího řízení a účastník vyloučen z účasti.
Pozn.: ve sloupci „Parametr“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)
* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.
V….................dne…......................
….............................................................
Podpis osoby oprávěné jednat jménem účastmíka