Preventivní kontrola provozu

Správná funkce čistírny je podmíněna sledováním a kontrolou jejího provozu. Výsledky kontrol a prováděného sledování je nutno promítnout do provozních opatření tak, aby čistírna dosahovala požadovaných parametrů. Provoz čistírny musí být systematicky sledován a současně vyhodnocován.

Sledováním a kontrolou provozu čistírny se rozumí shromažďování dostatečného množství údajů pro řízení vlastního provozu. Za tím účelem je nutno provádět potřebná kontrolní sledování, zajistit pravidelný odběr vzorků z určených míst a jejich následné analýzy.

Provozním sledováním a odběrům vzorků je třeba věnovat náležitou pozornost, protože jedině na základě hodnověrných podkladů je možno provoz čistírny správně vyhodnotit a následně i řídit.

Výsledky provozních měření a chemických analýz zejména umožňují:

1. 	Dokumentování chodu čistírny.

2. 	Dokladovat dodržování hodnot, předepsaných vodohospodářským orgánem.

3. 	Optimalizaci technologie a ekonomického provozu čistírny.

4. 	Okamžité řízení chodu čistírny nebo jednotlivých technologických uzlů.

5.	Optimální reakci na mimořádné provozní stavy, včetně hledání jejich příčin a způsobu nápravy.

6. 	Minimalizovat provozní náklady na elektrickou energii, provozní hmoty apod.

Podle způsobu získávání údajů lze data rozdělit na údaje, získávané a archivované pomocí automatizovaného systému řízení provozu a na údaje, získávané pravidelnou činností obsluhy a laboratoře.

Pravidelné servisní operace

| Kontrola čistírny v rozsahu: |
| --- |
| Denně: (při každé návštěvě) | Stav počasí (hlavně déšť, od-do, intenzita). |
| Mechanické předčištění: | Překontrolovat přítokové potrubí. Překontrolovat česle na nátoku do ČOV a případně je vyčistit a pravidelně vysypávat shrabky z popelnice do kontejneru. |
| Biologický reaktor: | Překontrolovat hladinu a čistotu vody na odtoku z DN. Kontrola čistoty OXY sondy. Překontrolovat funkci míchadla denitrifikace. Překontrolovat funkci stíraných sít v aktivační nádrži. Překontrolovat funkci mamutových čerpadel. PROVÉST SEDIMENTAČNÍ ZKOUŠKU – IMHOFF. |
| Provzdušňovací systém: | Překontrolovat chod dmychadel a dodávky vzduchu do ČOV. Překontrolovat teplotu strojního zařízení. Kontrola stavoznaku oleje. Překontrolovat funkci provzdušňovacích elementů. Kontrola tlaku dmychadel. |
| Měrný objekt: | Překontrolovat funkci měření a zapsat proteklé Množství. |
| Týdně: | Překontrolovat zásobu kalu v kalojemu, popř. naplánovat odvoz kalu. Překontrolovat zásobu síranu železitého v zásobní nádrži, popř. naplánovat objednání chemikálie. |
| Po 500 h/21dnech: | První výměna oleje v dmychadlech. |
| Měsíčně: | Kontrola stavu, čistota a funkčnost plováků. Uklidit na přístupech k čistírně. Kontrola stavebních částí ČOV. Kontrola jednotlivých součástí dmychadel a stav vzduchových filtrů dmychadel (pro údržbu JE NUTNÉ zajistit servis dodavatelské firmy). Kontrola a vyčištění OXI sondy. Vyhodnotit množství vyčištěné vody a spotřebu elektrické energie. Vyhodnotit množství shrabků. Provést kontrolu výtokového objektu a stav recipientu pod objektem. Provést celkovou údržbu a vyčištění celého objektu čistírny odpadních vod. |
| 1 x za ½ roku: | Překontrolovat stav přítokové a odtokové kanalizace. Pravidelná servisní prohlídka dmychadel, čerpadel servisní organizací (pro údržbu JE NUTNÉ zajistit servis dodavatelské firmy). |
| 1 x ročně: | Pravidelná revize veškerého elektrického zařízení ČOV. Vyčištění nádrží ČOV od abraze a vláknitých nečistot. |
| V zimních měsících: | Odhrnovat přístupy ke dveřím objektů ČOV. |
| Další práce: | Kontrola těsnosti ovládacích skříněk a kontrola mechanického poškození kabelových tras. Drobná údržba stavební části. Běžná údržba zařízení a prostoru ČOV. Zajištění odvozu shrabků. Úklid komunikací v areálu ČOV (listí,sníh). |
| Dle sedimentace: | Odčerpat přebytečný kal z procesu čištění. |
| Dle povolení ŽP: | Odebrat vzorek odpadní vody na přítoku, odtoku a také vzorek kalu (musí provést oprávněná osoba s příslušnou akreditací). |

Plán údržby

NENAHRAZUJE POKYNY UVEDENÉ V MANUÁLECH A NÁVODECH NA OBSLUHU K JEDNOTLIVÝM STROJŮM!

Pravidelné servisní prohlídky strojů a zařízení autorizovanou firmou prováděné během zkušebního provozu 2x za rok za účelem prodloužení životnosti. Jedná se o výměnu oleje, kontrolu a případnou výměnu opotřebitelných částic (oběžné kolo, ložiska, stírací kroužek, ucpávky, štítkový odběr proudu kabelová ucpávka, vinutí, …). Stroje a zařízení jsou v případě potřeby obsluhou vytažena z ČOV pomocí přenosného jeřábku s navijákem. Všechny provedené úkony údržby, servisu a výměny dílů je provozovatel povinen během zkušebního provozu zajistit u dodavatele strojně technologické části a nechat potvrdit autorizovanou firmou vykonávající prohlídku do provozního deníku!!!

Bližší specifikace čerpadel včetně popisu jednotlivých úkonů a servisních prvků jsou uvedeny v provozních předpisech čerpadel, které jsou součástí předávací dokumentace. Nedodržení této servisní činnosti může vést k neuznání záruky za strojně-technologické zařízení a riziko nefunkčnosti ČOV.

Povinnost dodavatele: DOJEZ OD NAHLÁŠENÍ HAVÁRIE DO 1 HODINY OD NAHLÁŠENÍ

| Zařízení |
| --- |
| Interval | Činnost údržby | Personál |
| Strojní česle do žlabu Typ: 400 CSP_800 |
| Dodavatel: IN-EKO TEAM s.r.o. |
| 1x denně ( při každé návštěvě) | Kontrola, zda nejsou česle zaneseny enormním množstvím nečistot, které by bránilo provozu. | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Kontrola správného cyklování česlí. |  |
|  | Kontrola vynášení shrabků (z výsypky vypadávají shrabky). |  |
| 1x týdně | Kontrola správné funkce oplachového systému, průchodnosti sítka na tlakovou vodu (pokud je instalováno), správnou funkci ventilu, těsnost sítka a ventilu - (pokud je v dodávce proplach shrabků). |  |
| 1x měsíčně | Kontrola zanesení hladinového spínače. |  |
| Míchadlo do denitrifikace Typ: SMG.16.63.272.5.0B |
| Dodavatel: Grundfos s.r.o. |
| 1x týdně nebo po každém vyčerpání jímky | Kontrola zda vrtule není zablokována pevným a nebo vláknitým materiálem. | Zaškolená osoba (obsluha) |
| 2x ročně | Preventivní kontrola: | Autorizovaný servis |
|  | Elektrická izolace napájecího kabelu motoru jednotky. |  |
|  | Stav oleje. |  |
|  | Stav vrtule. |  |
|  | Kontrola neporušenosti závěsného a zdvihacího příslušenství. |  |
|  | Kontrola těsnění. |  |
| Každé 3 roky | Generální oprava. | Autorizovaný servis |
| Dmychadla pro aktivační nádrž/ kalojem Typ: 3D28C-080 K / 3D19B-051 K |
| Dodavatel: Kubíček VHS, s.r.o. |
|  |  | 1x za měsíc | 1x za 3 měsíce | 2 x za rok | jiný |
| Celé zařízení | Celková kontrola. | x |  | x |  |
| Rotační dmychadlo | Kontrola olejové náplně. | x |  |  |  |
|  | Výměna olejové náplně. |  |  | x | 500 hod |
| Řemenový převod | Kontrola řemenového převodu. | x |  |  |  |
| Pojistný ventil | Kontrola funkce pojistného ventilu. | x |  |  |  |
| Tlumič sání | Výměna filtrační vložky. | x |  | x |  |
| Elektromotor | Mazání. |  |  |  | 2000 hod |
|  |  | Zaškolená osoba (obsluha) |  | Autorizovaný servis |  |
| PROVZDUŠŇOVACÍ JEMNOBUBLINNÉ AERAČNÍ ELEMENTY DO AN / PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM KALOJEMU Typ: 9" diskový element (1-1) EPDM Perox-04061/ 5" diskový element (hrubá bublina) ePDM-04032 |
| Dodavatel: Grundfos s.r.o. |
| 1 x denně | Kontrolovat vizuálně a sluchově funkci dmychadel a aeračních elementů. | Zaškolená osoba (obsluha) |
| 1 x týdně | Odvodňovat aerační rošt otevřením ventilu. | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Vizuálně kontrolovat strukturu bublin na hladině odpadní vody. |  |
|  | Zkontrolujte a zaznamenejte provozní tlak v horní části jednotlivých přívodních potrubích vzduchu. Zvýšený tlak znamená, že jsou elementy ucpané. |  |
| 1 x 12 měsíců | Umožnit přístup k aeračnímu systému, například vypuštěním nádrže (pevné systémy) nebo zvednutím aeračního systému z nádrže | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Vyčistit membrány a potrubí |  |
|  | Zkontrolovat, zda membrány neobsahují praskliny a trhliny. Pokud jsou patrná nějaká poškození, vyměnit všechny membrány zásobované stejným rozvodným potrubím. |  |
|  | Zkontrolovat, zda je podpěrné zařízení, např. podpěry potrubí, spoje potrubí, potrubí atd. nepoškozené a řádně upevněné. Zejména věnovat pozornost těsnění. Zkontrolovat, zda nejsou šroubovací spojky a sváry zkorodované. Místa koroze je třeba ošetřit přípravkem proti korozi. Vyměnit poškozené součásti. |  |
| Mikrosítový bubnový filtr Typ: 2BF |
| Dodavatel: IN-EKO TEAM s.r.o. |
| Denně | Signalizace rozvaděče, hlášení PLC. | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Mechanická závada. |  |
|  | Kontrola spouštění otáčení bubnu, funkce čerpadel. |  |
|  | Kontrola trysek. |  |
|  | Kontrola tkaniny. |  |
| Týdně | Čištění sond. | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Kontrola oplachového systému. |  |
| Měsíčně | Kontrola pásů pohonu bubnu. | Zaškolená osoba (obsluha) |
|  | Kontrola uložení hřídelí. |  |
| Čerpadlo vratného kalu/ Čerpadlo přebytečného kalu / Čerpadlo interní recirkulace Typ: C03U-RMN1+CKBA4-GSEQ1AF+NW1A2OA-10-1,1kW |
| Dodavatel: Hidrostal Bohemia, s.r.o. |
| Po 1000 provozních hodinách | Zkontrolovat čerpadlo, zda není poškozeno. | Zaškolená osoba (obsluha) Autorizovaný servis |
|  | Zkontrolovat olej. |  |
| 2x ročně | Zkontrolovat čerpadlo, zda není poškozeno. | Zaškolená osoba (obsluha) Odborně způsobilá osoba / Autorizovaný servis |
|  | Zkontrolovat elektromotor, víko motoru, kabelový přívod a kabel, jestli nejsou poškozené a jestli jsou spoje bez odporu. |  |
|  | Zkontrolovat olej. |  |
|  | Zkontrolovat vůli oběžného kola, popřípadě seřídit. |  |
| Po čerpání pevných látek, např. štěrku | Zkontrolovat vůli oběžného kola, popřípadě seřídit. | Zaškolená osoba (obsluha) / Autorizovaný servis |
| Čerpadlo na dekantovanou vodu v kalojemu Typ: SLV.65.65.11.2.50B |
| Dodavatel: Grundfos s.r.o. |
| 2x ročně | Zkontrolujte elektrický příkon čerpadla. | Autorizovaný servis |
|  | Zkontrolujte vodotěsnost kabelové průchodky a stav kabelů. |  |
|  | Zkontrolujte oběžné kolo čerpadla, tělo čerpadla. |  |
|  | Vyměňte olej a mechanickou ucpávku. |  |
| Parshallův žlab Typ: P2 |
| Dodavatel: Pars aqua s.r.o. |
| 1x za 4 roky | Kalibrace fakturačního měřidla. | Autorizovaná firma |
| ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ – jeřábky |
| Dodavatel: VODA CZ SERVICE s.r.o. |
| Min. 1x ročně | Kontrola navijáku, lanka a spojovacích prvků. Zkontrolujte stav, funkčnost a pevnost jednotlivých prvků (vizuálně, dotažením šroubů). | Zaškolená osoba (obsluha) / Kompetentní osoba |
| Vzduchotechnika |
| Dodavatel: ČECH Vzduchotechnika, s.r.o. |
| Min. 1x ročně | Kontrola chodu a funkčnosti ventilátorů a servopohonů. | Odborně způsobilá osoba |