Akce: Oblastní nemocnice Jičín

pavilón operačních oborů

- výměna ležatých rozvodů vnitřního vodovodu A2  -

Investor: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

Projektová dokumentace  řeší výměnu stávajícího ležatého potrubí vnitřního vodovodu

( na rozdělovači označeno A2 ) - pro stoupačky  V 102-V119 ) v suterénu  pavilónu operačních oborů v oblastní nemocnici Jičín . Stávající pozinkované potrubí je stále opravováno a proto byla navržena jeho výměna za potrubí z  nerezavějící oceli. Vyměněno bude potrubí studené vody , cirkulace , teplé vody. Výměna bude v rozsahu od uzávěru na rozdělovači ( SV , TV , cirkulace ) po uzávěry a regulační ventily u stoupacích potrubí. Jelikož výměna bude probíhat za plného provozu je nutné osadit sekční uzávěry na horizontálním rozvodu ( viz PD ) . Tyto uzávěru budou vhodné i pro budoucí odstávky.

Uzávěry se osadí na stávající pozinkované potrubí vč. šroubení. Při vsazení těchto uzávěrů bude nutná odstávka celé sekce A2 . Čas potřebný pro osazení těchto uzávěrů bude konzultován dodavatelskou firmou se zástupcem investora stavby ( víkend alt. brzké ranní hodiny nebo odpoledne). Nové potrubí teplé vody a cirkulace bude vedeno ve stávající trase . Nové potrubí studené vody bude vedeno v souběhu se stávajícím potrubím studené vody na samostatných konzolách. Výměna bude probíhat tak , že se uzavře sekční uzávěr cirkulace a bude vyměněno potrubí cirkulace v rozsahu od sekčního uzávěru po regulační ventily u jednotlivých stoupaček . Při osazení regulačního ventilu na cirkulaci a napojení na stávající měděné potrubí stoupačky bude nutná odstávka v rozsahu cca 3hod. Po napojení nového potrubí cirkulace na stávající stoupačky , bude realizována výměna potrubí teplé vody. Teplá voda do stoupaček ( zařizovacím předmětům ) bude zajištěna přes cirkulaci. Při rekonstrukci nebude zajištěna cirkulace teplé vody. Při osazení uzavíracích armatury na potrubí teplé vody a napojení na stávající měděné potrubí stoupačky bude nutná odstávka v rozsahu cca 3hod .

Nové potrubí studené vody bude vedeno na samostatných konzolách v souběhu se stávajícím potrubím studené vody. Studená voda bude stále zajištěna přes stávající potrubí až do přepojení na stávající stoupací potrubí.

Při osazení uzavíracích armatury na potrubí studené vody  a napojení na stávající měděné potrubí stoupačky bude nutná odstávka v rozsahu cca 3hod . Po realizaci potrubí studené vody bude stávající potrubí studené vody demontováno.

Nový potrubní rozvod je navržen z  nerezavějící oceli VIEGA Sanpress – trubka 1.4521 , laserově spojovaná lisovacími spoji ( dvojité lisování ) z ušlechtilé oceli Sanpress Inox vč. lisovacích tvarovek . Při instalaci je nutné dodržovat návod k použití VIEGA , aplikační techniku : kovové instalační systémy a všeobecně uznávaná technická pravidla.

Médium : pitná voda , těsnění EPDM.

Uzavírací armatury jsou navrženy mosazné uzavírací ventily.

Bude provedena výměna potrubí studené vody , teplé vody a cirkulace. Dále budou vyměněny uzavírací a vypouštěcí armatury. Nově se osadí uzavírací mosazné ventily

( ne kohouty ).

Jelikož výměna bude probíhat za provozu je nutná součinnost dodavatelské firmy s investorem stavby vč. harmonogramu prací a délky odstávek na jednotlivých podlaží.

Potrubí vč. uchycení , armatur a pevných bodů bude provedeno dle montážního návodu dodavatele zařízení.

Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací  tl. 10mm.

Tepelné izolace pro potrubí teplé vody a cirkulace:

Proti ztrátám tepla bude opatřeno veškeré rozvodné teplovodní potrubí, ve vytápěných místnostech. Tloušťka izolací musí splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 sb.

Tloušťka tepelných izolací pro potrubí vedené pod stropem a v podhledu :

Potrubí DN 40 – DN 50        			tl. Izolace 60 mm

Potrubí DN 25 až DN 32	    		tl. Izolace 40 mm

Potrubí do DN 20		    		tl. Izolace 25 mm

Horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu .

Návrh rozvodu je zřejmý z půdorysů podlaží včetně DN , armatur a napojení stoupacího potrubí .

Veškerý vybouraný materiál bude zajištěn ručním přesunem do kontejneru před objektem.

Předpokládaný termín realizace je třicet  pracovních dnů .

Po provedené montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí. Celý rozvod vody bude vyspádován tak , aby bylo možno celý odvzdušnit a odvodnit.

Zkoušení a dezinfekce potrubí :

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach a dezinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Potrubí bude propláchnuto vodou.

Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu.

Zkouška bude provedena min. 1,5 násobkem provozního tlaku. min. 1,5 MPa.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a desinfikovat.

Proplach bude proveden min. 3x /3-násobným množstvím vody v potrubí/.

Před posledním proplachem bude vodovod dezinfikován roztokem /např. přípravkem SAGEN / , který musí působit min. 1 hodinu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací musí být  proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Závěr :

Projekt zdravotní techniky byl zpracován na základě norem a příslušných bezpečnostních předpisů. Při realizaci stavby je nutno dodržet montážní předpisy výrobce daného zařízení.

Veškeré zařízení , potrubí armatury a upevňovací prvky musí být vodivě pospojeny a uzemněny. Při montáži plastového potrubí je nutno dodržet technologický postup pro jejich instalaci.

Vypracoval : Zahradníček J.