Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova

INVESTOR	:	Královéhradecký kraj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	001/2020

D.1.4.2.5   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Vzduchotechnika

### Odvětrání přístavby objektu

- Základní údaje

Předmětem dokumentace je návrh řešení systému větrání a vzduchových výkonů zařízení pro větrání místnosti sociálního zařízení v přístavbě tělocvičny Jungmannova. Jedná se o návrh odvětrání znehodnoceného vzduchu a jeho náhradu čistým vzduchem v místnostech, kde by přirozené větrání nebylo vyhovující.

Podkladem pro návrh jsou normy a hygienické požadavky na mikroklima, zejména vyhl.č. 343/2009 Sb.

- Návrh větracího zařízení

| Název místnosti | Popis systému větrání | Větrací výkon |
| --- | --- | --- |
| Předsíň, WC | Nucené podtlakové větrání semiradiální ventilační jednotkou společnou pro větrání všech místností Vmin = 100 m3/hod/60 Pa | Dávka vzduchu: umyvadlo = 30 m3/hod kabina = 50 m3/hod |
| Umývárna, sprchy | Nucené podtlakové větrání semiradiální ventilační jednotkou Vmin = 400 m3/hod/90 Pa | Dávka vzduchu: umyvadlo = 30 m3/hod sprcha = 150 až 200 m3/hod |

Výše uvedené vzdušné výkony navrženého vzduchotechnického zařízení zajistí hygienickou dávku čerstvého vzduchu ve větraných místnostech. Rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s.

Větrané místnosti budou vytápěny ústředním teplovodním vytápěním, tepelné ztráty větráním a dohřev větracího vzduchu jsou uvažovány zvětšenými otopnými plochami těles.

- Návrh technického řešení

Nucené větrání místností je navrženo s ohledem na řízený provoz větrání v zimních podmínkách. V letním období je uvažováno provětrání místností okny.

Větrání místností předsíně a místnosti WC je uvažováno nuceným podtlakovým způsobem. Nucené větrání je navrženo jedním společným semiradiálním ventilátorem umístěným na obvodové stěně s přetlakovou žaluzií ve venkovním prostředí. Přívod čerstvého vzduchu z čistých prostor (předsíně místnosti WC) bude podtlakem, nuceným způsobem při chodu větracího zařízení pro odvod vzduchu. Propojení místností s přívodem vzduchu s místnostmi s odvodem vzduchu bude dveřními mřížkami ve spodní části dveří do místností s odvodem vzduchu. Ve vstupních dveřích do předsíně budou dveřní mřížky umístěny i v horní části dveří.

Ovládání chodu odváděcího ventilátoru bude řešeno tlačítkovým ovladačem s časovým doběhem ventilátoru cca 5 min po vypnutí.

Větrání místností umýváren se sprchami je uvažováno nuceným podtlakovým způsobem. Nucené větrání je navrženo semiradiálním ventilátorem umístěným na obvodové stěně s přetlakovou žaluzií ve venkovním prostředí. Přívod čerstvého vzduchu z čistých prostor (šatny a chodby) bude podtlakem, nuceným způsobem při chodu větracího zařízení pro odvod vzduchu. Propojení prostoru šatny a chodby s místnostmi umýváren se sprchami bude dveřními mřížkami ve spodní i v horní části dveří mezi umývárnou a šatnou a mezi šatnou a chodbou.

Ovládání chodu odváděcího ventilátoru bude řešeno tlačítkovým ovladačem s časovým doběhem ventilátoru cca 5 min po vypnutí.

- Montáž zařízení

Montáž bude provedena podle dokumentace k realizaci stavby a podle pokynů technických podmínek výrobce uvažovaného zařízení.

- Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna podle provozního řádu zpracovaného uživatelem s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických a bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Obsluha je povinna provádět pravidelné kontroly všech zařízení větracího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět podle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

Kostelec nad Orlicí, březen 2020