Projektová dokumentace

Technika prostředí staveb

silnoproudá elektrotechnika

D.1.4.7

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (novelizace 62/2013 Sb.)

číslo zakázky: 0115/20

REVIZE 10.2022

1.1 - Investor:

Královehradecký kraj

Pivovarské nám. 1245/2

500 03 Hradec Králové

1.2 - Název objektu:

silnoproudá elektrotechnika

Modernizace stravovacího provozu

Oblastní nemocnice Trutnov

1.3 - Akce:

Elektrická instalace silnoproudé elektrotechniky

1.4 - Stupeň:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – výběr zhotovitele

1.5 - Projektant:

Vypracoval: Josef Mikyska, IČ: 609 08 726

Erbenova 2366,

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontroloval: Luděk Lejsek, IČ: 866 96 785

Žižkova 928,

508 01 Hořice

autorizace ČKAIT 0602886

1.6 - Obsah:

- D.1.4.7.01 – technická zpráva

- D.1.4.7.02 – protokol o určení vnějších vlivů

- D.1.4.7.03 – půdorys elektroinstalace – Gastro 2.NP

- D.1.4.7.04 – půdorys elektroinstalace – Osvětlení 2.NP

- D.1.4.7.05 – půdorys elektroinstalace – kabelová trasa 1.NP

- D.1.4.7.06 – schéma zapojení rozváděče SRM-2_2.NP

- D.1.4.7.07 – schéma zapojení rozváděče RH-K_1.NP

- D.1.4.7.08 – přehledové schéma rozvodů – NN

- D.1.4.7.09 – výpočet osvětlení kuchyně 2.NP

- D.1.4.7.10 – výpočet osvětlení varny VZT strop

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. října 2022

Technická zpráva

D.1.4.7.01

číslo zakázky: 0115/20

Obecně:

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při zhotovení díla jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

2.1 - Základní údaje:

3 PEN AC 50 Hz 230/400 V / TN-C (do místa rozdělení)

3 N-PE AC 50 Hz 230/400 V / TN-S

Ochrana před úrazem – živých částí: - základní izolace živých částí

- přepážky, nebo kryty

Ochrana neživých částí – základní: - automatickým odpojením od zdroje

zvýšená: - doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

- uzemněním

- dvojitá, nebo zesílená izolace

2.2 - Vnější vlivy:

Působení vnějších vlivů je určeno vypracovaným protokolem o určení vnějších vlivů. který je přílohou                      č. D.1.4.4.02 této projektové dokumentace.

2.3 - Použitá legislativa a normy ČSN:

Dokumentace je provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 33 0165 ed.2 – Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN EN 60529:1993 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN 33 0360 ed.2 – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrická instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 – Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-443 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

- CSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-534 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

- ČSN 33 2000-5-559 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 3320 ed.2 - Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky

- ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

- ČSN EN 61439-3 - Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

- ČSN EN 61439-5 ed.2 - Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

- ČSN EN 62305-1 ed.2 - Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

- ČSN EN 62305-2 ed.2 - Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3 ed.2 - Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62305-4 ed.2 - Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- ČSN EN 50174-2 ed.3 - Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50310 ed.4 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN 33 2130 d.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 73 4301 - Obytné budovy

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 34 0350 ed.2 - Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- Zákon č. 102/2001 Sb.

- Zákon č. 22/1997 Sb.

- Zákon č. 180/2005 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb.

- Zákon č. 458/2000 Sb.

- Zákon č. 250/2021 Sb.

- Vyhláška č. 268/2011 Sb.

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. (62/2013 Sb.)

- Vyhláška č. 591/2006 Sb.

- Vyhláška č. 13/2003 Sb.

- Vyhláška 23/2008 Sb.

- Nařízení vlády č.11/2002 Sb.

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb.

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb.

- Nařízení vlády č.190/2022 (náhrada vyhlášky č.73/2010 Sb.)

- Nařízení vlády č 194/2022 (náhrada vyhlášky č.50/1978 Sb.)

- Zákoník práce

- Obchodní zákoník, Oddíl 9

2.4 - Rozsah projektové dokumentace:

Jedná se o modernizaci velkokapacitního stravovacího provozu ve 2.NP objektu „F“ Oblastní nemocnice Trutnov. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V objektu se nachází v 1.NP hlavní rozvodna, sklady a chladící boxy a v 2.NP velkokapacitní kuchyně se zázemím. V objektu bude provedena v prostorách kuchyně a zázemí ve 2.NP nová vnitřní elektroinstalace napojená z nově rekonstruovaného rozváděče SRM-2. Elektroinstalace pro objekt začíná v hlavní rozvodně v 1.NP v nově rekonstruovaném rozváděči RH-K, ze kterého jsou napájeny všechny podružné rozváděče.

2.5 – Demontážní práce:

- Stávající gastro technologie bude bezpečně odpojena od elektrické energie pro potřebu demontáže

- Stávající kabeláže povrchové a v případě potřeby i pod omítkou budou demontovány.

- Stávající svítidla budou odpojena a demontována (investor rozhodne, zda budou zachována)

- Stávající spínače a zásuvky budou odpojeny a demontovány bez zachování funkčnosti.

- Rozváděč RH-K bude odpojen a demontován – vývody budou odpojeny se zachováním funkčnosti pro napojení do nového rozváděče.

- Rozváděč SRM-2 bude odpojen a demontován – vývody pro gastro technologii budou odpojeny bez zachování funkčnosti mimo vývodů pro stávající kancelář vedoucího a dietní sestry. Zachované vývody jsou uvedeny ve schéma zapojení rozváděče SRM-2.

- Rozváděč SRM-3 (VZT) bude odpojen a demontován – vývody budou odpojeny bez zachování funkčnosti včetně přívodního kabelu. Rozváděč je demontován bez nové náhrady.

Při demontáži rozváděče RH-K bude zhotovitel nucen dočasně nahradit přívod napětí NN elektrocentrálou. Po instalaci a připojení nového rozváděče RH-K bude z tohoto rozváděče napojen staveništní rozváděč zhotovitele, který bude odpovídat normě ČSN EN 61439-4 a bude mít platnou revizi. Ze staveništního rozváděče se napojí obvody, které budou nutné zachovat pro bezpečný objektu „F“ Kuchyně (před zahájením prací bude toto dohodnuto mezi realizátorem a investorem a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku).

2.6 – Podklady:

- Stavební půdorysy

- Předané požadavky ostatních profesí

- Požadavky investora

- Platné normy a předpisy v době zpracování PD

3.1 - Místo připojení:

Objekt je napojen ze stávající trafostanice na pozemku Oblastní nemocnice Trutnov. Přípojka je řešena stávajícími kabely 2x AYKY 3x240+120 z trafostanice a vývodu z trafa TR1 do hlavního rozváděče RH-K objekt „F“- kuchyně v 1.NP. Z důvodu výměny trafa a posílení příkonu jsou na hranici objektu kuchyně zavedeny 2 nové kabely ze stávající trafo stanice na pozemku Oblastní nemocnice Trutnov. Nová přípojka je provedena kabely 2x AYKY 3x240+120 z trafa TR1 do pojistkové skříně na fasádě budovy „F“ - Kuchyně, ze které bude napojen rozváděč RH-K kuchyně v 1.NP.

Vedle stávající pojistkové skříně bude umístěna prázdná propojovací skříň (stejný typ jako pojistková skříň). V místě umístění propojovací skříně je stávající průchod přes obvodovou zeď pod rozváděč RH-K. Napojení rozváděče RH-K bude provedeno touto trasou vodiči 1-AYY 240 a 1-AYY 120.

Rozváděč SRM-2 ve 2.NP bude napojen novým vedením kabely 3x AYKY 3x185+95 z rozváděče RH-K.

3.2 - Instalovaný příkon objektu F – Kuchyně:

Celkový instalovaný příkon objektu F – Kuchyně  -  Pi / Pp = 644 / 470 kW = 714 A

Celkový instalovaný příkon technologií kuchyně v 2.NP  -  542 kW (dle požadavku Gastro)

Instalovaný příkon: Pi = 542 kW

Soudobost ß = 0,7; Účiník: 0,95

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 542 x 0,7 = 379,4 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,95 x 1,73) = 379400 / (400 x 0,95 x 1,732) = 576,5 A

Celkový instalovaný příkon technologií VZT v 2.NP  -  24,8 kW

Instalovaný příkon: Pi = 24,8 kW

Soudobost ß = 0,9; Účiník: 0,95

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 24,8 x 0,9 = 22,32 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,95 x 1,73) = 22320 / (400 x 0,95 x 1,732) = 33,91 A

Celkový instalovaný příkon osvětlení v 2.NP  -  7,6 kW

Instalovaný příkon: Pi = 7,6 kW

Soudobost ß = 0,7; Účiník: 0,95

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 7,6 x 0,7 = 5,32 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,95 x 1,73) = 5320 / (400 x 0,95 x 1,732) = 8,08 A

Celkový instalovaný příkon chlazení a sklady v 1.NP  -  70 kW

(dle požadavků na odběr zpracované Ing. Pavlem Hartmanem 17.05.2019)

Instalovaný příkon: Pi = 70 kW

Soudobost ß = 0,9; Účiník: 0,95

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 70 x 0,9 = 63 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,95 x 1,73) = 63000 / (400 x 0,95 x 1,732) = 95,72 A

3.3 - Hlavní rozváděč – RH-K:

Rozváděč je umístěn v rozvodně objektu F-kuchyně vpravo za vstupními dveřmi z rampy.

Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč RH-K bude napojený z rozváděče R1 ve stávající trafostanici na pozemku Oblastní nemocnice Trutnov z pojistkových odpínačů QF1, QF2 a QF4 . Jmenovitý proud rozváděče RH-K bude 1000 A (rezerva do budoucna), krytí IP30/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

V blízkosti rozváděče RH-K se umístí ochranná přípojnice MET. Na tuto přípojnici se vodičem CY dle správného dimenzování uzemní (pospojí), rozváděč RH-K, svodič přepětí, podružné rozváděče, potrubí vodovodu na vstupu do budovy, technologie, kovové konstrukce budovy, kabelový žlab. Vývody z ochranných přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Rozváděč bude skříňový a bude mít 3 pole – celková šířka 2600 mm, hloubka 400 mm, výška bez podstavce 2000 mm a podstavec 100 mm.

Pole č.1 - přívodní bude 1000 mm široké – v tomto poli bude hlavní jistič objektu F - Kuchyně In 1000 A s nastavením nadproudové spouště na 740 A, na který budou přes pojistkové odpínače napojeny vodiči 12x 1-YY 120 přívodní kabely z TS 2x AYKY 3x240+120 a 6x 1-AYY 240RM a 2x 1-AYY 120RM (napojeny z RIS na fasádě budovy na přívodní kabely z TS – před zapojením nutno proměřit a  prověřit napojení a ukončení v TS). Přípojnice CU 60x10 pro fáze (max. proudové zatížení holá přípojnice 985 A, natřená přípojnice 1180 A)  budou na hlavní jistič napojeny vodiči 9x 1-YY 150 a CU 30x5 pro PEN napojenou na MET 1-YY 35 zel/žl.

bude zde, měření el. energie, signalizace napěťových stavů, analyzátor sítě a napájení obvodů 230V AC pro TOTAL STOP a CENTRÁL STOP tlačítka objektu F-Kuchyně a napěťová spoušť jističe FA01 – zapojení dle schéma 03.

Pole č. 2 - vývodní bude 800 mm široké – v tomto poli budou vývody do podružných rozváděčů. Přípojnice CU 60x10 pro fáze a CU 30x5 pro PEN.

- SRM-2 Kuchyně 2.NP – jistič In 800 A nastavení nadproudové spouště Ir 624 A, 3x AYKY 185+95,

- Jídelna 2.NP – jistič In 160 A nastavení nadproudové spouště Ir 125 A, AYKY 4x70,

- napájení obvodu 230V AC pro CENTRÁL STOP tlačítka Kuchyně 2.NP a napěťová spoušť jističe FA1 – zapojení dle schéma 03.

Pole č.3 - přívodní a vývodní bude 800 mm široké. Přípojnice CU 60x10 pro fáze a CU 30x5 pro PEN.

- ve spodní části vývody do podružných rozváděčů SRM-1; RV11; RV10.1; RV10.2; světelné a zásuvkové obvody zázemí 1.NP – zapojení dle schéma 03.

- vrchní část přívod ze záložního zdroje, ovládání a odjištění vývodů pro stávající nouzové osvětlení v 1.NP a 2.NP mimo Gastro provozu – zapojení dle schéma 03.

VRCHNÍ ČÁST POLE Č.3 BUDE ODDĚLENA A OZNAČENA NA DVEŘÍCH I VNITŘNÍCH ZÁKRYTECH NÁPISEM

POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI – NAPÁJENO ZE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE !!!

3.4 - Podružný rozváděč – SRM-2:

Rozváděč bude umístěn na chodbě v 2.NP naproti strojovně VZT. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojený z rozváděče RH-K. Jmenovitý proud rozváděče SRM-2 bude 800A (rezerva do budoucna), krytí IP30/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

V blízkosti rozváděče SRM-2 se umístí podružná ochranná přípojnice MET.1. Na tuto přípojnici se vodičem CY dle správného dimenzování uzemní (pospojí), rozváděč SRM-2, svodič přepětí, VZT jednotky, VZT stropy ve varnách, potrubí vodovodu, technologie, kovové konstrukce budovy a kabelový žlab. Vývody z ochranných přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Rozváděč bude skříňový a bude mít 3 pole – celková šířka 2200mm, hloubka 400 mm, výška bez podstavce 2000 mm a podstavec 100 mm.

Pole č.1 - přívodní bude 800 mm široké – v tomto poli bude hlavní Q01 – vypínač technologie 800A a FA02 – hlavní jistič chlazení, větrání a zázemí 100A. Přípojnice CU 50x10 pro fáze a CU 30x5 pro PEN.

bude zde signalizace napěťových stavů, napájení obvodů 230V AC pro CENTRÁL STOP tlačítka objektu F-Kuchyně a napěťová spoušť odpínače Q01 – zapojení dle schéma 06.

Pole č.2 - vývodní bude 800 mm široké – v tomto poli budou vývody pro gastro technologie, které budou vypínány pomocí havarijních tlačítek, které budou umístěny v prostoru gastro provozu.

bude zde signalizace napěťových stavů, napájení obvodů 230V AC pro HARIJNÍ STOP tlačítka v gastro provozu - zapojení dle schéma 06. Přípojnice CU 50x10 pro fáze a CU 30x5 pro PEN.

Pole č.3 - vývodní bude 600 mm široké – v tomto poli budou vývody pro chlazení, větrání, osvětlení a zázemí gastro provozu. Přípojnice CU 20x5 pro fáze a CU 30x5 pro PEN.

bude zde signalizace napěťových stavů – zapojení dle schéma 06.

4.Technické řešení:

4.1 - Rozvody elektrické instalace:

Rozváděč RH-K bude napojen na stávající kabely z TS 2x AYKY 3x240+10, které budou ukončeny na pojistkových odpínačích, aby bylo možno kabel v případě poruchy odpojit. Nově bude rozváděč napojen vodiči

6x 1-AYY 240RM a 2x 1-AYY 120RM z pojistkové skříně na severozápadní fasádě objektu F – Kuchyně. V pojistkové skříni jsou ukončeny nové kabely 2x AYKY 3x240+120 z TS. V pojistkové skříni dojde k propojení kabeláže bez odjištění. Kabeláž je odjištěna v trafostanici pojistkami a dále bude odjištěna v rozváděči RH-K pojistkami přes pojistkové odpínače, aby bylo možno kabely v případě poruchy odpojit.

Kabeláž pro Gastro provoz 2.NP bude napojena v rozváděči RH-K v poli č.2 na jistič FA1 kabely 3x AYKY 3x185+95.

Kabelová trasa pro kabely 3x AYKY 3x185+95, CYKY-O 3x1,5 a 1-YY 120 zel/žl bude vedena po kabelové lávce z drátěného žlabu 500x100 zavěšeného do stropu. Trasa povede pod stropem v 1.NP přes chodby a zázemí do prostoru pod nový rozváděč SRM-2, který bude umístěný ve 2.NP.

Nutná koordinace s ostatními profesemi – nové kabelové trasy včetně kabeláže musí být vedeny nad stávajícími rozvody vody a kanalizace – nutno zajistit nepoškození stávajících rozvodů !!!!

Kabeláže v 2.NP budou uložené pod omítkou ve vyfrézovaných drážkách ve zdi a ve vybourané podlaze. Kabeláž vycházející z podlahy bude mechanicky ochráněna do výše 60 cm nad podlahou nebo napojení na svorkovnici připojeného zařízení, taktéž případná povrchová instalace bude mechanicky ochráněna (trubkami pevnými i ohebnými dle potřeby)

Drážky ve stávajícím zdivu a podlahách pro kabelové rozvody elektroinstalací musí být provedeny řezáním pomocí frézy, a to s nejvyšší opatrností tak, aby nebyla přerušena výztuž železobetonových konstrukcí. Hloubka bude stanovena hlavním projektantem stavebních částí.

Kabely budou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být dodrženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 33 2130 ed.3. z roku 2014

Kabely budou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být dodrženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 33 2130 ed.3. z roku 2014

Při křížení kabelů s jinými energiemi musí být kabely uloženy do chrániček a instalace provedena dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005.

- Při souběhu kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,5m

- Silových kabelů do 1 kV 0,5m

- Při křížení kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,3m

- Silových kabelů do 1 kV 0,05m

4.1.1 - Havarijní vypínání elektrické energie:

TOTAL STOP  objektu F-kuchyně kuchyně – tlačítko je umístěno na dveřích rozváděče RH-K / pole č.1 hlavní rozvodna 1.NP.

CENTÁL STOP  objektu F-kuchyně kuchyně – tlačítko je umístěno na dveřích rozváděče RH-K / pole č.1 hlavní rozvodna 1.NP.

CENTÁL STOP gastro provoz 2.NP – tlačítko je umístěno na dveřích rozváděče RH-K / pole č.2 hlavní rozvodna v 1.NP. a na dveřích rozváděče SRM-2 / pole č.1 v 2.NP

HAVARIJNÍ STOP TECHNOLOGIE gastro provoz 2.NP – tlačítko je umístěno na dveřích rozváděče SRM-2 / pole č.2 v 2.NP a v prostoru gastro provozu.

4.1.2 - Osvětlení:

Osvětlení bude řešeno průmyslovými LED svítidly osazenými na stropě. Svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů. Spínače budou umístěny u dveří a vstupů do daného prostoru. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů v řazení č.1,5,6,6+6,7. Jednotlivé obvody budou rozsvěceny dle půdorysu 04 osvětlení. V určených svítidlech, nad východy a v prostoru dle půdorysu 04 budou osazeny moduly nouzového svícení 1h. Světelné obvody pro sektory D; F; L; N; O budou spínány a ovládány pomocí stykačů umístěných v rozváděči SRM-2.

V gastronomických zařízeních, v prostorech se stálým pobytem osob je minimální osvětlenost 200 lx bez ohledu na účel místnosti.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN 12464-1: 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadavek dle ČSN |  |  |  |
|  | Prostor | osvětlenost (lx) | Index oslnění UGRL | Index podání barev Ra | Výška vodorovného srovnání roviny nad podlahou (m) |
| 44.28 | kuchyně | 500 | 22 | 80 | 0,85 |
| 44.25 | sklady | 100 | 25 | 80 | 0 |

4.1.3 – Osvětlení nouzové:

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Na chráněné únikové cestě typu A musí být nouzové osvětlení podle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802.

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle ČSN EN 1838. Pokud je nouzové osvětlení navrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru (při výpadku elektroinstalace, resp. při výpadku běžného osvětlení) napájena pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras. Nouzové osvětlení bude autonomní s lokálními bateriovými zdroji a musí zůstat funkční po dobu nejméně 60 minut dle půdorysů osvětlení.

Požadavky pro nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 (z července 2015):

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci je nouzové osvětlení požadováno v celém prostoru únikové cesty. Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ z budovy, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60598-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí, nebo bezpečnostní zařízení. Montáž svítidel se provádí do výšky alespoň 2 m nad podlahou. Místa, která mají být zdůrazněna, jsou uvedena dále:

Zdůrazněná místa:

- v blízkosti každého únikového východu z objektu

- v blízkosti schodiště (nejvýše 2 m) tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každé změny úrovně podlahy

- na každé změně směru úniku

- na každém křížení chodeb

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každého konečného východu vně budovy

- v blízkosti (nejvýše 2 m) všech požárních zařízení (vnitřní požární hydranty, přenosné hasicí přístroje apod.)

- v blízkosti (nejvýše 2 m) únikového zařízení pro tělesně postižené (pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každého požárního hlásiče

- u směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích

Jednou do roka bude provedena kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení.

1x měsíčně bude prováděna zákonná funkční zkouška dle stanovení pokynů pro provádění zkoušek a bude proveden zápis do provozního deníku nouzového osvětlení.

4.1.4 - VZT:

Profese elektro zajistí napájení pro jednotky VZT1 zázemí a VZT2 varny.

Dále profese elektro zajistí napájení a ovládání ventilátoru pro odvětrání strojovny VZT. Ve strojovně bude osazen podružný rozváděč R-VZT, ve kterém bude propojen přívod a ovládání ventilátoru.

Ventilátor bude spínán přes prostorové čidlo teploty, přepínačem otáček a blokován požárními kouřovými čidly, která budou instalována pod žaluziemi na sání a výfuku vzduchu. Vystrojení rozváděče bude upřesněno po vybrání technologie a výrobce komponentů. Pro větrací stropy ve varnách budou připraveny vodiče CY6 zel/žlutý pro připojení pospojení na ekvipotenciální přípojnici. Vodiče budou připraveny nad hranou instalace stropu s dostatečnou rezervou min. 2 m ze zdi.

4.1.5 – Připojení přenosných elektrických spotřebičů:

Po obvodu pracovních prostoru dle půdorysu 03 elektroinstalace – GASTRO se rozmístí zásuvky 230 VAC a 400 VAC pro napojení různých kuchyňských spotřebičů dle požadavků gastro profese.

Zásuvkové obvody 230VAC se zřizují především pro připojení elektrických spotřebičů do zásuvky. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu viz též ČSN 33 2180. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16A (2 300 VA při jištění 10A). Průběžné zásuvky se doporučuje připojovat smyčkováním.

Vícenásobná zásuvka je určená pro připojení na jeden zásuvkový obvod a nesmí se připojit na dva různé obvody, ani se nesmí přerušit propojení obou zásuvek.

Zásuvkové obvody 230/400V do 32A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Zásuvky budou osazeny v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů a napojeny z rozváděče SRM-2 dle rozmístění v půdorysu 03 elektroinstalace – Gastro.

Zásuvkové obvody budou odjištěny jističi 16 A-1B a 16A-3B.

4.1.6 – Připojení elektrických spotřebičů:

Pro připojení nových pevných spotřebičů budou připraveny samostatné jištěné vývody, dle požadavků projektantů kooperujících profesí a dodavatelů zařízení. Napojení bude provedeno dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

4.2 - Prostup vedení konstrukčními prvky:

Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti (pokud je požadována) předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden ( viz. soubor ČSN EN ISO 834 Stavební konstrukce, Těsnící hmoty, Tmely a Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení a ČSN 332000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení).

Protipožární ucpávky musí být provedeny typové s atestací. Profese elektro je však musí nárokovat u odborné firmy, pokud nemá k tomuto sama oprávnění.

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802, je požadováno použití rozebíratelných ucpávek.

Prostupy kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními požárně dělícími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802, je očekáváno použití pevných ucpávek.

Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

5 – HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ:

5.1 - Ochrana před bleskem – hromosvod (LPS):

Tento projekt neřeší.

5.2 – Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojovaní:

Elektroinstalace bude připojena na stávající uzemňovací soustavu, která je provedena zemnícím páskem FeZn 30x4 mm dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Spoje v zemi a přechody země/vzduch musí být ochráněny proti korozi dvojitým antikorozním nátěrem, nebo smršťovací fólií. Zemní odpor zemniče by neměl překročit 10 Ω. Skutečně naměřený odpor bude uveden v revizní zprávě včetně klimatických podmínek, za kterých bylo měření provedeno.

Na uzemňovací soustavu bude napojena ochranná přípojnice MET.

Na přípojnici MET bude provedeno vyrovnání potenciálu pospojováním všech inženýrských sítí vstupujících do domu. Vodivé části přicházející do budovy, musí být spojeny co nejblíže vstupu. Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 332000-4-41 ed. 3.

Všechny prostupy zemnícího drátu přes izolační fólii musí být řádně utěsněny proti vlhkosti. Doporučuje se použít typových výrobků určených pro tyto aplikace.

5.3 - Hlavní a doplňující pospojování:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude v hlavní rozvodně umístěna ochranná přípojnice MET, která bude připojena na hlavní uzemnění budovy. Na přípojnici MET budou dále připojeny vodiče ochranného pospojování rozváděče RH-K, svodič přepětí, technologie gastro, potrubí vytápění a vodovodu, technologie a kovové konstrukce budovy. Vývody z ochranné přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Změna soustavy TN-C na TN-S bude provedena rozdělením vodiče PEN na PE a N v rozváděči SRM-2. Přípojnice PE bude vodivě propojena vodičem CYA35 s hlavní ochrannou přípojnicí MET.

V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující pospojování vodičem zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

5.4 - Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana

V této dokumentaci je navržena ochrana izolací, přepážkami nebo kryty.

Ochrana při poruše

Ochrana při poruše je navržena automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a doplňkovou ochranou.

Doplňková ochrana

Doplňková ochrana je navržena ochranným pospojováním a proudovými chrániči a bude provedena dle čl. 411.3.3 (první a druhá odrážka), ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem bude připraveno doplňující ochranné pospojování.

5.5 - Ochrana před atmosférickým a spínaným přepětím, EMC:

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá pravděpodobné celkové harmonické zkreslení proudu v rozmezí 15 % - THD - 33 %.

Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavků ČSN EN 50174-2 ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS.

Ochrana proti SEMP:

Dle požadavků ČSN 33 2000-1 ed. 2 z roku 2009 v článku 131.6.2 je uvedeno: „Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněný před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů.“

V rozvodech el. energie bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. V hlavním rozváděči RH-K bude instalován I. stupeň a II. stupeň. III. stupeň bude řešen mobilními zásuvkovými ochranami u citlivých zařízení (případně bude součástí chráněného zařízení). Trasa kabelů vedených mimo objekt musí být uložena odděleně od vnitřních rozvodů!!!

Ochrana proti LEMP:

Na objektu je provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici MET, umístěné u hlavního rozváděče RH-K.

6 – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ:

6.1 – Provádění stavebně montážních prací:

Elektrická instalace musí být provedena dle platných právních i technických předpisů. Je třeba brát v úvahu veškerá bezpečnostní opatření dle platné legislativy, postupovat dle pokynů výrobce jednotlivých prvků této instalace. Montáž provede dodavatel, který má příslušné oprávnění TIČR a živnostenský list k těmto úkonům. U všech spotřebičů a rozvodů musí krytí spotřebičů a rozvodů vyhovovat podmínkám stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

Při provádění musí být dodržována ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (verze 2) O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

6.2 – Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrické zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo podmětovými normami – Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

6.3 - Povinnosti provozovatele

V elektrické instalaci nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy. Pokud by nastala situace nutnosti zásahu do elektrické instalace, je nutno touto činností pověřit osobu způsobilou k výkonu činnosti na elektrických zařízeních s odbornou způsobilostí v elektrotechnice ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022. Při obsluze tohoto zařízení je třeba nejprve důkladně prostudovat návod k obsluze a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

6.4 - Revize:

Před předáním zařízení zákazníkovi je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize elektrické instalace a ochrany před bleskem dle normy ČSN 33 2000-6 ed.2 z roku 2017 pracovníkem příslušné kvalifikace.

Další (periodické) revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle §3 odst.4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

7. - Závěr:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací.

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty, zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy.

8. - Předmětem tohoto projektu není:

- Slaboproudé rozvody (EZS, EPS)

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. října 2022