Protokol o určení vnějších vlivů

vypracovaný odbornou komisí

D.1.4.4.02

číslo zakázky: 0215/20

REVIZE 10.2022

Pro komisi zpracoval

Josef Mikyska

Erbenova 2366

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 609 08 726

Složení komise

Předseda komise:	             Ing. Lukáš Tauchman

Člen:                              Ing. Petr Kozák ( zástupce investora)

Člen:			Luděk Lejsek (projektant elektro - autorizace ČKAIT 0602886)

Člen:			Josef Mikyska (projektant elektro)

Investor

Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Název objektu

silnoproudá elektrotechnika

Modernizace stravovacího provozu

Oblastní nemocnice Trutnov

Akce

Elektrická instalace silnoproudé elektrotechniky

Podklady

stavební půdorysy ve stupni dokumentace pro povolení stavby

osobní zkušenosti

studium místa

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (4.2010)

ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)

ČSN 33 2130 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

TNI 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR; ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis technologických procesů a zařízení objektu:

Jedná se o modernizaci velkokapacitního stravovacího provozu ve 2.NP objektu „F“ Oblastní nemocnice Trutnov. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V objektu se nachází v 1.NP hlavní rozvodna, sklady a chladící boxy a v 2.NP velkokapacitní kuchyně se zázemím. V objektu bude provedena v prostorách kuchyně a zázemí ve 2.NP nová vnitřní elektroinstalace napojená z nově rekonstruovaného rozváděče SRM-2. Elektroinstalace pro objekt začíná v hlavní rozvodně v 1.NP v nově rekonstruovaném rozváděči RH-K, ze kterého jsou napájeny všechny podružné rozváděče.

Určení vnějších vlivů:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, byly určeny komisionálně na základě aktuálních podkladů. Vlastní vnější vlivy jsou pro typické prostory řešeny formou tabulek, jejíž součástí jsou uvedené typově stejné prostory, dále jsou uvedeny posuzované vnější vlivy vč. jejich zatřídění, charakteristika působícího vlivu a určení typu prostor z pohledu bezpečnosti. V závěru pak je provedeno finální zařazení prostoru podle typu bezpečnosti a je provedeno určení opatření v souvislosti s působícími vlivy.

Tabulky jsou součástí protokolu o určení vnějších vlivů.

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4.

Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení. Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3.
V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2. Je rovněž nutno zajistit vypracování provozního řádu s požadavky TIČR a SÚIP.

Investor zajistí vypracování provozního řádu kuchyně a seznámení všech osob majících volný přístup do kuchyně s tímto provozním řádem.

Zaměstnavatel určí pracovní pozice, pro jejichž výkon je nutné provést přípravu pro dosažení odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu elektrických zařízení. Při určování pracovních pozic je zároveň nutno určit stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022.

Pokud se hořlavé materiály, jako je mastnota, moučný prach atd. mohou hromadit na krytu elektrického zařízení v množství dostačujícím k založení požáru, musí se provést odpovídající opatření, aby se zabránilo překročení výše uvedené teploty na krytu zařízení. Tímto opatřením může být například předpis kontroly čistoty elektrického zařízení a zajišťování této čistoty v provozním řádu provozovny.

| Popis funkce osob | Počet | Stupeň odborné způsobilosti dle zákona č.250/2021 a NV 194/2022 |
| --- | --- | --- |
| Kuchař – vedoucí směny |  | §4 |
| Kuchaři |  | §4 |
| Pomocné síly |  | §4 |
| Obsluha |  | §4 |
| Obsluha – vedoucí |  | §4 |
| Ostatní osoby |  | §4 |
| Celkem |  |  |

Jednotlivý členové svým podpisem stvrzují platnost určených vnějších vlivů.

Podpis: Ing. Lukáš Tauchman

Podpis: Ing. Petr Kozák

Podpis: Luděk Lejsek

Podpis: Josef Mikyska

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.října 2022

Příloha č.1 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: Kuchyně _vnitřní prostory – jsou vytápěné a kryté vůči povětrnostním vlivům.

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +20 °C až +40 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí – teplota a vlhkost | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty +5 °C až +40 °C, 5 % až 85 % |
| AC1 | Nadmořská výška |  2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | Při vaření a mytí může být AD2 při sanitaci AD3 |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz střední | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA4 | Schopnost osob | osoby poučené (nutno zajistit proškolení) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle dotýkají cizích vodivých částí a obvykle mohou stát na vodivém podkladu |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Málo lidí / snadný únik |
| BE4 | Zpracovávané nebo skladované látky | Nebezpečí kontaminace |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody a tepla.

Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Minimální krytí v těchto prostorech je IP44, budou použity proudové chrániče, použití vhodných materiálů.

Rozsah tříd vnějších vlivů uvedených v tabulce je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoliv čištění pomocí ostřiku vodou.

- v prostorech nad úrovní vařičů, tálů, sporáků, nad kotli, nad pečícími pánvemi a nad fritézami a obdobnými tepelnými spotřebiči se vyskytuje vnější vliv třídy AA6. Pokud je vždy souběžně s činností uvedených spotřebičů v kuchyni v provozu vzduchotechnika (klimatizace) není nutno tuto třídu vnějšího vlivu rozšiřovat. Bude omezeno použití elektrického zařízení pouze na nejnutnější zařízení, určené výrobcem pro používání v tomto prostoru.

- okolo mycích stolů pro přípravu potravin je do vzdálenosti 1,5m vnější vliv třídy AD2. Okolo mycích dřezů a stolů pro mytí nádobí je do vzdálenosti 1,5m vnější vliv třídy AD2.

- ve vnitřním prostoru odsávacího zákrytu – digestoře je vnější vliv třídy AD2.

- v prostorech vybavených podlahovou vpustí se v době provádění sanitace a do vyschnutí vyskytuje vnější vliv třídy AD3 do výše 0,2m nad podlahou

- v prostorech s klasifikovanými vnějšími vlivy AD3 nebudou umístěny žádné elektrické přístroje. Vývody pro připojení gastronomických strojů provedené z podlahy budou celistvé, jejich vyústění bude ve výšce nad 0,2m nad podlahou a minimálně do výšky 0,2m nad podlahou budou chráněny proti vodě.

- Vývody z podlahy budou s ohledem na vnější vliv AG2 chráněny proti rázu minimálně do výšky 0,2m nad podlahou například výběrem umístění (pozicí) tak, aby elektrické zařízení bylo chráněno před poškozením předvídatelným rázem, nebo bude zajištěna lokální, či celková mechanická ochrana.

- Nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin budou s ohledem na vnější vliv BE4 užita svítidla s netříštivým světelně činným krytem.

Příloha č.2 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: venkovní prostory – v bezprostředním okolí objektu

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA8 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah -25 °C až +40 °C |
| AB8 | Atmosférické vlivy okolí -teplota a vlhkost | venkovní prostory s nízkými i vysokými teplotami -25 °C až 40 °C, 10 % až 100 % |
| AC1 | Nadmořská výška |  2000 m; normální |
| AD4 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | stříkající voda; krytí min. IPX4 ), ), ) |
| AE2 ) | Výskyt cizích pevných těles | malé předměty; krytí min. IP3X |
| AF2 ) | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | atmosférický výskyt; krytí min. IP44 |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK2 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; krytí min. IP44 |
| AL2 | Výskyt živočichů | vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; krytí min. IP44 |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 |
| AN3 | Sluneční záření | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ2 | Bouřková činnost | normální; nepřímé ohrožení pro zónu LPZ 0B |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS2 ) | Vítr | 20 ÷ 30 m/s; jsou požadována vhodná opatření |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | častý kontakt osob s potenciálem země |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh apod.).

Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro vnější vliv AN3 platí: Veškerý použitý elektroinstalační materiál musí být UV stabilní.

Při osazení nouzových svítidel v těchto prostorách je nutno respektovat Přílohu A ČSN EN 60598-2-22 ed. 2, dle níž musí být trvalá teplota okolí článků uvnitř nouzových svítidel s integrovanou baterií minimálně 5 °C.

Vybrány byly vždy nejpřísnější parametry

účel prostoru: Vnitřní prostory – jsou vytápěné a kryté vůči povětrnostním vlivům.

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +18 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí – teplota a vlhkost | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty +5 °C až +40 °C, 5 % až 85 % |
| AC1 | Nadmořská výška |  2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Málo lidí / snadný únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle:

- umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3

- prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Vybrány byly vždy nejpřísnější parametry.

Srov. ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.512.102: „Kryty elektrických zařízení instalované ve venkovním prostředí nesmí mít stupeň ochrany menší než IP44 v souladu s EN 60529 (…)“

Srov. ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, čl. 714.512.2.1: „(…) minimálními požadavky: přítomnost vody: AD3 (vodní tříšť)“

Srov. ČSN 33 2000-7-722 ed. 3, čl. 722.512.101: „Při instalaci venku, musí mít zvolené zařízení ochranu krytem alespoň IPX4 z důvodu ochrany před stříkající vodou (AD4).“

Dle třídy 4S2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.4: „(…) místa se zdroji prachu včetně městských oblastí (…)“

Dle třídy 4C2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.3: „(…) normální úrovně znečištění, které lze očekávat v městských oblastech (…)“

Dle mapy větrných oblastí v ČSN EN 1991-1-4 ed. 2.