Název akce : Trutnov – Centrum odborného vzdělávání - Volanovská

Investor : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant : ATIP a.s. Trutnov

Objekt (SO) : SO-31 Venkovní kanalizace

Díl/Profese: VK. Venkovní kanalizace

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1. Popis účelu	2

2. Seznam použitých podkladů	3

3. Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry	3

3.1 Návrh kanalizace a její trasy	3

SO-31.1  - Přeložka přípojky tlakové splaškové kanalizace SP1	3

SO-31.2  - Vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace	3

SO-31.2  - Vnější rozvody vnitřní dešťové kanalizace	5

3.1.1 Odlučovač ropných látek	5

3.1.2 Čerpací šachta	6

3.1.3 Podzemní dešťová a retenční nádrž	7

3.1.4 Kanalizační šachty	8

3.2 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	8

3.3 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	8

3.4 Požadavky na postup stavebních a montážních prací	9

3.5 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	10

3.6 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování	10

3.7 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	11

4. Vliv technologického zařízení na stavební řešení	11

5. Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení	11

6. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání	11

7. Výpis použitých norem včetně data vydání	12

Poznámka:

Tato technická zpráva je členěna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Popis účelu

Tato projektová dokumentace řeší vnější rozvody kanalizace ve vazbě na rekonstrukci areálu Centra odborného vzdělávání Volanovská v Trutnově. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude rekonstruován objekt SO-01A a objekt SO-01B. Ve druhé etapě budou rekonstruovány a dostavěny objekty SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03. Po dobu první etapy výstavby chce investor zachovat výuku v ostatních objektech areálu.

Stávající areál je v současné době napojen stávající tlakovou splaškovou kanalizací PE 63 na stávající stoku gravitační veřejné jednotné kanalizace. Napojení je provedeno v šachtě na pozemku p.č. 1971/8. Přípojka tlakové kanalizace začíná ve stávající čerpací šachtě DN 1000, která je osazena pod zpevněnou plochou areálu jihozápadně od objektu SO-01A. S ohledem na změnu užívání objektu SO-01A, kdy dochází k přestavbě výukových prostor na internát, bude stávající čerpací šachta zrušena a nahrazena novou čerpací šachtou DN 1500. Do šachty budou osazena paralelně dvě ponorná kalová čerpadla, která se budou provozně střídat. Konstrukce nové šachty zároveň zajistí větší havarijní objem v době výpadku elektrické energie. Nová čerpací šachta bude osazena mimo hlavní příjezd do areálu, přeložena tak bude muset být i část stávající přípojky tlakové kanalizace (SO-31.1). Do nové čerpací šachty budou napojeny všechny nové i stávající vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace. Odpadní vody z provozu kuchyně budou předčištěny v lapáku tuku.

Dešťové vody jsou v současné době odváděny bez regulace a předčištění gravitačně dešťovou kanalizací do Volanovského potoka (ID 101 02 038). Severní strana objektu je odvodněna do kanalizace v ulici Volanovská. Ostatní dešťové vody odtékají do systému stávající areálové kanalizace, který je vyústěn ve Volanovském potoce. V rámci rekonstrukce objektů a zpevněných ploch bude provedena nová vnější dešťová kanalizace. Odvedení dešťové vody z areálu bude upraveno tak, aby bylo v souladu s vyhlášku č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Při návrhu sytému nakládání s dešťovými vodami byly zohledněny investiční náklady a požadavek investora na využití dešťové vody. Na pozemcích investora se nenachází vhodná plocha pro umístění zasakovacího zařízení potřebných parametrů.  Dešťová voda ze střech všech objektů tak bude odváděna do dešťových nádrží a využita pro splachování toalet. Přebytečná voda a voda ze zpevněných ploch areálu bude odvedena do retenční nádrže.

V projektové dokumentaci jsou navrženy tři podzemní betonové prefabrikované nádrže o vnitřním rozměru 7,1x2,4x2,32 m a celkovém užitném objemu 97 m3. Dešťové vody budou z areálu dle §20 vyhlášky č. 269/2009 Sb. a zákona o vodách akumulovány a následně využity ke splachování toalet, nevyužitá voda bude zadržena v podzemní retenční nádrži a pomocí regulátoru postupně vypouštěna do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce. Maximální regulovaný odtok byl stanoven správcem potoka (Povodí Labe s.p.) na hodnotu 10 l/s*ha. Při ploše areálu 0,34 ha je tak odtok dešťových vod regulován na hodnotu 3,4 l/s.

Minimální objem retence byl stanoven tabelárním výpočtem dle ČSN 75 6261 pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 55 m3. V projektové dokumentaci jsou tak navrženy tři nádrže. Dvě nádrže slouží primárně pro akumulaci „čisté“ dešťové vody ze střech objektů a následnému využití ke splachování, třetí nádrž slouží především k samotné retenci dešťové vody a regulaci odtoku do vodoteče. V této nádrži bude osazen vírový regulační ventil, který umožní i manuální vyprázdnění nádrže. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem. Všechny tři nádrže jsou vzájemně propojeny. K využití dešťové vody ke splachování je počítáno s objemem 42 m3. K retenci vody budou v případě extrémní dešťové události využity i prostory nádrží na využití dešťové vody.

Součástí projektu Venkovní kanalizace je odvodnění zpevněných ploch a parkovacích stání. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou přes uliční vpusti odvedeny do dešťové kanalizace s obsahem ropných látek (NEL). Kanalizace s obsahem NEL bude napojena do retenční nádrže, která je součástí navržené areálové kanalizace. Před zaústěním dešťové kanalizace s obsahem NEL do retenční nádrže budou dešťové vody předčištěny v odlučovači ropných látek (ORL). Koncentrace NEL na odtoku z odlučovače u ukazatele C10 - C40 (uhlovodíky) nepřesáhne 1 mg/l.

Navržené objektu jsou umístěny na pozemcích p.č. 1308/5, 1432, 1308/1 a 1377 v katastrálním území Trutnov. Pozemky jsou ve vlastnictví investora.

- Seznam použitých podkladů

Jako výchozí podklady je použito především:

- průzkum terénu projektantem

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- konzultace se správcem vodovodu a kanalizace VaK Trutnov a.s.

- Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry

Celkem jsou v PD navrženy tyto stoky a objekty:

Objekt SO-31.1 – Přeložka přípojky tlakové splaškové kanalizace

Přípojka SP1 			- PE 63x5,8 mm v délce 7,5 m

Objekt SO-31.2 – Vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace

- PVC DN 150 až DN 250 v celkové délce 148,7 m

Objekt SO-31.3 – Vnější rozvody vnitřní dešťové kanalizace

- PVC DN 125 až DN 250 v celkové délce 241,4 m

Odlučovač ropných látek 	- 1 ks – betonový prefabrikát

Retenční a dešťová nádrž 	- 3 kusy – vnější rozměr 7,38x2,69x2,71 - betonové prefabrikáty

Lapák tuku			- 1 kus – betonový prefabrikát

Čerpací šachta			- 1 kus DN 1500 – betonový prefabrikát

Revizní šachty betonové		- DN 1000 –15 kusů – betonové prefabrikáty

Revizní šachty plastové		- DN 425 – 2 kusy

  - Návrh kanalizace a její trasy

- SO-31.1  - Přeložka přípojky tlakové splaškové kanalizace SP1

Přípojka SP1 odvádí veškeré splaškové odpadní vody z areálu do gravitační stoky veřejné jednotné kanalizace. S ohledem na osazení nové čerpací šachty je třeba tuto přípojku v délce 7,5 přeložit. Přeložka přípojky začíná prefabrikovanou čerpací šachtou průměru 1,5 m, ve které jsou osazena paralelně dvě kalová čerpadla s vnitřním řezacím zřízením. Trasa přeložky je vedena pod zpevněnou plochou podél jižní strany objektu SO-01A a je ukončena napojením elektrotvarovkou na stávající potrubí PE 63.  Přípojka je navržena z polyetylenu PE 100 RC 63x5,8 mm (PN 16, SDR11).

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 1308/5, 1308/1 a 1432 v katastrálním území Trutnov.

- SO-31.2  - Vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace

Navržené stoky splaškové kanalizace odvádí splaškové odpadní vody ze všech objektů v areálu. Do páteřních stok S1 a S2 jsou napojeny jednotlivé ležaté svody vnitřní kanalizace. Soka S1 začíná v čerpací šachtě a je ukončena revizní šachtou Š5 před objektem SO-01B. Stoka S2 je vedena podél objektu SO-03. Začíná napojením na stoku S1 v revizní šachtě Š3 a je ukončena revizní šachtou Š4. Trasa kanalizace je vedena pod zpevněnými plochami. Odpadní vody z provozu kuchyně budou předčištěny v lapáku tuku. Lapák bude osazen na ležatém svodu, který je ukončen v revizní šachtě Š1. Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8 v celkové délce 148,7 m. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky.

Stoky jsou navrženy na pozemcích p.č. 1432, 1308/1 a 1377 v katastrálním území Trutnov.

Lapák tuku

Součástí areálu centra odborného vzdělávání je internát a restaurace s kuchyní, která slouží zároveň pro výuku studentů oboru kuchař/číšník. Kuchyň tak bude sloužit pro ubytované studenty internátu, pro studenty a zaměstnance školy COV a pro veřejné stravování v době oběda. K ochraně čerpací šachty a veřejné kanalizace před zanášením tuky je na splaškové kanalizaci osazen lapák tuků.

Provozní údaje kuchyně:

Kapacita:		max. předpokládaný denní počet jídel = 300

Charakter provozu:	celodenní provoz - snídaně, obědy, večeře

Návrh jmenovité velikosti lapáku tuku:

Návrh je proveden dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuku - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

Výpočet dle předpokládaného druhu provozu:

Druh provozu – restaurace

Denní provozní doba t = 12 hodin

Počet jídel M = 300 jídel/den

Množství vody na pokrm Vm = 50 l

Součinitel nárazového zatížení F = 8,5

Součinitel hustoty fd = 1,0

Součinitel teploty ft = 1,0

Součinitel čistících prostředků fr = 1,3

Průměrný denní objem odpadních vod V = M x Vm = 300 x 50 l = 15 000 litrů

Maximální průtok odpadních vod Qs = (V x F)/(3 600 x t) = (15000x8,5)/(3600x12) = 2,95 l/s

Jmenovitá světlost NS = Qs x fd x ft  x fr = 3,84

Výpočet dle vybavení kuchyňského provozu:

| KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ | POČET n | ODTOK qi (l/s) | FAKTOR FREKVENCE Zi (n) | n x qi x Zi(n) (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklopná pánev na pečení | 1 | 1,0 | 0,45 | 0,45 |
| Stabilní pánev na pečení | 1 | 0,1 | 0,45 | 0,05 |
| Dřez – výtok DN 50 | 5 | 1,5 | 0,20 | 1,50 |
| Loupací stroj | 1 | 1,5 | 0,45 | 0,68 |
| Myčka nádobí | 1 | 2,0 | 0,6 | 1,2 |
| Qs =  n x qi x Zi |  |  |  | 3,88 |

Jmenovitá světlost NS = Qs x fd x ft x fr = 5,04 => zvolena jmenovitá světlost NS 7

Navržený lapák tuků je tvořen válcovou betonovou prefabrikovanou nádrží, ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud. Usazovací prostor je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku – odlučovacího prostoru. V tomto prostoru dochází k hlavnímu odloučení tuků a olejů, které se vysráží na hladině. Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou. Vyčištěná voda natéká od dna spodním otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace.

Likvidaci tuku je investor povinen smluvně zajistit u odborné firmy, která má povolení k manipulaci s těmito látkami.

Technické parametry lapáku tuku

| Počet nádrží | 1 |
| --- | --- |
| Vnější průměr nádrže | 1840 mm |
| Výška nádrže | 2000 mm |
| Hmotnost kompletu | 5000 kg |
| Jmenovitá velikost NS | 7 |
| Max. navržený odtok odpadních vod | 7 l/s |

Způsob osazení

Před zahájením prací na osazení odlučovače nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky. Dále bude provedena kontrola rovinnosti základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech: ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková nerovnost plochy). Přitom tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Na základovou desku se rozprostře do roviny štěrkopískový podsyp o zrnitosti 0-4 mm v tloušťce 5 cm. Do tohoto lože se jeřábem osadí samotný odlučovač. Z odlučovače se demontují manipulační závěsy a osadí se zákrytová deska. Na zákrytovou desku se vyskládá z těsněných betonových prstenců vstupní šachta, případně bude osazen prefabrikovaný kónus. Po napojení přítoku a odtoku na kanalizaci se odlučovač postupně obsype zeminou za postupného hutnění. Dodavatel vyzve autorizovanou servisní organizaci k provedení zprovoznění a zaškolení obsluhy lapáku. Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k lapáku a prostor kolem lapáku zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob. Zprovoznění a vyškolení je součástí ceny.

Zařízení splňuje požadavky ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti. K lapáku je dodáváno osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti.

Odběr vzorků pro kontrolu kvality vypouštěné vody je možný přímo v lapáku, případně v revizní šachtě za lapákem.

- SO-31.2  - Vnější rozvody vnitřní dešťové kanalizace

Pro odvedení dešťové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch areálu bude postavena nová dešťová kanalizace DN 125 až DN 250 v celkové délce 241,4 m. Dešťová kanalizace bude napojena do podzemní dešťové a retenční nádrže. Nádrže budou sloužit k akumulaci dešťové vody a pro následné využití ke splachování toalet. Druhou funkcí nádrží je retence přebytečné dešťové vody a její následné regulované vypouštění do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce.

V projektové dokumentaci jsou navrženy tři páteřní stoky D1, D2 a D3. Stoky D1a D2 odvádí „čisté“ dešťové vody do podzemní dešťové nádrže. Stoka D1 začíná napojením do podzemní dešťové nádrže a je ukončena revizní šachtou Š12 před objektem SO-01B. Stoka D2 je napojena do revizní šachty Š11 na stoce D1 a je ukončena revizní šachtou Š13. Do stoky D3 jsou napojeny přípojky uličních vpustí, které odvodňují zpevněné plochy. Dešťové vody z parkovacích tání a zpevněných ploch budou před zaústěním do retenční nádrže předčištěny v odlučovači ropných látek třídy I, který je osazen na stoce D3. Parametry odlučovače zajistí koncentraci C10 – C40 (uhlovodíky) na výtoku do 1 mg/l. Odlučovač zároveň omezí možné zanášení podzemní retenční dešťové nádrže sedimenty. Stoka D3 začíná napojením na podzemní retenční nádrž a je ukončena v revizní šachtě Š22.

Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky. Napojení svislých odpadních potrubí ze střech jednotlivých objektů bude provedeno přes lapače střešních splavenin. Dešťová kanalizace je navržena na pozemcích p.č. 1308/5, 1432, 1308/1 a 1377 v katastrálním území Trutnov.

    - Odlučovač ropných látek

Na stoce D3 je umístěn odlučovač ropných látek pro zachycení a vyčištění dešťových vod z parkovacích ploch a zpevněných ploch areálu. Návrh odlučovače ropných látek je proveden dle ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a EN 858-2:2003 Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba. Maximální návrhový přítok vody na odlučovač činí 30 l/s. Výstupní koncentrace NEL na odtoku u ukazatele C10 – C40 (uhlovodíky) nepřesáhne 1 mg/l. Navržený odlučovač je tvořen válcovou betonovou prefabrikovanou nádrží a je kompletně vybaven technologií (tj. kalovým, koalescenčním a sorpčním filtrem). Odtok je jištěn plovákovým uzávěrem, který zabezpečuje ochranu odtoku proti úniku zachycených ropných látek. Návrhový průtok (pro déšť q = 200 l/s.ha) odlučovačem je uveden v tabulce.

Návrh odlučovače a jeho technické parametry

| Typové označení | Odlučovač RL – NS30 KÓD VK462.0100 dle knihy specifikací |
| --- | --- |
| Počet nádrží | 1 |
| Třída odlučovače dle ČSN 75 6551 | 1s (emisní hodnota zbytkového oleje 1 mg/l) |
| Vnější průměr nádrže | 2340 mm |
| Výška nádrže | 2400 mm |
| Hmotnost kompletu | 8000 kg |
| Hrdlo na vstupu | DN 250 |
| Potrubí na výstupu | DN 250 |
| Usazovací prostor | Pro malé množství kalu (100xNS) |
| Max. průtok (kapacita) | 30 l/s |
| Návrhový déšť q = 200 l/s.ha dle ČSN 75 6760 |  |
|  | Stoka D3 |
| Návrhový průtok | 23,9 l/s |
| Odvodňovaná plocha redukovaná | 1196 m 2 |
| Max. znečištění vstupní vody | 1000 mg ropných látek (NEL) v lt. vody |
| Kvalita vody na výstupu (NEL) | 1 mg C10 - C40 (uhlovodíky) v lt. vody |

Zařízení splňuje požadavky ČSN 75 6551 - Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vypouštění vod. K odlučovači je dodáváno osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti.

Odběr vzorků pro kontrolu kvality vypouštěné vody je možný přímo v odlučovači, případně na vtoku do retenční nádrže.

Způsob osazení

Před zahájením prací na osazení odlučovače nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky. Dále bude provedena kontrola rovinnosti základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech: ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková nerovnost plochy). Přitom tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Na základovou desku se rozprostře do roviny štěrkopískový podsyp o zrnitosti 0-4 mm v tloušťce 5 cm. Do tohoto lože se jeřábem osadí samotný odlučovač. Z odlučovače se demontují manipulační závěsy a osadí se zákrytová deska. Na zákrytovou desku se vyskládá z těsněných betonových prstenců vstupní šachta, případně bude osazen prefabrikovaný kónus. Po napojení přítoku a odtoku na kanalizaci se odlučovač postupně obsype zeminou za postupného hutnění. Dodavatel vyzve autorizovanou servisní organizaci k provedení zprovoznění a zaškolení obsluhy odlučovače. Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k odlučovači.

    - Čerpací šachta

Na přípojce splaškové kanalizace SP1 je osazena čerpací šachta splaškových odpadních vod, do které je napojena gravitační splašková kanalizace. Čerpací šachta bude provedena z prefabrikovaných betonových skruží DN 1500. Prefabrikované dno čerpací šachty bude osazeno na betonovou podkladní desku. V šachtě budou osazena dvě ponorná motorová čerpadla s vnitřním řezacím zařízením, která se budou provozně střídat. Čerpadla budou napojena tlakovým potrubím z nerezové oceli (DIN 1.4404) na potrubí tlakové kanalizace PE 63. Na výtlačném potrubí od jednotlivých čerpadel bude osazena zpětná kalová klapka a šoupě. Pro možnost proplachu tlakové kanalizace bude na výtlaku osazena také bajonetová koncovka C52. Čerpadla budou ovládána hladinovým snímačem, který je napojen na spínací skříň. Spínací skříň bude osazena v technické místnosti objektu SO-01A. Pro případ poruchy je systém vybaven signální houkačkou.

    - Podzemní dešťová a retenční nádrž

Dešťové vody budou z areálu dle §20 vyhlášky č. 269/2009 Sb. a zákona o vodách akumulovány a následně využity ke splachování toalet, nevyužitá voda bude zadržena v podzemní retenční nádrži a pomocí regulátoru postupně vypouštěna do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce. Maximální regulovaný odtok byl stanoven správcem potoka (Povodí Labe s.p.) na hodnotu 10 l/s*ha. Při ploše areálu 0,34 ha je tak odtok dešťových vod regulován na hodnotu 3,4 l/s.

Minimální objem retence byl stanoven tabelárním výpočtem dle ČSN 75 6261 pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 55 m3. V projektové dokumentaci jsou tak navrženy tři nádrže. Dvě nádrže slouží primárně pro akumulaci „čisté“ dešťové vody ze střech objektů a následnému využití ke splachování, třetí nádrž slouží především k samotné retenci dešťové vody a regulaci odtoku do vodoteče. V této nádrži bude osazen vírový regulační ventil, který umožní i manuální vyprázdnění nádrže. K využití dešťové vody ke splachování je počítáno s objemem 42 m3. K retenci vody budou v případě extrémní dešťové události využity i prostory nádrží na využití dešťové vody. Návrh nádrže je proveden dle ČSN 75 6261, výpočet je uveden v kapitole 3.3 této technické zprávy.

Betonové prefabrikované nádrže mají vnitřní rozměr 7,1x2,4x2,32 m a celkový objem 118,5 m3. Celkový užitný objem těchto nádrží je 97 m3. Prefabrikované betonové dílce jsou určeny pro třídu zatížení D400 a jsou zhotoveny z vodotěsného betonu. Nádrže jsou vzájemně propojeny, odvětrány a je do nich zajištěn vstup pomocí poklopů a stupadel. Do retenční nádrže DN1 odtéká „čistá“ dešťová voda ze střech jednotlivých objektů v areálu. Do této nádrže jsou napojeny dvě stoky DN 200, na kterých budou osazeny filtry srážkových vod. Mechanický filtr využívá princip vodního skoku k automatickému čištění nerezového sítka. Malé srážky se podílejí na více než 97 % celkových ročních srážek. Proto je velmi důležité, aby byl filtr navržen především ke sběru těchto srážek. Velké srážky, které se vyskytují cca. 4-10 krát do roka a přispívají pouze asi 3% k celkové vydatnosti, jsou používány dešťovým filtrem pro samočištění. Ve vodním skoku vzniká silné proudění, které všechny nečistoty nahromaděné v zásobníku propláchne a vypustí přepadem do retenční nádrže. Celková filtrační účinnost je 98 %. Filtrační síto by mělo být kontrolováno dvakrát do roka, aby se předešlo úplnému zacpání síta. Při malém znečištění síta není nutné síto čistit – bude vyčištěno při dalším velkém dešti.

Odtok dešťové vody z retenční nádrže je regulován vírovým regulátorem na hodnotu 3,4 l/s. Regulační vírový ventil je osazen na stěně retenční nádrže. Konstrukce ventilu umožňuje i manuální vyprázdnění nádrže v případě poruchy zařízení. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem.

Odběr užitkové vody bude probíhat v sací šachtě DN 1000, která je propojena s nádrží DN2. V sací šachtě bude osazeno sací potrubí, dopouštění nádrže pitnou vodou a ovládání tohoto dopouštění pomocí plováku, případně elektrod. Podrobněji je technologie pro odběr vody řešena v projektové dokumentaci ZTI. Do spojů jednotlivých skruží sací šachty je nutné vložit plastické těsnění, aby byla zachována vodotěsnost nádrže.

Způsob osazení nádrží

Před zahájením prací na osazení prefabrikovaných prvků nádrže nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky. Nádrže budou osazeny na železobetonovou podkladní desku. Pod podkladní deskou bude provedeno štěrkové lože frakce 0/63, které bude zhutněno min. na hodnotu 40 MPa. Před osazením prefabrikátů bude provedena kontrola rovinnosti podkladní desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech: ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková nerovnost plochy). Větší nerovnosti se musí vyrovnat podsypáním pískem. Tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Otvory pro potrubí musí být doplněny gumovým těsněním, tak aby byla zachována vodotěsnost. Mezery mezi jednotlivými nádržemi budou vyplněny betonem. Betonáž bude probíhat po vrstvách max. 500 mm. Vnější stěny nádrží budou opatřeny penetračním nátěrem. Zásyp bude proveden výkopovým materiálem bez větších kamenů. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. výšky 300 mm. Nádrž lze naplnit až po jejím obsypání.

    - Kanalizační šachty

V projektové dokumentaci je navrženo celkem 15 betonových revizních šachet a dvě plastové revizní šachty. Vzhledem k požadavku na vodotěsnost kanalizace jsou kanalizační šachty navrženy jako integrované prvky vyráběné odbornými firmami. Pro výrobu jednotlivých betonových šachet jsou proto vyhotoveny přímo objednávkové listy, dle kterých budou šachty na míru zhotoveny. Montáž všech šachet bude provedena nasunutím na konec trubky pomocí integrovaného spoje. Betonové i plastové šachty budou uloženy do pískového lože. Horní úprava kolem poklopu je dána polohou šachty. Poklopy jsou navrženy v komunikaci litinové přejezdné D 400, stupadla v betonových šachtách jsou typu "KASI". Napojování vedlejších stok nebo přípojek bude provedeno pomocí ve výrobě připravených odboček ve dnech šachet. Dna šachet jsou navržena jako betonové prefabrikáty s betonovým žlábkem, pouze šachta Š14 má dno z monolitického betonu.

  - Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. Dešťová voda z kanalizace odtéká regulovaně přes retenční nádrž do Volanovského potoka ID 101 02 038. Předmětná lokalita se nenachází v CHOPAV ani v ochranném pásmu vodních zdrojů. Stavba nezasahuje do záplavového území řeky Úpy. Pro danou lokalitu nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochraně vod.

  - Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Navržená velikost odlučovače NS 30 – očekávané množství kalu dle ČSN EN 858-2 malé.

Třída odlučovače Is (dle ČSN 75 6551).

Emisní hodnota zbytkového oleje na odtoku z odlučovače u ukazatele C10 - C40 (uhlovodíky) nepřesáhne 1 mg/l.

Výpočet objemu podzemní retenční nádrže dle ČSN 75 6760

Vr=w.hd1000.(Ared+Ar)−Qo1000.tc.60

| Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 6760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodicita deště |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Srážkoměrná stanice |  |  |  |  |  |  |  | Bílá Třemešná |  |  |  |  |
| Zpevněná plocha redukovaná |  |  |  | Ared |  |  |  | 2580,0 | m2 |  |  |  |
| Součinitel stoletých srážek |  |  |  | w |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Regulovaný odtok z RN |  |  |  | Qo |  |  | 3,4 |  | l/s |  |  |  |
| Doba trvání srážky tc |  |  |  | min | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 120,0 |
| Návrhové úhrny srážek |  |  |  | mm | 8,9 | 14,0 | 16,9 | 18,9 | 21,1 | 22,9 | 25,4 | 29,70 |
| Retenční objem Vr |  |  |  | m3 | 22,4 | 34,8 | 41,4 | 44,8 | 49,3 | 52,0 | 54,5 | 53,6 |
| Minimální objem retenční nádrže |  |  |  |  | 54,5 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Navržený objem retenční nádrže |  |  |  |  | 55 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Doba prázdnění nádrže |  |  |  |  | 4 | hodiny |  |  |  |  |  |  |

  - Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Uložení potrubí bude provedeno dle vzorových příčných řezů. Při provádění je nutno pečlivě dodržet spády potrubí, trubky je nutno pokládat dle nivelačního přístroje. Při ukládání potrubí bude nejprve proveden výkop pomocí mechanizace na hloubku dle podélného profilu. Stěny výkopu budou od hloubky 1,3 m svahovány ve sklonu 2:1, případně paženy. Ve dně rýhy bude v případě výskytu podzemní vody provedena stavební drenáž, která bude mít pouze dočasnou funkci, a to po dobu výstavby. Po provedení podkladních vrstev bude položena kanalizace dle příčných řezů. Potrubí bude uloženo do pískového lože, po stranách potrubí se vytvoří klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou.

Obsyp potrubí bude řešen dle vzorových příčných řezů a hloubky uložení potrubí. Obecně platí, že pro obsyp potrubí bude použit výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek). Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální přípustná velikost drceného kameniva pro potrubí. Obsyp po stranách potrubí bude zhutněn na hodnotu min 95 % PS. Poté budou trubky obsypány štěrkopískem nebo jinou vhodnou zeminou do výše min. 20 cm nad vrchol potrubí. Zbývající výška do ochranné vrstvy základové spáry bude řešena zpětným zásypem vytěženým materiálem, který je hutněn po vrstvách max. 300 mm. Uvnitř bezpečnostního pásma (0,3 m nad horní hranou potrubí), se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. Při zásypu rýhy je třeba posoudit vhodnost vytěžené zeminy pro tento účel z hlediska hutnění. Zpětná použitelnost výkopku pod navrženou komunikací je problematická s ohledem na hutnění zásypu rýhy. V případě nevyhovujících vlastností zeminy bude nutné vhodnou zeminu dopravit z jiného zdroje. Nejmenší míru zhutnění zemin podle Proctor Standart pro pozemní komunikace udává ČSN 72 1006 (zásyp rýhy 95 %, podloží 92 %).

V trase kanalizace se vyskytují podzemní inženýrské sítě. Poloha okolních inženýrských sítí je orientačně vyznačena na výkresové dokumentaci. Před zahájením zemních prací je však nutné vyzvat správce dotčených sítí k vytýčení přesné polohy těchto sítí.

  - Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Rušené potrubí stávající kanalizace DN 250 až DN 300, které nebude vyjmuto ze země při pokládání nové kanalizace, bude zaplněno popílkocementovou směsí. Menší dimenze mohou být ponechány v zemi. Na rušené kanalizaci budou ze stávajících revizních šachet odstraněny poklopy a šachtové kónusy. Šachty budou zasypány inertním materiálem. Suť bude uložena na řízené skládce.

  - Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky. Na stoce D3 budou použity těsnící kroužky odolné proti ropným látkám.

Trouby budou pokládány dle příčných řezů. Trubky jsou standardně dodávány v délkách 5, 3, 2 a 1 m.

Tyto trubky musí splňovat požadavky na potrubní kanalizační systémy dle následujících ČSN:

75 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

75 6909 - Zkoušení vodotěsnosti stok

75 6760 - Vnitřní kanalizace

Při provádění kanalizace, zvláště pak při napojování a obsypu trub, je nutno se držet technologického postupu předepsaného výrobcem.

Na použité trubky se vztahují jakostní i prováděcí normy pro výstavbu stok a kanalizačních přípojek. Podle těchto norem je nutné provést zkoušku vodotěsnosti potrubí a po jejím úspěšném završení za účasti investora vyhotovit protokol zkoušce.

Tlaková kanalizace je navržena z polyetylenu PE 100 RC (PN 16, SDR11). Jedná se o potrubí se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Tlakové potrubí je dodáváno v tyčích délky 12 m nebo v návinech délky 100 m, včetně potřebných tvarovek. Spojení trub je prováděno svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek. Armatury a odbočky jsou navrženy z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou.

Na použité trubky se vztahují jakostní i prováděcí normy pro výstavbu vodovodů. Podle těchto norem je nutné provést příslušné tlakové zkoušky potrubí a po jejich úspěšném završení za účasti investora vyhotovit protokol zkoušce. Tlaková zkouška bude provedena na obsypaném potrubí s viditelnými spoji.

  - Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Realizace a provoz navrženého objektu nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením.

Bezpečnost práce

Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 362/2005, 591/2006, 361/2007 a 68/2010.

Při stavbě je třeba respektovat požadavky správců jednotlivých dotčených sítí a jejich dozoru ve smyslu vyjádřeních, která jsou součástí dokumentace pro stavební řízení.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zjištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržována ochrana proti požáru a proti požární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Pracoviště v temných prostorách musí být řádně osvětlena.

- Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář, připojování elektrického vedení se může provádět pouze za odborného dozoru orgánů EZ.

- Výkopy je nutné řádně ohradit a za snížené viditelnosti označit výstražným osvětlením. Přechody pro pěší se musí zabezpečit lávkami s pevným zábradlím.

- Podzemní sítě musí být před zahájením stavby řádně vytyčeny, trasy vyznačeny na terénu a během zemních prací opatrně obnaženy a zabezpečeny proti poškození. V místech, kde hrozí nebezpečí střetu s ostatními inženýrskými sítěmi, musí být zemní práce prováděny opatrným ručním výkopem.

- Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora za účelem stanovení dalšího postupu.

- Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Pro technologii využití dešťové vody bude v suterénu objektu SO-01A využita samostatná technická místnost.

- Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení

Dešťové vody budou odvedeny do nové revizní šachty, která bude postavena na stávající stoce dešťové kanalizace DN 300 v areálu Centra odborného vzdělávání. Stávající areál je v současné době napojen stávající tlakovou splaškovou kanalizací PE 63 na stávající stoku gravitační veřejné jednotné kanalizace. Napojení je provedeno v šachtě na pozemku p.č. 1971/8.

- Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Před uvedením stavby do užívání bude provedena závěrečná prohlídka a zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující těsnost.

Výškové a směrové tolerance

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101. Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše  10 mm, při sklonu nad 10 promile  30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm.

- Výpis použitých norem včetně data vydání

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky – 4/2012

- ČSN 75 6909 – Zkoušení vodotěsnosti stok – 10/2004

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace – 1/2014

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí. Technické vybavení – 9/1994

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – 2/2010

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin – 12/1998

- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – 4/1999

- ČSN 73 3055 – Zemní práce při výstavbě potrubí – 8/2018

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s kmenovou normou ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a s ostatními souvisejícími normami a předpisy.

03/2022						Vypracoval: Ing. Stanislav Březina