# PROTOKOL

o určení vnějších vlivů vypracovaných odbornou komisí

Název akce:	Trutnov – Centrum odborného vzdělávání - Volanovská

V Trutnově						dne 8. listopadu 2021

Složení komise:

Předseda:	Ing. Pavel Rus – projektant elektro

Členové:	Ing. Martin Just, Ing. Michal Bedrník

Ostatní účastníci:

Název objektu (prostoru):	vnitřní prostory, venkovní prostory

Použité podklady: ČSN 33 2000-1 ed.2; ČSN 33 2000-4-41 ed.3;

ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Přílohy: 	Příloha  – Tabulka vnějších vlivů

Popis objektu: Vnitřní prostory, na které je vypracován tento protokol, jsou umístěny ve všech prostorách objektu. Jedná se o prostory, kde jsou umístěny technické místnosti, varna, atd. Stavebně jsou prostory zděné, betonové a dřevěné.

Venkovní prostory tvoří venkovní parkovací stání, kde bude umístěno venkovní osvětlení a prostor okolo objektu, kde budou osazena elektrická zařízení.

Rozhodnutí:  	Dle ČSN byly uvedené prostory stanoveny jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné, vlivem působení vnějších vlivů dle tabulky v příloze. Prostory normální nejsou v protokolu uváděny.

Ve venkovním prostředí budou jakékoliv montážní a udržovací práce prováděny pouze v době, kdy nepůsobí vliv AD3 – možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60° od svislice. Tyto prostory jsou stanoveny jako nebezpečné.

Zdůvodnění: 	Nebezpečné prostory - jedná se o prostory, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.

Zvlášť nebezpečné - jedná se o prostory, kde působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu

Název akce:	Trutnov – Centrum odborného vzdělávání - Volanovská

TABULKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ

| Ozn. | Název místnosti | Vnější vlivy | Prostředí |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A.25.05 | Výměníková stanice | AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 0A.25.09, 0A.25.15 | Technická místnost | AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 12.11.01 | Dílna zedníci | AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 13.23.12 | Sklad údržba | AB5, AC1, AD1, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 13.25.11 | Dílna údržba | AB5, AC1, AD1, AE2, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 1A.13.05 | Varna | AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Zvlášť nebezpečné |
| 1A.13.08 | Umyvárna provozního nádobí | AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Zvlášť nebezpečné |
| 1C.11.08, 1C.11.09 | Dílna instalatéři | AB5, AC1, AD1, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 1C.25.17 | Rozvodna NN - PO | AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
| 3B.25.06 | Serverovna | AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |
|  | Venkovní prostor | AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Nebezpečné |

Datum sepsání protokolu: 8. listopadu 2021