## NZ01
Posouzení napájecího zdroje zabezpečovacího a tísňového systému (I&HAS)
Zakázka: | ZR_210072 - Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba
Označení zdroje: | PZTS
Umístění: | m.č. 224
Typ zdroje: | Typ A: Základní napájecí zdroj (např. síťový zdroj) a náhradní napájecí zdroj dobíjený I&HAS (např. akumulátor dobíjený I&HAS)
Název |  |  | Odběr |  | Počet |  | Odběr Σ
Ústředna JA-106K |  |  | 90 | mA | 1 | ks | 90 | mA
Duální prostorový detektor (PIR+MW) |  |  | 5 | mA | 29 | ks | 145 | mA
Klávesnice JA-113E |  |  | 11 | mA | 1 | ks | 11 | mA
Klávesnice JA-114E |  |  | 17 | mA | 1 | ks | 17 | mA
Vnitřní siréna |  |  | 5 | mA | 1 | ks | 5 | mA
Celkový klidový odběr - Ik | [6 empty] | 268 | mA
Výpočet kapacity akumulátoru:
Cv = Ik x tz / k = | 0.27 | x | 12 | / | 0.8 | = | 4.05 | Ah
Volíme akumulátor: |  |  | 18 | Ah | (Stávající)
Cv - vypočtená kapacita akumulátoru [Ah]
Ik - celkový klidový odběr [A]
tz - požadovaná doba zálohování [h] |  |  | = | 12 | hod.
k - bezpečnostní koeficient [ - ]
Kontrola navrženého akumulátoru:
V I&HAS s napájecím zdrojem typu A musí být náhradní napájecí zdroj nabit na 80% maximální kapacity v časech specifikovaných ČSN EN 50131-1, tabulka 24.
td = C x 0,8 / Imax = | 18 | x | 0.8 | / | 1.2 | = | 12 | hod.
Kontrola: td <= | 72 | h | ANO - navržený akumulátor vyhovuje
C - navržená kapacita akumulátoru [Ah] | [5 empty] | = | 18 | Ah
Imax - maximální velikost dobíjecího proudu do AKU [A] | [5 empty] | = | 1.2 | A
td - potřebný čas k dobití akumulátoru na 80% max. kapacity [h] | [5 empty] | = | 72 | h
Note on B7: Typ A Základní napájecí zdroj (např. síťový zdroj) a náhradní napájecí zdroj dobíjený I&HAS (např. akumulátor dobíjený I&HAS) Typ B Základní napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj nedobíjený I&HAS (např. akumulátor nedobíjený I&HAS) Typ C Základní zdroj napájení s omezenou kapacitou (např. baterie)
Note on E26: typ A stupeň 1 = 12h stupeň 2 = 12h stupeň 3 = 60h stupeň 4 = 60h u st. 3 a 4 může být doba zálohování zkrácena na 1/2 pokud je porucha hlášena do přijímacího a poplachového centra
Note on H16: max. odběry: Galaxy = 1A Digiplex = 700mA DSC = 480mA
Note on H37: Galaxy = 1,25A Digiplex = 350 (850)mA DSC = 400mA
Note on H38: Stupeň 1+2 = 72 hod. Stupeň 3+4 = 24 hod.