## Vzduchotechnika
Smiřice SŠSG
Č. zař. | Název zařízení | Obsluhované podlaží | Množství vzduchu |  |  |  |  | Násobnost výměny | Stupeň filtrace |  | Ohřívač voda 70/50 °C |  |  |  | Chladič (R410A, R32) |  | El.příkon |  | Elektro | EL.ohřívač |  | El.příkon | Ohřívač TČ (R410A) |  | El.příkon | Elektro-přívodní ventilátor |  | Elektro-odvodní ventilátor |  |  | Diesel 400V | Poznámka
|  |  | přívod | odvod | čerstvý vzduch | dPc vent. | označení |  |  | tp/to | Q | tw1/tw2 | průtok | označení | te1/tp2 | Q | Pi / I | označení | Pi/I | tp/to | Q | Pi / I | te1/tp2 | Q | Pi / I | Pi | Imax.prov. | označení | Pi | Imax.prov.
|  |  | m3/h | m3/h | m3/h | Pa |  |  |  | °C | kW | °C | m3/h |  | °C | kW | kW / A |  | kW/A | °C | kW | kW / A | °C | kW | kW / A | kW | A |  | kW | A
1 | Dílny kuchyně, sklady potravin | 1NP | 11350 | 11350 | 11350 |  |  |  | I. II. | 18,5/20 | 4,8 |  |  |  | 27,5/22 | 28,9 R410A | 8,59 / Ijmen=14A, Imax=19A, jištění 20A, 400V | [5 empty] | 13/18,5 | 21,9 R410A | 8,29 / Ijmen=14A, Imax=19A, jištění 20A, 400V | 2x 2,5 | 2x 3,33 |  | 2x 2,1 | 2x 2,83 |  | VZT jednotka 3x400V; venkovní chl. jednotka / TČ 400V - MaR | Sestavná jednotka s deskovým rekuperátorem, ohřevem TČ / chlazením s přímým výparem, vodním ohřevem;
1 | Dílny kuchyně, sklady potravin režim odmrazování, resp. při poruše TČ | 1NP | 11350 | 11350 | 11350 |  |  |  | I. II. | 13/20 | 26,7 |  | 1,169; pw = 9,84 kPa | [12 empty] | 2x 2,5 | 2x 3,33 |  | 2x 2,1 | 2x 2,83 |  | VZT jednotka 3x400V; | Sestavná jednotka s deskovým rekuperátorem, ohřevem TČ / chlazením s přímým výparem, vodním ohřevem;
1 | 138,143,147,148 sklady potravin samostatný provoz | 1NP | 900 | 900 | 900 |  |  |  | I. II. | -/16 | 9,3 údaj bez rekuperace |  | ?? |  | 27,5/20 | 3,1 R32 | 0,94 / Ijmen=5A, Imax=9A, jištění 16A, 1x230V | [8 empty] | 2,5 | 3,33 |  | 2,1 | 2,83 |  | VZT jednotka 3x400V, venkovní chl. jednotka 230V MaR, EL | Sestavná jednotka s deskovým rekuperátorem, ohřevem TČ / chlazením s přímým výparem, vodním ohřevem; venkovní chladicí jednotka
1 | 143 Sklad potravin chlazený | 1NP | [12 empty] | -/22 | 2,1 R32 | 0,45 / Ijmen=3A, Imax=9A, jištění 16A, 1x230V | [14 empty] | SPLIT chl. jednotka 230V EL, připojuje se venkovní j. | SPLIT nástěnná jednotka, celoroční provoz
1.16 | 101 Kuchyň - zákryt varný blok sporáky | 1NP |  | 1700 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 2 ks osvětlení 4x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.17 | 101 Kuchyň - zákryt varný blok stolička | 1NP |  | 1900 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 2 ks osvětlení 4x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.15 | 101 Kuchyň - zákryt pec a konvektomat | 1NP |  | 1100 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 1 ks osvětlení 4x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.19 | 102 Studená kuchyně zákryt | 1NP |  | 1000 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 3 ks osvětlení 4x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.21 | 103 Pekařská dílna - zákryt pec, trouby, kynárny, fritéza | 1NP |  | 1850 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 3 ks osvětlení 4x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.20 | 103 Pekařská dílna - zákryt domácí sporák | 1NP |  | 350 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | bez indukčního systému, 1 ks osvětlení 2x18W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
1.22 | 104 Cukrářská dílna zákryt | 1NP |  | 1800 |  |  |  |  | I. | [19 empty] | 1x indukční systém 65W, 3 ks osvětlení 2x36W |  |  | indukční systém i osvětlení 230/1/50 - MaR +EL | Kuchyňský zákryt
2 | 107a Jídelna - učebna | 1NP | 900 | 900 | 900 |  |  |  | I. | [10 empty] | 13/22 | 2,77 |  |  |  |  | 0,338 |  |  | 0,304 |  |  | VZT jednotka ventilátory 1x230V, ohřev 3x400V; VZT | Větrací jednotka s deskovým rekuperátorem a elektro ohřevem
3 | 106 Chodba | 1NP | 600 | [5 empty] | I. | [10 empty] | -12/15 | 6,6 | 2x 3 (230V) |  |  |  | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  | ventilátor 1x230V, ohřívače 1/230V, MaR | Sestava filtru, diagonálního ventilátoru a elektro ohřevu
4 | 142 Úklid, 141 Sklad obalů, 140 Sklad odpadů (s chlazením) | 1NP |  | 200 | [10 empty] | 28/22 | 1,04 R32 | 0,55 / Ijmen=3A, Imax=9A, jištění 16A, 1x230V | [11 empty] | 0,044 | 0,19 |  | SPLIT chl. jednotka 230V EL, připojuje se venkovní j., ventilátor 230V | SPLIT nástěnná jednotka, celoroční provoz; diagonální ventilátor d160 LS
5 | 108 WC chlapci, 109 WC dívky | 1NP |  | 175 | [24 empty] | 0,044 | 0,19 |  | 230V | Diagonální ventilátor d160 LS
6 | 110a Hygienická zařízení učitelů | 1NP |  | 200 | [24 empty] | 0,044 | 0,19 |  | 230V | Diagonální ventilátor d160 LS
7 | 146 Sklad | 1NP |  | 50 | [24 empty] | 0,016 |  |  | 230V | Malý axiální ventilátor d125, tichý, s kuličkovými ložisky
8 | Přívod: 144 Žehlení + sklad čistého prádla Odtah: 145Prádelna | 1NP | 240 | 270 | 240 | [14 empty] | -12/20 | 2,8 | 2x 2,1 / 2x 9,1 |  |  |  | 0,05 | 0,22 |  | 0,021 |  |  | ventilátory, ohřívače 1/230V MaR | Přívod: Sestava filtru, diagonálního ventilátoru a elektro ohřevu. Odtah: malý axiální ventilátor d150 skuličkovými ložisky
9 | 229 Strojovna VZT | 2NP |  | 800 | [24 empty] | 0,152 | 0,6 |  | 230V MaR | Střešní ventilátor d250, střední otáčky, s kuličkovými ložisky
Note on X6: Cincibusová: