# VZDUCHOTECHNIKA

# 1.Úvod

V projektu vzduchotechniky jsou řešena opatření pro zajištění nuceného větrání a chlazení v rekonstruovaném objektu SŠSG ve Smiřicích.

Jiné než níže uvedené prostory nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace.

Při návrhu řešení  byly respektovány závazné podmínky následujících platných norem, směrnic a předpisů:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000)

- ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost staveb, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- Vyhláška č. 268/2009 Sb.- o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZ ČR č.361/2007, která stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozocen pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č. 107/2001 Sb., hygienické požadavky na stravovací služby

- Zákon č. 350/2012 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

1.1 Základní údaje

1.1.1	 Provozní podmínky:

Venkovní vzduch:

venkovní výpočtová teplota 				max.   teZ / teL = -12 / +32 oC

školní rok září - červen 			září	teLmax = 27,5 °C

květen	teLmax = 26,5 °C

červen	teLmax = 28,5 °C

Vnitřní vzduch:

vnitřní teplota

při výuce		– kuchyňské učebny, sklady u kuchyní	tiZ / tpřiv.L = 20 / 22 oC

mimo výuku  	- sklady u kuchyní 			  	tiZ / tpřivL = 16 / 20 oC

- jídelna – učebna 				tiZ  = +22 oC,  tiL negarantováno

- sklady čistého a špinavého prádla	tiZ  = +20 oC,  tiL negarantováno

Zdroje energií:

topné médium							TČ R410A, voda 70/50 oC, elektro

chladicí médium						R410A

1.1.2	Průtočné množství vzduchu:

odsávané množství vzduchu z WC				50 m3/h

odsávané množství vzduchu z pisoáru			25 m3/h

odsávané množství vzduchu ze sprchy			150 m3/h

1.1.3	Maximální hladiny hluku:

Kuchyňské učebny, sklady, hygienická zařízení		55 dB/A/

Jídelna	- učebna						45 dB/A/

hladina hlučnosti vně objektu ve dne	 			50 dB/A/

hladina hlučnosti vně objektu v noci				40 dB/A/

2. Rozdělení zařízení

Zařízení č.1 – 101, 102, 103, 104, 105, 138, 143, 147, 148 Kuchyňské učebny, sklady												- přívod, odvod, chlazení

Zařízení č.2 – 107a Jídelna - učebna						- přívod, odvod

Zařízení č.3 – 106 Chodba							- přívod

Zařízení č.4 – 142 Úklid, 141 Sklad obalů, 140 Sklad odpadů

- odvod, 140 odvod + chlazení

Zařízení č.5 – 108 WC chlapci, 109 WC dívky				- odvod

Zařízení č.6 – 110a Hygienické zařízení učitelů				- odvod

Zařízení č.7 – 146 Sklad							- odvod

Zařízení č.8 –	144 Žehlení+sklad čistého prádla, 145Prádelna		- přívod, odvod

Zařízení č.9 – 229 Strojovna VZT 						- odvod

Množství větracího vzduchu /V/m3/h// a násobnosti výměn vzduchu ve větraných místnostech

/I/h-1// jsou uvedeny ve výkresech a v technické zprávě.

Popisy jednotlivých větracích zařízení jsou uvedeny u jednotlivých zařízení.

Vzduchotechnické zařízení č.1, č.3 a č.9 je umístěno ve strojovně vzduchotechniky v 2.NP.

Vzduchotechnické zařízení č.2 je umístěno v chodbě pod stropem 1.NP. Ostatní zařízení jsou umístěna v řešených prostorech.

Jako distribuční elementy jsou navrženy čtyřhranné výústky, vířivé anemostaty, kuchyňské zákryty a  ventily pro přívod a odvod vzduchu.

Pro odvod vzduchu ze skladu je navržen malý axiální ventilátor, tichý, s kuličkovými ložisky a krytím IP45. Montáž buď na stěnu nebo na strop. Ventilátor je vybaven zpětnou klapkou, která se otevírá při sepnutí chodu.

Pro odvod vzduchu ze strojovny VZT je navržen střešní ventilátor 3-otáčkový, s kuličkovými ložisky a krytím motoru IP44.

Pro rozvody vzduchu je navrženo čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z vnitřní i vnější strany potažené hladkou hliníkovou folií o síle 80 m,

panely do vnitřního prostředí mají tloušťku 20 mm.

Výškovými kotami se rozumí vnitřní hrana potrubí. Navržené potrubí má tloušťku 20 mm – potrubí je vč. tepelné izolace.

Dále je použito  kruhové SPIRO potrubí, ohebné hadice s tepelným a akustickým útlumem, a dále Cu chladivové potrubí.

Přívodní i odsávací potrubí zařízení č.1 bude provedeno jako těsné.

Základní tepelná ztráta větraných místností je zcela hrazena ÚT.

Informace od zadavatele, které slouží k návrhu a provozu VZT zařízení během školního roku :

Trvání školního roku :  září – červen.

Skutečné časové využití řešených prostor : cca od poloviny září do poloviny května. Potom již probíhají závěrečné zkoušky.

Časový provoz : kuchyňské učebny 600 – 1400 hodin,  v pracovním týdnu (Po – Pá).

bar - učebna, jídelna - učebna  cca 800 (1000) – 1400 hodin, v pracovním týdnu (Po – Pá).

sklady potravin – nepřetržité větrání (Po – Ne).

Jídelna – slouží rovněž jako učebna. Výuka číšníků - prostírání, příprava stolů, apod.

Provoz od 8 hodin (1000) – 1200 hodin. Poté místnost slouží jako jídelna pro konzumaci     uvařeného jídla.

Konec nejpozději ve 1400 hodin.  Pracovní týden (Po – Pá).

Intenzivní využití kuchyňských zařízení se předpokládá před Vánocemi a Velikonocemi (z hlediska klimatu v zimním a přechodném období).

Nepředpokládá se

a/  víkendové vaření

b/  provoz o prázdninách (letní měsíce)

c/  pronájem cizím zákazníkům

Tato PD je zpracována na základě požadavků projektanta stavební části a investora.

2.1 Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.1 – 101, 102, 103, 104, 105, 138, 143, 147, 148 Kuchyňské učebny, sklady potravin

Pro větrání kuchyňských učeben a souvisejících prostor potravinářských skladů je navržena sestavná vzduchotechnická jednotka vybavená filtry (dle Eurovent RS 4/C/001),

přívod/odvod F7/ M6, na odvodu vzduchu navíc kovovým filtrem G2, dále deskovým rekuperátorem, chladičem s přímým výparem, vodním ohřívačem, a ventilátory.

Úpravou vzduchu ve větrací jednotce se rozumí filtrace vzduchu a jeho ohřev v zimním období, resp. chlazení v létě. Navržené zařízení chladí přiváděný vzduch až na 22°C. Není řešen odvod tepelné zátěže (vnější a vnitřní).

Chlazení přiváděného vzduchu je navrženo proto, aby nebyl větraný prostor kuchyňských učeben a potravinářských skladů zatěžován teplem venkovního prostředí. Do potrubní větve, která zajišťuje větrání potravinových skladů je osazen další chladicí díl.

Pro ohřev resp. chlazení vzduchu primárně slouží venkovní chladicí jednotka v režimu tepelného čerpadla.

V zimních extrémních teplotních podmínkách bude zbývající dohřev přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu zajišťovat doplňkový zdroj  - voda o teplotním spádu 70/50 °C (zajišťuje ÚT). Ten bude využit rovněž pro případný ohřev vzduchu v režimu II. Tzn., trvalé větrání skladů mimo školní výuku a dále v sobotu a v neděli.

V době odmrazování výměníku tepelného čerpadla nebo v případě poruchy tepelného čerpadla bude vodní ohřev sloužit jako náhradní zdroj pro ohřev vzduchu.

Po úpravě v jednotce bude vzduch distribuován do větraného prostoru.

Objemový průtok odsávaného vzduchu z kuchyňských provozů je dán instalovaným gastro zařízením,a na základě toho navrženými kuchyňskými zákryty. Tyto jsou (podle potřeby) vybaveny doplňkovým indukčním zařízením, které zvyšuje intenzitu odváděných par a zplodin uvolňovaných při vaření. Tím se snižuje potřeba odsávaného vzduchu, a to cca o 1/3 . V případě, že budou dodány zákryty bez doplňkové indukce je třeba navrhnout zvýšení odváděného ( a tím i přiváděného) vzduchu. (Vypínače k zákrytům vč. propojení do krabice jsou součástí dodávky zákrytů – viz specifikace zařízení).  Dodavatel kuchyňských zákrytů provádí bezplatně, dle podmínek ve své nabídce, tzv. harmonizaci. Cílem je nastavení směru a rychlosti vstřikovaných vzduchových proudů v závislosti na termickém proudu a skutečně odsávaném množství vzduchu. Bez provedené harmonizace není možné garantovat správnou funkci odsávacích kuchyňských zákrytů.

Větrání zázemí kuchyně je navrženo dle násobnosti výměny vzduchu.

Přívodní i odsávací potrubí zařízení č.1 bude provedeno jako těsné.

Větrání je navrženo jako nucené rovnotlaké.

Nucené větrání bude pracovat ve dvou režimech.

I. režim : Po – Pá doba školní výuky

Větrání zajišťuje VZT zařízení umístěné ve strojovně VZT. Chladicí díl ve větvi do skladů je mimo provoz. Nastavené parametry vzduchu dle provozních podmínek 1.1.1.

II. režim : Po – Pá mimo školní výuku, So, Ne

Nutnost větrání v tomto režimu vyplynula z požadavku zadavatele na zajištění větrání skladů potravin v nepřetržitém provozu.

Větrání kuchyňských učeben bude mimo provoz. Bude zajištěno trvalé větrání skladů potravin.

VZT jednotka zajistí dohřev vzduchu, chlazení ve VZT jednotce bude vypnuto.

Případné chlazení přiváděného vzduchu zajistí chladič v potrubní větvi. Napojen bude na samostatnou venkovní chladicí jednotku.

Vzduchový výkon bude snížen pomocí EC motorů. Protože je objemový průtok vzduchu do skladů procentuálně velmi nízký cca 8% Vcelk, jsou ve ventilátorových komorách (pro optimální zaregulování) umístěny vždy dvojice ventilátorů. V režimu II. bude v provozu (přívod a odvod vzduchu) vždy pouze jeden ventilátor s EC motorem.

Nastavené parametry vzduchu dle provozních podmínek 1.1.1.

Strojovna VZT

Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky bude navrženo ze vzduchotechnického kanálu, který je vyústěn na obvodovou konstrukci. Nasávací otvor bude osazen protidešťovou žaluzií.

Výdech odpadního vzduchu z jednotky bude zaústěn do přizděného kanálu a potrubím vyveden nad střechu objektu.

Venkovní chladicí jednotky jsou umístěny obvodové konstrukci strojovny VZT ve 2.NP.

Množství větracího vzduchu bylo navrženo na základě instalovaného gastronomického zařízení. V každé z učeben bude přítomno maximálně 15 žáků a 1 učitel. Navržené množství větracího vzduchu pro kuchyňské učebny násobně převyšuje minimální dávku čerstvého vzduchu 50 m3/h/čl (800 m3/h).

I. režim

Přehled navržených vzduchových výkonů a násobností výměn

Vp / Vo (m3/h) 		I (h-1)

101  Učebna kuchyně				        5200 / 5200 			33

102  Učebna studená kuchyně		        1000 / 1000 			6

103  Učebna pekařská dílna 			        2200 / 2200 			16

104  Učebna cukrářská dílna			        1800 / 1800 			11

105  Učebna bar 			                      250 / 250 			9

147  Hrubá přípravna zeleniny		          150 / 0 				10,5

148  Sklad zeleniny		  		          	  0 / 150 			6,5

143  Sklad potravin chlazený		                      450 / 450 			10

138  Sklad suchých potravin		                      300 / 300 			8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený objemový průtok 				Vp / Vo = 11350 / 11350 m3/h.

II. režim

Přehled navržených vzduchových výkonů a násobností výměn

Vp / Vo (m3/h) 		I (h-1)

101  Učebna kuchyně				              0 /  0 			            0

102  Učebna studená kuchyně		              0 /  0 				0

103  Učebna pekařská dílna 			              0 /  0 				0

104  Učebna cukrářská dílna			              0 /  0 				0

105  Učebna bar 			                          0 /  0 				0

147  Hrubá přípravna zeleniny		          150 /  0 				9

148  Sklad zeleniny		  		          	  0 / 150 			12,5

143  Sklad potravin chlazený		                      450 / 450 			8

138  Sklad suchých potravin		                      300 / 300 			9

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený objemový průtok 				Vp / Vo = 900 / 900 m3/h.

Místnost 143 Sklad potravin chlazený je vybaven ledničkami a mrazicí skříní. Teplo uvolňované provozem zařízení bude odváděno SPLIT chladicím zařízením s nástěnnou jednotkou, v provedení pro celoroční provoz. Navržený celkový chladicí výkon činí QCch = 2,1 kW. Venkovní jednotka je umístěna na střešní konstrukci nad 1.NP.

Po skončení školního roku (tzn. v době letních prázdnin) nebudou místnosti učeben kuchyně využívány, sklady potravin budou prázdné. VZT a CH zařízení bude vypnuto.

Provoz bude obnoven se začátkem následujícího školního roku.

Poznámka

1/  Rozvody VZT zařízení č.1 jsou realizovány ve stávajícím objektu při dané světlé výšce místností 3,3 metru. Objemy větracího vzduchu jsou dány instalovaným gastro zařízením. Přestože jsou VZT potrubí navržena z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny tloušťky 20 mm zajišťujícím tepelnou izolaci, není možné dodržet minimální světlou výšku v prostoru 3,0 metru. Po koordinaci s profesí Stavba bylo domluveno, že VZT potrubí bude navrženo tak, aby dolní hrana potrubí činila 2,85 metru. V rozhodující většině větraných ploch bude potom dodržena světlá výška 2,7 metru.

2/  Navržené plenum boxy budou vybaveny regulačními klapkami.

3/  Provozním řádem školy je třeba zabezpečit odstranění sněhu od venkovních chladicích jednotek tak, aby nebyla snížena jejich funkčnost, resp., aby nebyly zničeny.

4/  Rastr podhledů je stanoven předběžně. Detailní rozmístění bude znázorněno v následujícím stupni projektové dokumentace. Společně s tím bude upraveno i umístění distribučních elementů VZT.

Zařízení č.2 – 107a Jídelna - učebna

Provoz učebny – jídelny bude probíhat ve dvou fázích.

V ranních a dopoledních hodinách bude prostor sloužit pro výuku profese číšník. Poté bude jídelna sloužit konzumaci jídel, uvařených v učebnách kuchyně.

Řešený prostor je možné větrat přirozeně okny. Pro zamezení šíření odéru z jídel je navrženo nucené rovnotlaké větrání.

Navržené množství větracího vzduchu Vp / Vo = 900 / 900 m3/h zajistí pro 24 míst u stolů dávku 37,5 m3/h,čl. a  současně násobnost výměny vzduchu I = 9 h-1.

Dispozičně je místnost umístěna na sever. Spolu s obdobím, kdy bude místnost převážně využita (od poloviny září do poloviny května), bylo rozhodnuto, že nebude navrženo chlazení přiváděného vzduchu.

Navržené větrací zařízení bude zajišťovat filtraci (přívod / odvod  F7/M5), zpětné získávání tepla a dohřev vzduchu na předepsanou teplotu. Navržena je podstropní vzduchotechnická jednotka s deskovým rekuperátorem a elektrickým dohřevem vzduchu.

Sání čerstvého vzduchu i výdech odpadního vzduchu jsou navrženy z obvodové konstrukce.

Po skončení školního roku (tzn. v době letních prázdnin) nebude místnost jídelny - učebny využívána. VZT zařízení bude vypnuto.

Provoz bude obnoven se začátkem následujícího školního roku.

Poznámka

1/  Rozvody VZT zařízení č.2 jsou realizovány ve stávajícím objektu při dané světlé výšce místností 3,3 metru. VZT potrubí jsou navržena z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny tloušťky 20 mm zajišťujícím tepelnou izolaci, ze SPIRO potrubí maximálního průměru d250 dolněné tepelně akustickou izolací tloušťky 40 mm, resp. ohebných zvuk tlumících hadic a tlumičů hluku. Není možné dodržet minimální světlou výšku v prostoru 3,0 metru. VZT potrubí je navrženo tak, aby dolní hrana potrubí v jídelně činila cca 2,9 metru. V rozhodující většině větraných ploch  potom může být dodržena světlá výška cca 2,75 metru.

2/  Navržené plenum boxy jsou vybaveny regulačními klapkami.

3/  SDK podhledy je možné zaklopit až po zaregulování VZT zařízení a distribučních elementů.

4/  Součástí VZT jednotky je rovněž zařízení MaR. Je na dodavateli profese VZT aby zajistil jeho připojení, instalaci čidel, nastavení parametrů, resp. všech ostatních potřebných úkonů.

Servopohony k regulačním klapkám, čidlo kouře, ovladače, kabeláž včetně potřebného propojení je součástí prací a dodávky dodavatele VZT.

5/  Opatření pro chráněné vedení potrubí mezi dvěma obvodovými konstrukcemi zajistí stavba.

Zařízení č.3 – 106 Chodba

Větrání bezokenního prostoru chodby je navrženo pomocí sestavy ventilátoru, elektrického ohřívače vzduchu a filtru vzduchu se základní filtrací G3. Sestava je umístěna ve strojovně vzduchotechniky ve 2.NP. Přetlakový vzduch je distribuován pomocí ventilů pro přívod vzduchu. Přiváděný vzduch bude využíván pro náhradu vzduchu za odvedený  pro zařízení č.4 (úklid, sklady), zařízení č.5,6 (hygienická zařízení) a zařízení č.7 (sklad).

Navržené přiváděné množství vzduchu činí Vp = 600 m3/h zajistí násobnost výměny vzduchu

I = 2 h-1. V době mimo školní rok bude zařízení vypnuto.

Zařízení č.4 – 142 Úklid, 141 Sklad obalů, 140 Sklad odpadů

Výše uvedené místnosti budou mít navrženo společné podtlakové větrání pomocí diagonálního ventilátoru osazeného v potrubní trase. Vyústění odpadního vzduchu bude do obvodové konstrukce.

Náhrada vzduchu za odvedený bude zajištěna ze sousedních prostor pomocí dveřních mřížek.

Celkový navržený odsávaný objem vzduchu činí Vo = 200 m3/h.

Přehled odsávaných vzduchových výkonů a násobností výměn vzduchu :

142 Úklid		 	Vo = 50 m3/h 		I = 6 h-1

141 Sklad obalů 		Vo = 100 m3/h 	I = 8 h-1

140 Sklad odpadů 		Vo = 50 m3/h 		I = 5,5 h-1

Místnost 140 Sklad odpadů je vybavena dvěma ledničkami. Teplo uvolňované provozem zařízení bude odváděno SPLIT chladicím zařízením s nástěnnou jednotkou, v provedení pro celoroční provoz. Navržený celkový chladicí výkon činí QCch = 1,1 kW. Venkovní jednotka je umístěna na  střešní konstrukci nad 1.NP.

V době mimo školní rok budou sklady obalů a odpadů prázdné. Větrací a chladicí zařízení bude v tuto dobu vypnuto.

Poznámka

1/  Provozním řádem školy je třeba zabezpečit odstranění sněhu od venkovní chladicí jednotky tak, aby nebyla snížena její funkčnost, resp., aby nebyla zničena.

Zařízení č.5 – 108 WC chlapci, 109 WC dívky

Zařízení č.6 – 110a Hygienické zařízení učitelů

Větrání hygienických zařízení je navrženo centrálně a podtlakově.

Dávky odsávaného vzduchu jsou dány hygienickými předpisy.

Celkový odsávaný objemový průtok vzduchu činí : Voc = 175 m3/h

Zařízení č.5 			Voc = 175 m3/h

Zařízení č.6 			Voc = 200 m3/h

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí diagonálního ventilátoru. Potrubní rozvod je veden v podhledu.

Výfuk odpadního vzduchu bude situován do obvodové konstrukce.

Náhrada vzduchu za odvedený bude zajištěna ze sousedních prostor pomocí dveřních a stěnových mřížek.

Poznámka

1/  Opatření pro chráněné vedení potrubí mezi dvěma obvodovými konstrukcemi zajistí stavba.

Zařízení č.7 – 146 Sklad

Navržené zařízení bude sloužit pro podtlakové větrání bezokenního prostoru.

Větrání je navrženo pomocí malého axiálního ventilátorku d125, se stavitelným doběhem.

Navržené odsávané množství vzduchu činí Vo = 50 m3/h, násobnost výměny vzduchu I = 4 h-1.

Vyústění odpadního vzduchu je navrženo do obvodové konstrukce.

Náhrada vzduchu za odvedený je zajištěna dveřní mřížkou.

Zařízení č.8 –	144 Žehlení+sklad čistého prádla, 145 Prádelna

Větrání bezokenního prostoru žehlení a skladu čistého prádla je navrženo pomocí sestavy ventilátoru, elektrického ohřívače vzduchu a filtru vzduchu se základní filtrací G3. Přetlakový vzduch po provětrání místnosti číslo 144 projde pomocí stěnové mřížky do prádelny (m.č.145). Odtud bude pomocí axiálního ventilátoru odveden do venkovního prostoru.

Režim větrání bude řešen jako společný chod, s mírně podtlakovým větráním.

Vp / Vo (m3/h) 		I (h-1)

144  Žehlení, sklad čistého prádla		          240 / 0 				13,5

145  Prádelna			             		  0 / 270 			7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený objemový průtok vzduchu celkem  	Vp / Vo = 240 / 270 m3/h

V době mimo školní rok bude zařízení vypnuto.

Zařízení č.9 – 229 Strojovna VZT (2.NP)

Pro zajištění možnosti provětrání strojovny VZT je navržen střešní ventilátor se 3 stupni otáček. Navrženo je zapojení 2. stupně otáček. Odsávací ventilátor bude umístěn na střeše. Je vybaven těsnou zpětnou klapkou. Klapka zamezí prochládání prostoru v době mimo provoz větrání.

Pro sání čerstvého vzduchu je do obvodové konstrukce navržena instalace protidešťové žaluzie. I na přívodu vzduchu bude navrženo opatření proti prochládání prostoru. Za protidešťovou žaluzií bude instalována zavírací klapka ovládaná servopohonem se zpětnou pružinou.

Na impuls sepnutí motoru ventilátoru dojde k otevření zavírací klapky na sání venkovního vzduchu a možnosti proudění vzduchu. Při vypnutí ventilátoru se klapka opět uzavře.

Navržený odvod vzduchu Vo = 800 m3/h zajistí násobnost výměny vzduchu I = 4 h-1.

2.2 Provoz vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.1 – společný chod přívodu a odvodu vzduchu dle týdenního programu, s parametry vzduchu nastavenými na ovladači;

režim I. – bez chodu vřazeného chlazení do větve skladů

režim II – bez větrání kuchyňských učeben; bez chodu chlazení ve VZT jednotce

Zařízení č.2 – větrání - společný chod přívodu a odvodu vzduchu. Provoz automaticky nastavením parametrů vzduchu na ovladači MaR dodaném s větrací jednotkou. Doba chodu zařízení řešena týdenním programem.

Zařízení č.3 – přívod vzduchu dle týdenního programu

Zařízení č.4 – odvod vzduchu dle týdenního programu

Zařízení č.5,6 – ovládání ventilátoru pohybovými čidly na vstupu do větraných prostor se stavitelným doběhem

Zařízení č.7 – ručně z větraného prostoru s časovým doběhem

Zařízení č.8 – provoz dle týdenního programu, společný chod přívodu a odvodu vzduchu

Zařízení č.9 – ovládání ručně z větraného prostoru;

2.3 Ostatní

2.3.1. Ochrana proti požáru

Požární ochrana VZT zařízení je řešena v souladu s ČSN 730548 a ČSN 730872.

Řešená část objektu tvoří jeden společný požární úsek.

Pro zařízení č.2 není splněna podmínka čl. 4.3.3a)/ČSN 730872.  V nasávacím potrubí bude osazeno čidlo podle čl. 4.3.5/ČSN 730872, které samočinně vypne VZT zařízení při výskytu zplodin hoření v potrubí.

2.3.2 Potrubí

V PD bude použito následujících rozvodů vzduchu:

a/  čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z vnitřní i vnější strany potažené hladkou hliníkovou folií o síle 80 m, panely do vnitřního prostředí mají tloušťku 20 mm

b/  kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu

c/  ohebné hadice s tepelnou izolací a akustickým útlumem - standardně pro napojení distribučních elementů

d/  měděné chladivové tepelně izolované potrubí, ve venkovním prostředí vč. ochranné Al folie s odolností proti UV záření, vč. mechanické odolnosti /ptactvo/.

Potrubí je kotveno pomocí pozink. úchytů a závitových tyčí do stavebních konstrukcí přes ocelové hmoždinky s roztečí max. 3m.

2.3.3 Izolace

Z důvodů tepelných a hlukových je nutno části vzduchovodů izolovat.

- tepelně-akustická, tepelná /kruhové potrubí/ - pásy tl. 40mm s povrch. úpravou Al folie

- tepelná /rozvody chladu/ - izolace s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření, resp. mechanickému namáhání /ptactvo/

2.3.4 Požadavky na ostatní profese a stavbu

# Stavební práce

- zhotovení otvorů pro prostupy potrubí – obvodové stěny, příčky, strop, střecha,  + veškeré stavební úpravy

- vytvoření chráničky vedení potrubí mezi dvěma obvodovými konstrukcemi

- vytvoření sacího a výdechových kanálů pro VZT zařízení

- utěsnění prostupů potrubí, zaizolování prostupu střechou

# - dveřní mřížky a kontrolní dvířka jsou dodávkou stavby

- SDK podhledy zaklopit až po zaregulování vzduchotechnických zařízení a distribučních elementů

- zajistit kontrolní otvory pod zařízení č.2, ventilátory, elektrické ohřívače vzduchu a regulační klapky osazené v podhledech

- rámy, resp. konzoly pod jednotky VZT a CH; odstranění sněhu pro zajištění funkce a nepoškození

# Elektro

-  připojení zařízení na elektrickou síť

-  zajistit chod a ovládání VZT zařízení v souladu s technickým popisem.

-  uzemnění všech VZT elementů, potrubí a příslušenství

Veškeré potřebné komponenty a kabelové rozvody jsou součástí systému Elektro.

MaR

Popis chodu zařízení č.1

Režim 1. Po – Pá  600 – 1400

VZT chod zařízení 100%, tzn. kuchyně a sklady.

Ohřev, resp. chlazení ve VZT jednotce. Registr chlazení ve větvi do skladů mimo provoz.

Zdroj tepla / chladu – tepelné čerpadlo. V zimním extrému dohřev vzduchu vodním výměníkem. Vodní ohřev rovněž při odmrazování či při poruše TČ.

Překlápění režimu topení / chlazení.

Režim 2. Po – Pá 1400 – 600 a dále So – Ne celý den

VZT chod zařízení na cca 8%, tzn. pouze sklady.

Případný ohřev – vodní výměník ve VZT jednotce.

Chladicí díl ve VZT jednotce  a TČ mimo provoz.

Registr chlazení ve větvi do skladů bude v provozu (spolu s příslušnou venkovní chladicí jednotkou).

EC motory pro snížení VZT výkonu. Ve ventilátorových komorách vždy po dvou ventilátorech, pro možnost snížení výkonu.

Vysvětlení :

Protože je objemový průtok vzduchu do skladů procentuálně velmi nízký cca 8% Vcelk, jsou ve ventilátorových komorách (pro optimální zaregulování) umístěny vždy dvojice ventilátorů. V režimu II. bude v provozu (přívod a odvod vzduchu) vždy pouze jeden ventilátor s EC motorem.

Požadavky :

-  dodat a instalovat kabeláž pro zařízení č. 1,3,8,9

-  zapojení a spouštění zařízení č. 1,3,8,9

-  automatická regulace teploty přiváděného vzduchu tp pro zař.č. 1,3,8,9

-  dodat a osadit servopohony k uzavíracím klapkám zař. 1,3,8,9. U zařízení č.9 budou regulační klapky na sání i odtahu opatřeny servopohony se zpětnou pružinou.

-  ovládání regulačních klapek servopohony v závislosti na chodu příslušné hnací jednotky, polohy: otevřeno / zavřeno - zař.č.1,3,8,9; zařízení č.1 navíc podle režimu

-  snímání a signalizování stupně zanesení vzduchových filtrů jednotek zařízení č. 1,3,8

-  protimrazová ochrana ohříváku vzduchu /zařízení č. 1/

-  souběh chodu ventilátorů a elektro ohříváků /zařízení č.3,8/

Veškeré potřebné komponenty pro zařízení č. 1,3,8,9 jsou součástí dodávky MaR.

MaR zařízení č.2 je součástí dodavatele VZT

MaR zařízení č.2 zajistí následující funkce :

-  automatická regulace teploty přiváděného vzduchu tp

-  ovládání regulačních klapek servopohony v závislosti na chodu příslušné hnací jednotky, polohy: otevřeno, zavřeno

-  snímání a signalizování stupně zanesení vzduchových filtrů

-  souběh chodu ventilátorů a elektro ohříváku

-  instalace kouřového čidla zajistí samočinné vypnutí VZT zařízení při výskytu zplodin hoření v potrubí.

Potřebné komponenty pro zařízení č. 2 jsou součástí dodávky VZT.

ZTI

- odvody kondenzátu z rekuperátorů a chladicího dílu VZT jednotek, vřazeného chladicího dílu a ze SPLIT chladicích jednotek

- případná dodávka a instalace čerpadel kondenzátu chladicích jednotek

Veškeré potřebné komponenty jsou součástí systému  ZTI.

ÚT

- zajistit přívod a připojení potřebného množství tepla, ohřívák opatřit příslušnými armaturami /zařízení č.1/.

- zaregulování potřeby tepla pro režimy I a II, resp. odmrazování (nebo porucha TČ)

Veškeré potřebné komponenty a potrubní rozvody jsou součástí systému  ÚT .

3. Energetické údaje

Požadavky na energie souhrnné

a/ tepelná /voda 70/50 oC/ příkon ohříváku vzduchu činí   	  Q = 26,7 kW

/ TČ – přímý výpar/ max. výkon ohřevu vzduchu činí Q = 21,9 kW

b/ chladicí /přímý výpar R410A, R32/			  Q = 35,14 kW

c/ elektrická		příkon ohříváku vzduchu činí ……..   Q = 12,17 kW

příkon motorů	 3/400V  ……………   Pi = 9,2 kW

230V  ……………   Pi = 0,91 kW

příkon kuchyňských zákrytů 230V  ……………   Pi = 2,226 kW

příkon chladicího zařízení	 3/400V  ……………   Pi = 8,59 kW

230V  ……………   Pi = 2,06 kW

4. Všeobecné

Útlum hluku

Při provozu vzduchotechnických zařízení bude respektováno Nařízení vlády č. 272/2011, ve znění pozdějších předpisů. Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku, budou vzduchovody opatřeny tlumiči hluku nebo tepelně akustickou izolací, vzduchotechnická zařízení budou pružně uložena, závěšené díly budou opatřeny gumovými podložkami apod.

Vzduchotechnické zařízení je navržené tak, aby hladina hluku od VZT zařízení nepřesáhla:

Kuchyňské učebny, sklady, hygienická zařízení	……………….       55 dB/A/

Jídelna	- učebna					……………….       45 dB/A/

Venkovní prostor :

hladina hlučnosti na hraně pozemku ve dne	 	……………….       50 dB/A/

hladina hlučnosti na hraně pozemku v noci		……………….       40 dB/A/

Vliv na životní prostředí

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných hygienických předpisů v době zpracování PD.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provozu VZT zařízení odpovídá za bezpečnost práce provozovatel, který je povinen řídit se obecně platnými bezpečnostními předpisy, manuály jednotlivých VZT zařízení, předpisy souvisejícími s provozem těchto zařízení, provozními předpisy VZT zařízení a provozním řádem.

Součástí dodávky VZT zařízení musí být jednotlivé manuály instalovaných zařízení pro jejich odbornou obsluhu a údržbu  a  rovněž návrh provozního předpisu instalovaných zařízení .

## 5. Dodávka a montáž, provoz zařízení

Dodávka a montáž

Dodávku, montáž a kompletaci VZT zařízení provede odborně způsobilá montážní firma a bude odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých VZT dílů a s tím spojených prací.

Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami.

Dodatečné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami.

Obsluha a údržba

Veškerá vzduchotechnická zařízení je třeba pravidelně udržovat, aby byla zajištěna jejich trvalá bezporuchová funkce.

Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze odborně zaškolená obsluha.

Zaškolení obsluhy bude provedeno při předání a zkušebním provozu zařízení odbornou firmou.

Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce.

Uživatel, nebo jím pověřená osoba, bude vést „Deník údržby, revizí a kontrol VZT zařízení“.

Bezpečnostní zásady

Zařízení bude moci obsluhovat a udržovat pouze odbornou firmou zaškolená obsluha. Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce.

Opravy, údržbu a obsluhu elektrického zařízení ventilátorů (tj. motorů) a instalace smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací, který za tyto práce přebírá záruku.

Příloha : 	Tabulka výkonů