## 9. Zadání s výkazem výměr a poz
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu gymnázia v Novém Bydžově
Objekt: plynová kotelna
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: ul. Komenského č.p. 77, Nový Bydžov | [5 empty] | Datum: 8. 2. 2023
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 | 001 | 9389.18 | Výmalba vnitřních stěn - dle investora vč. očištění povrchu | m2 | 120
2 | 001 | 9389233 | Oprava omítek | m2 | 10
3 | 001 | 9389233.12 | stavební přípomoce | hod | 10
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
9 | R | 94.1 | Lešení lehké pomocné , výška podlahy do 1,9m | m2 | 10
|  | 713 | Izolace tepelné
10 |  | 713118 | Izolace potrubí s AL folií tl. 40mm , DN 40 , DN 32 vč. montáže | m | 12
11 |  | 713117 | Izolace potrubí s AL folií tl. 30mm , DN 25 vč. montáže | m | 16
12 |  | 7131191 | Izolace potrubí s AL folií tl. 50mm , DN 50 vč. montáže | m | 12
13 |  | 7131191.1 | Izolace potrubí s AL folií tl. 60mm , DN 65, DN 100 vč. montáže | m | 25
15 |  | 7131191.3 | izolace tl. 100mm stávajícího rozdělovače a sběrače DN 200 | m | 2
16 |  | 71311911 | Demontáž stávající izolace na potrubí | m | 80
17 |  | 71311911.1 | Likvidace demonttované izolace na skládku | soub | 1
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
18 | 721 | 721174021 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 32 | m | 4
206 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 6
207 | 721 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 6
22 | 721 | 721194105.2 | neutralizační box kondenzátu od plynových kotlů do max výkonu 350kW vč.náplně | kus | 1
24 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 10
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
208 | 721 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 3
27 | 721 | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 3
209 | 721 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 2
32 | 721 | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 4
35 | 721 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 2
37 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 2
38 | 721 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 2
210 | 721 | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity | kus | 2
49 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 3
50 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 3
55 | 721 | 7222902341.5 | manometr 0-10bar vč. MTZ | kus | 1
57 | 721 | 7222902342.0 | Dopouštěcí stanice - základní sada | kus | 1
58 | 721 | 7222902342.1 | příslušenství dopouštěcí stanice ( obsahuje uzavírací armatury, manometr filtr, potrubní oddělovač, redukční ventil, zpětnou klapku | kus | 1
59 | 721 | 7222902342.2 | Montáž dopouštěcí stanice | kus | 1
60 | 721 | 7222902342.3 | úpravna vody - demineralizační sada dle typu plynových kotlů | kus | 1
61 | 721 | 7222902342.4 | montáž + uvedení do provozu - demineralizační sady | kus | 1
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod
211 | 721 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 6
63 | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 7
64 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 13
66 | 721 | 723150315 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm | m | 6
212 | 721 | 723150805 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159 | m | 3
67 | 721 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 | soubor | 3
213 | 721 | 723212106 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 | soubor | 1
214 | 721 | 723219105 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 100 ostatní typ | kus | 2
68 | 721 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 6
69 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 3
70 | 721 | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 8
71 | 721 | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ | kus | 4
72 | 721 | 72323923 | Revize plynovodu | kus | 1
73 | 721 | 72323924 | Manometr 0-6kPa vč. manom. kohoutu a smyčky | kus | 3
74 | 721 | 72323924.1 | Odplynění stávajícího vedení | kus | 1
75 | 721 | 72323925 | Napojení na stávající NTL plynovod + úpravy potrubí | hod | 20
76 | 721 | 72323926 | Havarijní elektroventil DN 100 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla | kus | 1
77 | 721 | 72323927 | Montáž havarijní elektroventil D100 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla | kus | 1
78 | 721 | 72323927.1 | plynový filtr přírubový DN 100 vč. protipřírub a montáže | kus | 1
215 | 721 | 998723203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | %
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
80 | 731 | 73120018 | uvedení kotle do provozu | kus | 3
216 | 731 | 731200829.1 | demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 250 kW | kus | 2
82 | 731 | 73120201 | Plynový závěsný kondenzační kotel 11-111kW | kus | 3
83 | 731 | 731202011 | Montáž plynový závěsný kondenzační kotel 11-111kW | kus | 3
84 | 731 | 731202011.1 | nosná konstrukce plynových kotlů do prostoru výška 2,2m - podpůrný rám | kus | 3
217 | 731 | 731202810 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg | kus | 2
95 | 731 | 731391191 | Montáž odkouření | kus | 3
231 | 731 | 73139121.0 | Odkouření - komínová hlavice DN 110, vertikální | kus | 3
223 | 731 | 73139121.1 | Odkouření - ukončovací kryt s manžetou SW | kus | 2
224 | 731 | 73139121.2 | Odkouření - AK spona | kus | 4
225 | 731 | 73139121.3 | Odkouření - prodloužení DN 110/500mm, plast | kus | 3
232 | 731 | 73139121.31 | Odkouření - prodloužení DN 110/1000mm, plast | kus | 6
226 | 731 | 73139121.4 | Odkouření - prodloužení DN 110/2000mm, plast | kus | 9
227 | 731 | 73139121.5 | Odkouření - distanční objímka DN 110, dvojitá nerez | kus | 6
228 | 731 | 73139121.6 | Odkouření - distanční objímka plast univerzální | kus | 4
233 | 731 | 73139121.61 | Odkouření - distanční objímka DN 110 , dvojitá nerez | kus | 850
229 | 731 | 73139121.7 | Odkouření - T-kus vč. vystřeďovací konzole DN 110, plast | kus | 3
230 | 731 | 73139121.8 | Odkouření - dynko s odvodem kondenzátu DN 110, plast | kus | 3
234 | 731 | 73139121.9 | Odkouření - 3-složkový izolovaný komín dn 110 , min. vata 40mm nerezové opláštění vč. nosné konstrukce | m | 6
218 | 731 | 731391811 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m2 | kus | 2
220 | 731 | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m | t | 1
221 | 731 | 998731202 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m | %
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
235 | 731 | 732320813.1 | Demontáž expanzního automatu OLYMP | kus | 1
104 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 4
236 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 5
237 | 731 | 732421401.11 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 1,4 m3/h pro vytápění | soubor | 2
238 | 731 | 732421401.12 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 1,1 m3/h pro vytápění | soubor | 1
239 | 731 | 732421401.13 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 5,0 m průtok 1,7 m3/h pro vytápění | soubor | 1
240 | 731 | 732421401.14 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 4,2 m3/h pro vytápění | soubor | 1
241 | 731 | 732421401.15 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 2,1 m3/h pro vytápění | soubor | 1
242 | 731 | 732421401.16 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 2,4 m3/h pro vytápění | soubor | 1
243 | 731 | 732421401.17 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 4 m3/h pro vytápění | soubor | 1
244 | 731 | 732421401.18 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 40 výtlak do 6,5 m průtok 4 m3/h pro vytápění | soubor | 1
110 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 4
111 | 731 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 4
245 | 731 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1
112 | 731 | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | soubor | 1
113 | 731 | 7324294 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 20m3/h vč. izolace | soubor | 1
114 | 731 | 7324295 | Montáž hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 30m3/h | soubor | 1
246 | 731 | 7324295.1 | expanzní automat , objem nádoby 0,32m3, el. příkon 220V - 0,8kW vč. montáže | soubor | 1
247 | 731 | 7324295.11 | uvedení do provozu expanzní nádoby | soubor | 1
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
249 | 731 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 8
115 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 8
116 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2
117 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2
118 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 8
119 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 30
120 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 20
121 | 731 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 | m | 2
250 | 731 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 | m | 16
123 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 28
124 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 18
125 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
126 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 6
127 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4
251 | 731 | 734163426 | Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1
252 | 731 | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2
129 | 731 | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | soubor | 4
130 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 12
132 | 731 | 734173218 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 | soubor | 2
134 | 731 | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 4
135 | 731 | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 10
137 | 731 | 734192314 | Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1
138 | 731 | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 2
139 | 731 | 734193114 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3
140 | 731 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8
248 | 731 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2
142 | 731 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 20
143 | 731 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 20
144 | 731 | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 | kus | 2
146 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 20
147 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 12
253 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6
148 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 27
254 | 731 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1
255 | 731 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3
150 | 731 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2
256 | 731 | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1
257 | 731 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2
261 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2
262 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1
263 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 6
153 | 731 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 12
264 | 731 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 4
154 | 731 | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 6
156 | 731 | 734290814 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 40 s přímým průtokem | kus | 9
157 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 28
158 | 731 | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2
265 | 731 | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1
266 | 731 | 734291266 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 3
268 | 731 | 734292774 | Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1 | kus | 6
267 | 731 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 3
269 | 731 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 16
258 | 731 | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem | kus | 3
259 | 731 | 734295022 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem | kus | 3
161 | 731 | 734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem | kus | 2
162 | 731 | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 12
163 | 731 | 734411112 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem velký | kus | 18
164 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 18
165 | 731 | 734420821 | Demontáž tlakoměru diferenciálního | kus | 2
166 | 731 | 734421 | Manometr 0-400kPa | kus | 2
167 | 731 | 734421.1 | Magnetický odkalovací filtr DN 80 přírubový vč. montáže | kus | 1
168 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5
|  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize
169 |  | 700.1 | plastová rozvodnice vč. výzbroje | kus | 1
170 |  | 700.11 | ekvitermní regulátor - 3 x kotel + 1x přímý okruh a 5 x směšovaný okruh | kus | 1
270 |  | 700.111 | ekvitermní regulátor -3 x směšovaný okruh | kus | 1
171 |  | 700.12 | sada svorek k RV | kus | 3
172 |  | 700.121 | převodník | kus | 3
173 |  | 700.122 | rozšiřující modul | kus | 4
174 |  | 700.123 | svorky pro AVS | kus | 4
175 |  | 700.124 | plochý kabel | kus | 4
176 |  | 700.125 | čidlo teploty příložné | kus | 10
177 |  | 700.126 | ovládací panel k osazení do rozvaděče | kus | 3
178 |  | 700.17 | venkovní čidlo | kus | 2
181 |  | 700.20 | poruch. zabezpečení kotelny - poruchová signalizace PVA | kus | 1
182 |  | 700.21 | poruch. zabezpečení kotelny - PVA82 - rámeček | kus | 1
183 |  | 700.22 | poruch. zabezpečení kotelny - detektor SPH7 metan | kus | 1
184 |  | 700.23 | poruch. zabezpečení kotelny - příložný termostat 30-90st.C. / Alre / | kus | 1
185 |  | 700.24 | poruch. zabezpečení kotelny - stop tlačítko | kus | 1
186 |  | 700.25 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor výšky hladiny RHV 04/24V/ stř. | kus | 1
187 |  | 700.26 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor teploty prostorový 0-40°C | kus | 1
188 |  | 700.27 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor tlaku vlnovcový 25-250kPa | kus | 1
189 |  | 700.28 | poruch. zabezpečení kotelny - GD-04 DAVID GSM modem ( Jablotron ) | kus | 1
190 |  | 700.29 | poruch. zabezpečení kotelny - zálohovací modul pro GD04 | kus | 1
191 |  | 700.291 | poruch. zabezpečení kotelny - GSM anténa 4db, magnetická 37cm, kabel 3m | kus | 1
192 |  | 700.292 | nosná část a kabely | soub | 1
193 |  | 700.293 | režijní materiál | soub | 1
194 |  | 700.294 | demontáže | soub | 1
195 |  | 700.295 | montáž zařízení | soub | 1
196 |  | 700.296 | kompletační činnost , zprovoznění | soub | 1
197 |  | 700.297 | revize | soub | 1
199 |  | 700.299 | osatatní - PPV ( doprava ) | soub | 1
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž
200 |  | 743111 | Elektromontáže - připojení plynových kotlů | soub | 1
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
202 |  | 767111 | Konstrukce zámečnické | kg | 50
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
203 |  | 783111 | Nátěr potrubí 1xZ | m | 50
204 |  | 783112 | Nátěr potrubí 2xE | m | 20
|  | OST | Ostatní
271 |  | 1111 | Topná zkouška | hod | 25
272 |  | 11111 | Úprava stávající vedení ÚT , plynu | hod | 20
273 |  | 11113 | provozní řád kotelny | soub | 1
274 |  | 11114 | doprava | soub | 1
275 |  | 11115 | chemické čištění stávajícího topného systému , objem topného systému cca 1700l | soub | 1
276 |  | 11116 | inhibitor topného systému | soub | 1
277 |  | 11117 | likvidace demontovaného materálu na skládku | soub | 1
Celkem