Akce: Výměna plynových kotlů v objektu gymnázia v Novém Bydžově

ul. Komenského č.p. 77, Nový Bydžov

- PLYNOVÁ KOTELNA -

Investor: Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola , Nový Bydžov

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší výměnu 2ks plynových kotlů FERROMAT GFN3 á 225kW  ( celkem 450kW ) , které slouží pro vytápění objektu za nové plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu ( 11-111kW). Celkem budou osazeny 3 kotle o celkovém výkonu 333kW.

Výkon zdrojů tepla byl zvolen s ohledem na provoz stávajících kotlů  a stavebních úprav , které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy.

Bilance stávajícího systému ÚT ( dle původní PD )

1) ÚT hlavní budova  - 245 kW

2) přístavba - 57kW

3) tělocvična – 89kW

celková potřeba tepelného výkonu  391kW

po realizaci opatření vedoucích k energetické úspoře ( dle energetického posudku ) je úspora cca 40% což odpovídá výkonu zdroje cca  235kW.

Jako zdroj tepla jsou nově navrženy 3 závěsné plynové kondenzační kotle každý o modulovaném výkonu 11 -111kW. Celkový instalovaný výkon činí 333kW.  Jelikož  je stávající kotelna osazena v podkroví , jsou navrženy závěsné plynové kotle na samostatné podpůrné konstrukci .

Regulace topného systému přes plynové kotle je navržena jako ekvitermní na základě venkovní teploty – plynová kotelna

- 1 x externí sonda venkovní teploty

- ekvitermní regulátor řídí nově kaskádu tří kotlů přes HVDT

- 5 x směšovaný okruh ÚT

- 1 x přímá větev ( dálkový rozvod pro tělocvičnu )

Regulace topného systému pro tělocvičnu + spojovací krček je navržena jako ekvitermní na základě venkovní teploty

- 1 x externí sonda venkovní teploty

- 3 x směšovaný okruh ÚT

Topný systém je stávající , dojde pouze k hydraulickému propojení nových kotlů se stávajícím topným systémem. Ze stávajícího rozdělovače a sběrače bude demontována tepelná izolace , tělo rozdělovače očištěno a opatřeno základním nátěrem a zaizolováno tepelnou izolací v tl. 100mm. Na rozdělovači a sběrači se osadí nové uzavírací armatury a nová oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami , energeticky úsporné.

Stávající kotle budou demontovány .

Potrubní rozvod je navržen z ocelových trub  ČSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovaných svařováním .

Odvod spalin :

Odvod spalin od dvou plynových kotlů bude zajištěn přes originální připojovací sadu plastového systému dn 110 , odvod spalin bude veden stávajícími 3-složkovými komíny od atmosferických kotlů DN 250mm . Jeden kotel bude veden samostatným plastovým systémem dn 110mm nad střechu . Potrubí bude izolováno min. Vatou v tl. 40Mm s nerezovým opláštěním. Účinná výška komína je cca 5,5m

Přívod a odvod vzduchu do kotelny je stávající z venkovního prostoru .

Otopný systém je zabezpečen pojišťovacím ventilem o otevřeném přetlaku 400 kPa ( součástí kotlů ) a na potrubí se osadí pojišťovací ventil o otevřeném přetlaku 300kPa .

Plnící tlak v systému je nastaven na min. 150KPa . Pracovní tlak v systému ( manometr v kotelně) 400kPa. Expanzní zařízení je navrženo expanzním automatem např.

OLYMP HC-70S9

Odvzdušnění je zabezpečeno odvzdušňovacími ventily VO8, které jsou umístěny na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily.

Potrubí v kotelně nutno izolovat min. vatou s hlinikovou folií

izolace rozdělovače a sběrače tl. 100mm , DN 100 , 65 – tl. 60mm , DN 50 – tl. 50mm ,

DN 32 – tl. 40mm ,  DN 25 – 30mm

V kotelně nutno hlídány tyto poruchové stavy / zajistí MaR) :

- teplota prostoru ( max. do 40°C )

- čidlo zaplavení nad podlahou

- detektor úniku plynu

- tlak a teplota topného systému

- překročení výstupní teploty z kotlů nad 95°C

Zkoušky zařízení :

Nejprve bude provedeno chemické čištění topného systému a následné propláchnutí soustavy . Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401 a do topného systému budou přidány inhibitory dle technického požadavku výrobce kotlů.

Potrubí NTL plynovodu

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových závitových bezešvých černých mat. 11 353.0 DN 100,  1“, ¾“, ½“ spojování výhradně svařováním, mimo napojení armatur, zařízení a plynových spotřebičů. Potrubí bude řádně ukotveno a uchyceno.

Po provedení montáže bude vykonána tlaková zkouška dle ČSN ČSN EN 1775,

TP G 704 01. Jelikož se jedná o kotelnu III. Kategorie je nutné osadit havarijní elektroventil s čidlem detektoru plynu , před havarijní elektroventil se osadí plynový filtr DN 100. Havarijní elektroventil a filtr se osadí do prostoru před plynovou kotelnou.

Tlaková zkouška

Zkoušku musí provést pracovník s odbornou způsobilostí.

Tlaková zkouška se provede zkušebním přetlakem 150 kPa.

Zkušební přetlak se měří kruhovým statickým manometrem o 160 tř. přesnosti 1% dle ČSN EN 1775 , TPG 704 01

Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 30 minut pozorována žádná změna zkušebního přetlaku.

Těsnost plynovodu se zkouší jen vzduchem nebo inertním plynem.

O každé tlakové zkoušce se vyhotoví zápis.

Po úspěšně vykonané tlakové zkoušce bude provedeno očištění potrubí a nátěr 2 x synt. zákl. a 2 x email v barvě žluté.

Rovněž pomocné konstrukce budou opatřeny základním a vrchním nátěrem (barva šedivá).

Montážní práce budou zadány odborné firmě. Současně objednejte provedení revize instalace a uvedení spotřebičů do provozu.

kanalizace :

Kondenzát z plynových kotlů a přepad od pojistných ventilů bude sveden do stávající  stoupací podlahové vpusti v kotelně.  Potrubí bude vedeno volně po podlaze .

Kondenzát z kotlů bude sveden přes neutralizační zařízení ( s kapacitou do 350kW )

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám ( dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909) . O provedených zkouškách bude proveden zápis , který bude součástí předávacího protokolu.

vodovod :

Dopouštění vody do topného systému bude provedeno přes dopouštěcí stanici , která obsahuje automatické plnění a doplnění uzavřených topných systémů. Obsahuje vstupní a výstupní ventily , potrubní oddělovač, redukční ventil, filtr, manometr ( vstupní tlak max 10bar, výstupní 1,5-4bar).

Dále se osadí demineralizační sada dle doporučení výrobce dodávaných kotlů.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Stavební část :

v kotelně budou dále provedeny drobné stavební práce :

- oprava omítek po demontáži zařízení 10m2

- výmalba celé kotelny 120m2

POV :

Výměna kotlů bude probíhat mimo topnou sezónu .

Zkoušky zařízení :

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy . Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401.

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech možných provozních stavů a následně předat příslušným osobám a zaškolit je. Řádné předání, seznámení se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této činnosti proveden zápis.

Po předání bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých komponentů na základě předaných podkladů, nebo návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací ústředního vytápění musí být  proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předány oprávněné osobě.

Kontrolní prohlídky stavby :

Jedná se o jednoduchou stavbu , která nevyžaduje kontrolní prohlídku na stavbě.

Zadavatel stavební zakázky - stavebník ve vztahu k případné budoucí zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat.

V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi. Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran a bude zaznamenána do změnového listu.

Závěrem :

Přílohou této technické zprávy je výpis hlavního materiálu ÚT . Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškeré zařízení musí být nainstalovány v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců.

Vypracoval: Zahradníček J.