## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory Oblastní nemocnice Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z001 | Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory | 1
| splňující normy ČSN EN 285+A2 a ČSN ISO 3696 typ 2 | splňující normy ČSN EN 285+A2 a ČSN ISO 3696 typ 2 | splňující normy ČSN EN 285+A2 a ČSN ISO 3696 typ 2
| včetně optického a akustického alarmu při překročení stanoveného limitu vodivosti, se signalizací přes dvě podlaží, cca 30 m | včetně optického a akustického alarmu při překročení stanoveného limitu vodivosti, se signalizací přes dvě podlaží, cca 30 m | včetně optického a akustického alarmu při překročení stanoveného limitu vodivosti, se signalizací přes dvě podlaží, cca 30 m
| úprava voda pro laboratoř pomocí elektro-deionizace | úprava voda pro laboratoř pomocí elektro-deionizace | úprava voda pro laboratoř pomocí elektro-deionizace
| vstupní proplachovací filtr pro hrubé nečistoty 6/4“ | Vstupní proplachovací filtr pro hrubé nečistoty 6/4“ | Vstupní proplachovací filtr pro hrubé nečistoty 6/4“
| 2x pískový automat ovl. hlavy digitální, časově řízené | 2x pískový automat ovl. hlavy digitální, časově řízené | 2x pískový automat ovl. hlavy digitální, časově řízené
| duplexní změkčovač (ovl. hlavy digitální, objemově řízené) pro zásobení pracoviště CS změkčenou vodou + napájení reverzní osmózy s elektrodeionizací | Duplexní změkčovač (ovl. hlavy digitální, objemově řízené) pro zásobení pracoviště CS změkčenou vodou + napájení reverzní osmózy s elektrodeionizací | Duplexní změkčovač (ovl. hlavy digitální, objemově řízené) pro zásobení pracoviště CS změkčenou vodou + napájení reverzní osmózy s elektrodeionizací
| náhradní provoz pro případnou odstávku reverzní osmózy | Náhradní provoz pro případnou odstávku reverzní osmózy | Náhradní provoz pro případnou odstávku reverzní osmózy
| jemná filtrace 30“ pro reverzní osmózu – nádoba filtrace nerezová, AISI 304 | jemná filtrace 30“ pro reverzní osmózu – nádoba filtrace nerezová, AISI 304 | jemná filtrace 30“ pro reverzní osmózu – nádoba filtrace nerezová, AISI 304
| vyrovnávací nádrž výroby reverzní osmózy s elektrodeionizací o kapacitě 1000 l/hod vč. příslušenství (plovák napouštěcí 2ks, plovák ochrany suchoběhu, bezpečnostní přepady) | Vyrovnávací nádrž výroby reverzní osmózy s elektrodeionizací o kapacitě 1000 l/hod vč. příslušenství (plovák napouštěcí 2ks, plovák ochrany suchoběhu, bezpečnostní přepady) | Vyrovnávací nádrž výroby reverzní osmózy s elektrodeionizací o kapacitě 1000 l/hod vč. příslušenství (plovák napouštěcí 2ks, plovák ochrany suchoběhu, bezpečnostní přepady)
| výrobní čerpadlo reverzní osmózy osazeno do podpůrné samonosné konstrukce | Výrobní čerpadlo reverzní osmózy osazeno do podpůrné samonosné konstrukce | Výrobní čerpadlo reverzní osmózy osazeno do podpůrné samonosné konstrukce
| reverzní osmóza s elektrodeionizací v samonosné konstrukci (bílý komaxitový lak) o výkonu 1000 l/hod | reverzní osmóza s elektrodeionizací v samonosné konstrukci (bílý komaxitový lak) o výkonu 1000 l/hod | reverzní osmóza s elektrodeionizací v samonosné konstrukci (bílý komaxitový lak) o výkonu 1000 l/hod
| reverzní osmóza s elektrodeionizací bude osazena moduly reverzní osmózy, moduly elektro-deionizace, zdrojem elektro-deionizace, nerezovými manometry, průtokoměry, automatikou provozu regulace tlaku výroby reverzní osmózy., regulací tlaku výroby modulu elektro-deionizace a měřičem výchozí vodivosti upravené vody. | reverzní osmóza s elektrodeionizací bude osazena moduly reverzní osmózy, moduly elektro-deionizace, zdrojem elektro-deionizace, nerezovými manometry, průtokoměry, automatikou provozu regulace tlaku výroby reverzní osmózy., regulací tlaku výroby modulu elektro-deionizace a měřičem výchozí vodivosti upravené vody. | reverzní osmóza s elektrodeionizací bude osazena moduly reverzní osmózy, moduly elektro-deionizace, zdrojem elektro-deionizace, nerezovými manometry, průtokoměry, automatikou provozu regulace tlaku výroby reverzní osmózy., regulací tlaku výroby modulu elektro-deionizace a měřičem výchozí vodivosti upravené vody.
| zásobní nádrž 1000l s kónickým dnem na konstrukci, osazená plováky, bezpečnostními přepady, nátokem upravené vody do nádrže, nátoky do distribučních čerpadel upravené vody, plováky suchoběhu DČ, plovákem minimální hladiny upravené vody a měřičem vodivosti. | zásobní nádrž 1000l s kónickým dnem na konstrukci, osazená plováky, bezpečnostními přepady, nátokem upravené vody do nádrže, nátoky do distribučních čerpadel upravené vody, plováky suchoběhu DČ, plovákem minimální hladiny upravené vody a měřičem vodivosti. | zásobní nádrž 1000l s kónickým dnem na konstrukci, osazená plováky, bezpečnostními přepady, nátokem upravené vody do nádrže, nátoky do distribučních čerpadel upravené vody, plováky suchoběhu DČ, plovákem minimální hladiny upravené vody a měřičem vodivosti.
| distribuční čerpadla frekvenčně řízené – 2ks (1x pracoviště CS, 1x pracoviště OKB + napájení vody do výrobníku na ultračistou vodu – Q=4m³/h, H max. = 44 cm | distribuční čerpadla frekvenčně řízené – 2ks (1x pracoviště CS, 1x pracoviště OKB + napájení vody do výrobníku na ultračistou vodu – Q=4m³/h, H max. = 44cm | distribuční čerpadla frekvenčně řízené – 2ks (1x pracoviště CS, 1x pracoviště OKB + napájení vody do výrobníku na ultračistou vodu – Q=4m³/h, H max. = 44cm
| chladič upravené vody pro zachování konstantních hodnot upravené vody (automatický provoz dle nastavených hodnot) | chladič upravené vody pro zachování konstantních hodnot upravené vody (automatický provoz dle nastavených hodnot) | chladič upravené vody pro zachování konstantních hodnot upravené vody (automatický provoz dle nastavených hodnot)
| sestava pro cirkulační smyčku | sestava pro cirkulační smyčku | sestava pro cirkulační smyčku
| sestava mikrofiltrů 20“ 0,2 DoE (2 ks) | sestava mikrofiltrů 20“ 0,2DoE (2ks) | sestava mikrofiltrů 20“ 0,2DoE (2ks)
| obchvat pro servisní práce při výměně spotřebního materiálu | obchvat pro servisní práce při výměně spotřebního materiálu | obchvat pro servisní práce při výměně spotřebního materiálu
| ventil zpětné vazby pro udržení konstantního tlaku v cirkulační smyčce pro pracoviště OKB (mat. AISI 316) | ventil zpětné vazby pro udržení konstantního tlaku v cirkulační smyčce pro pracoviště OKB (mat. AISI 316) | ventil zpětné vazby pro udržení konstantního tlaku v cirkulační smyčce pro pracoviště OKB (mat. AISI 316)
| ventil nastavení ideální vodivosti 0,1-5uS/cm³ pro pracoviště CS vč. měřiče v digitálním provedení | ventil nastavení ideální vodivosti 0,1-5uS/cm³ pro pracoviště CS vč. měřiče v digitálním provedení | ventil nastavení ideální vodivosti 0,1-5uS/cm³ pro pracoviště CS vč. měřiče v digitálním provedení
| UV sterilizátor 16W vč. mikrofiltru (koncový odběr OKB) | UV sterilizátor 16W vč. mikrofiltru (koncový odběr OKB) | UV sterilizátor 16W vč. mikrofiltru (koncový odběr OKB)
| UV sterilizátor 55W vč. ovládací digitální jednotky se signalizací | UV sterilizátor 55W vč. ovládací digitální jednotky se signalizací | UV sterilizátor 55W vč. ovládací digitální jednotky se signalizací
| výrobník ultračisté vody v samonosné konstrukci o rozměrech cca: Š=500mm, H=700mm, V=1900mm | Výrobník ultračisté vody v samonosné konstrukci o rozměrech cca: Š=500mm, H=700mm, V=1900mm | Výrobník ultračisté vody v samonosné konstrukci o rozměrech cca: Š=500mm, H=700mm, V=1900mm
| napojení všech tří výstupů upravených vod na stavbou připravené potrubní rozvody | napojení všech tří výstupů upravených vod na stavbou připravené potrubní rozvody | napojení všech tří výstupů upravených vod na stavbou připravené potrubní rozvody
| uvedení do provozu - pracovní výkon na místě, doprava, dokumentace, instruktáž | uvedení do provozu - pracovní výkon na místě, doprava, dokumentace, instruktáž | uvedení do provozu - pracovní výkon na místě, doprava, dokumentace, instruktáž