## Vzduchotechnika
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Nemocnice Nový Bydžov - SO01 1.fáze
CHLi | Vnitřní nástěnná jednotka chlazení umístěná 100 mm pod stropem, rozměry jednotky 1050x320x250 mm, hmotnost 14 kg, jmenovitý chladící výkon 5 kW, napájení vnitřní jednotky po komunikačním vodiči z venkovní jednotky, ovládání jednotky kabelovým ovladačem | 4 | ks |  | 0 |  | 0
CHLe | Venkovní jednotka chlazení umístěná min 0,5 m nad střešní krytinu na ocelové konzole kotvené do betnových dlaždic, rozměry jednotky 550x780x290 mm, hmotnost 40 kg, jmenovitý chladící výkon 5 kW, příkon jednotky 1,66 kW 230 V, doporučené jištění 16 A, pracovní rozsah venkovních teplota -15°C až 46°C, řízení jednotek doplněno o redundanční modul zálohování jednotek, funkce: přepínání jednotek pro pravidelné střídání provozu nebo při poruše jedné z nich, rovnoměrné rozdělení provozních hodin, zapnutí obou jednotek při překročení stanovené teploty, dále vybavena signálem poruchy/chodu a automatického restartu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
001 | Sdružené měděné potrubí chlazení d6/12 mm spojované pájením natvrdo, potrubí opatřeno kaučukovou izolací, ve venkovním prostředí odolnou UV záření vč. komunikačního vodiče CYKY 5x1,5 mm² | 117 | m |  | 0 |  | 0
002 | Konzole pro osazení jednotky na střechu vč. dodávky dlaždic | 2 | ks |  | 0 |  | 0
003 | Čerpadlo kondenzátu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce | [6 empty] | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky | [6 empty] | 0
Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
Vypracoval: Filip Stráček