## Vzduchotechnika
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Nemocnice Nový Bydžov - SO4
CHLi | Vnitřní nástěnná jednotka chlazení umístěná 100 mm pod stropem, rozměry jednotky 293x798x230 mm, hmotnost 10 kg, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, napájení vnitřní jednotky po komunikačním vodiči z venkovní jednotky, ovládání jednotky kabelovým ovladačem, odvod kondenzátu proveden tlakově pomocí čerpadla do nejbližší kanalizace, jednotka doplněna o modul monitoru chodu jednotky/poruchy | 4 | ks |  | 0 |  | 0
CHLe | Venkovní jednotka chlazení umístěná min 0,5 m nad střešní krytinu na ocelové konzole kotvené do betnových dlaždic, rozměry jednotky 550x780x290 mm, hmotnost 34 kg, jmenovitý chladící výkon 3,6 kW, příkon jednotky 1,12 kW 230 V, doporučené jištění 10 A, pracovní rozsah venkovních teplota -15°C až 46°C, řízení jednotek doplněno o redundanční modul zálohování jednotek, funkce: přepínání jednotek pro pravidelné střídání provozu nebo při poruše jedné z nich, rovnoměrné rozdělení provozních hodin, zapnutí obou jednotek při překročení stanovené teploty, dále vybavena signálem poruchy/chodu a automatického restartu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
001 | Sdružené měděné potrubí chlazení d6/12 mm spojované pájením natvrdo, potrubí opatřeno kaučukovou izolací, ve venkovním prostředí odolnou UV záření vč. komunikačního vodiče CYKY 5x1,5 mm² | 62 | m |  | 0 |  | 0
002 | Konzole pro osazení jednotky na střechu vč. dodávky dlaždic | 2 | ks |  | 0 |  | 0
003 | Čerpadlo kondenzátu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce | [6 empty] | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky | [6 empty] | 0
Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
Vypracoval: Filip Stráček