PROJEKT PRO PROVEDENÍ  STAVBY		  		 Zak. č. 69 098

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA  					220.04 5 D1.1 090 100

VÝPOČTY  OSVĚTLENÍ (paré č. 1)

VÝKRESOVÁ ČÁST

NOVÉ OSVĚTLENÍ TĚLOCVIČNY                     220.04 5 D1.1 090  501

ELEKTROROZVÁDĚČ  RST 1				220.04 5 D1.1 090 502

SOUPIS  VÝKONŮ- ROZPOČET (digitálně)

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Elektro projekce Vlach V Vlach NÁCHOD 604 163 232 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vlastislav Vlach | Vlastislav Vlach |  |  |
| INVESTOR JIRÁSKOVO GYMNÁZIUM NÁCHOD |  |  |  | 05/2023 |
| NÁZEV STAVBY: VÝMĚNA SVĚTEL V TĚLOCVIČNĚ. |  |  | MĚŘÍTKO | . |
|  |  |  | ZAK. Č. | 69-098 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  | Č. PARÉ | 220.04 5 090 100 |
| NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPR. ELEKTROTECHNIKA NN |  |  |  |  |

Technická zpráva silnoproudá  elektrotechnika

1.	Všeobecná část

Projekt  stavby  řeší  výměnu umělého osvětlení v tělocvičně Jiráskova gymnázia v Náchodě.

Obsahem projektu je:

Nový elektrorozváděč RST 1 vč. jeho výměny za stávající.

Umístění nových světlených zdrojů na stropě tělocvičny dle výpočtu osvětlení.

Nová kabelová vedení nn mezi svítidly od 1. po 6.svítidlo.

Instalace nouzového svítidla nad dveřmi tělocvičny z obou stran.

Odpojení a likvidace stávajícího rozváděče RS 1.

Obsahem projektu  není:

Ponechání stávajících vedení po svítidla 1. v pořadí od vnitřní podélné zdi.

Příprava prostoru pro umístěná svítidla na stropě

Technické údaje:

Rozvodná soustava -  3/PEN 400V /230 V,  50Hz – TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena automatickým odpojením od zdroje, pospojením , proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.

2.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  tělocvična  dojde ke snížení spotřeby počtem nových svítidel i jejich regulaci.   Instalovaný příkon původních svítidel byl  5,8 kW

Zařízení          Pi (kW)          Pp(kW)   cos. ϕ     tg ϕ    Q (kvar)     A MWh/rok

Osvětlení          3,6               3,6        0,98       0,2        0,7         2.0

Ostatní  ze zás.   1,0               1,0        0,96      0,25        0,25        0,2

Celkový odběr     4,6               4,6                              0,95        2,2*

Hodnota závislá na množství hodin využívání a při jakém venkovním světle.

Elektroinstalace je provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době elektromontáže.

Ochrana před úrazem el. proudem: provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- živých částí krytím, izolací

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN, doplň. pospojením, proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A.

Podklady pro projekt:

Stavební dispozice v digitální formě.

-Požadavky investora, požadavky ostatních profesí,

Stavební dispozice v digitální formě.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.  – platné v době zakreslení skutečného stavu.

ČSN 	33 2000-4-41ed.3		-Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43 ed.2		-Ochrana před nadproudy

33 2000-4-46 ed.3		-Odpojování a spínání

33 2000-1 ed.2    		-Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed.3  		-Výběr a stavba el. zařízení prostředí.

33 2000 5-52 ed.2 		-Výběr soustav a stavba vedení

33 2000 5 54 ed.3 		-Uzemnění a vodiče ochr. pospojení

33 2000-4-482 		-Elektrická zařízení

33 2130ed.3        		-Vnitřní elektrické rozvody

35 7107             		-ČSN EN 60439-1- ROZVÁDĚČE nn

EN 12464-1			-Osvětlení Vnitřní pracovní  prostory

3.1 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

3.1 Všeobecná část: Jedná se o výměnu a modernizaci osvětlení tělocvičny gymnázia v Náchodě. Výměna původní zářivkových svítidel bude za LED diodová výkonná regulovatelná svítidla. Pro svítidla budou připravena místa na stropě tělocvičny. Pro svítidla bude připraveno pomocí naprogramování několik světlených scén s možností ručního navolení z tlačítkových ovládačů 3+8 tlač. Nové osvětlení bude napojeno z nově konstruovaného rozváděče RST 1 umístění podle původního umístění stávajícího rozváděče.

3.2 Osvětlení: připojení: pro každou řadu svítidel bude a je provedeno samostatné vedení CYKY-J 5x1,5 3x vodič pro silové napojení 2x vodič v kabelu pro zřízení „sběrnice DALI“ – pro možnost naprogramovaného ovládání svítidel. Světelné okruhy budou napojeny na jištěné vývody pro každou řadu samostatně s napojením přes proudový chránič s vybavovacím proudem 0,3A – nejedná se o ochranu před nebezpečným dotykem, ale pro snížení nebezpečí vzniku požáru. Pro napojení osvětlení bude vhodné využít stávající vyhovující vedení od rozváděče vždy po první svítidlo od podélné stěny bez oken. Tato vedení jsou zřejmě umístěna pod omítkou a musely by se pro jejich výměnu provést náročné bourací práce v tělocvičně. Tato vedení tedy ponechat a od krajního svítidla dále ke svítidlům 2-6 provést nová vedení obdobná napojovacímu  CYKY-J 5x1,5. Tato vedení navázat na stávající a s jeho pomocí protáhnout nové vedení nad podhledem v původní trase k nově umístěným svítidlům s DALI  regulátorem. Svítidla jsou rozdělena na dva regulované okruhy pomocí bezdrátového DALI přijímače PŘ1, PŘ 2 (zajistit před úderem míče) vždy pro řízení příslušné části osvětlení. Osvětlení je navíc řízeno bezdrátovým křivkovým venkovním regulátorem umístěným na venkovní zdi tělocvičny podle venkovní teploty. Pozor na tento ovladač nesmí napadnout sníh, nebo být ovlivňován zaprášením nebo deštěm, proto umístit z pod střechu nebo jiný připravený vrchní zákryt. Ovládání osvětlení bude prováděno pomocí umístěných bateriovým vysílačem 3 a 8 kanálovým. Tento ovladač je možné umístit podle požadavku provozu za přítomnosti vyučujících TV. Ovladače jsou bateriové bez jakékoli potřeby napojení k vedení. Ovládání osvětlení bude naprogramováno technikem podle předem připravených požadovaných „scén“ podle jednotlivých sportů a tělesné výchovy žáků. Přípojnice DALI bude vytvořena vedeními spolu s přívodem vodiči navíc  viz rozváděč s nazančeným propojením v RST 1  ve svorkách podle regulovaného okruhu.

Maximální osvětlení se pohybuje kolem 500 lx. S možností jakékoli úpravy místa i světelného toku v celém prostoru.  Vše bude automaticky tlumeno podle venkovního světla. Touto regulací bude i prodloužena  životnost svítidel.

3.3.  Nouzové osvětlení budou instalována dvě nouzová svítidla s vlastním zdrojem napájení na 3 hodiny provozu po výpadku napájení. Svítidla umístit nad dveře tělocvičny z obou stran. Ze strany tělocvičny instalovat ochranný drátěný kryt, chránící zařízení při míčových hrách v prostoru.  Použít svítidla s tříhodinovým zdrojem napájení.

3.4  Zásuvky 1f.: v rozváděči bude umístěna 1x zásuvka pro možnost napojení zařízení, případně prodlužovacího kabelu s rozdvojkami.  Zásuvka bude napojena na jisitč s proudovým chráničem v jednom přístroji vybavovací proud zde je 0,03A (ochrana před nebezpečným dotykem).

3.5 Kabelová vedení: Jsou provedena kabely CYKY-j 5x1,5.   Vedení v prostoru budou částečně stávající zazděné viz výše a ostatní nové v trase původních propojů ještě zářivkových svítidel. Původní vedení by se muselo v místě původního umístění zářivkových zdrojů vždy 2 x napojovat v EI krabicích. Nových svítidel je méně a jsou umístěny částečně mimo původně umístěná svítidla. Dle možností použít původní vedení nad podhledy pro protažení nového kabelu s přerušením podle nových svítidel.

3.6 Přepětí:  V hlavním rozváděči RST 1 bude umístěn svodič přepětí II. stupně za předpokladu I. stupně ve vyšším rozváděči objektu.

4.1. Závěr:   Projekt byl vypracován podle do té doby známých podkladů a požadavků investora. Použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu a certifikátům výrobců a době vzniku.

Před uvedením instalací do provozu byla provedena výchozí revize elektro o jejímž výsledku být vypracován písemný protokol.

5.1. Bezpečnost práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje pospojením, proudovým chráničem 30 mA.  Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení při sejmutých ochranných krytech musí mít kvalifikaci dle zákona č.250/2021 Sb., ověřenou příslušnou zkouškou.

6.1  Určení  vnějších vlivů  (bez protokolu) dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Č. AA AB  AC  AD  AE  AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN  AP  AQ   BA  BC  BD  BE  CA  CB

*   5   5   1    1    1    1    1    1   1    1    1     1    1    1    1    2    1   1    1    1

- * VNITŘNÍ VYTÁPĚNÉ PROSTORY  - PROSTORY  NORMÁLNÍ.

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost

B  využití

BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla

BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země

BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí

BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323)

CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budovy