# Závěrečná zpráva

o výsledcích inž. geologického  průzkumu

pro přístavby nemocniční budovy

v Novém Bydžově

( 022 – 57 – 20)

## Listopad 2020

- 2 -

AQUA PLUS s.r.o. – studnařství,  stavebně geologický a hydrogeologický průzkum

Název úkolu : Nový Bydžov-přístavby nemocniční budovy Objednatel : IRBOS s.r.o.. Čestice 115 Kostelec nd Orlicí PSČ 517 41 Zakázkové číslo : 022 – 57 – 20 Zpracovatel úkolu : RNDr Zdeněk Šafránek, tel. 724 531 476 Ing. Radek Bonaventura Schwarzovo náměstí 1084, Pardubice, PSČ 530 03

Obsah :                                                                                str .

1.    Úvod ………………………………………………………………        3

2.    Poloha území, stav dosavadní prozkoumanosti …   ………………        3

- Přehled geologických poměrů …………………………………….        3

- Průzkumné práce, popis sond …………. …………………………        4

- Technické závěry                      …………………………………….       6

- Závěr …………………………………………………………   ……     8

Přílohy :

- Situace průzkumných sond

- 3 -

- Úvod

##### Předložený posudek o výsledcích inž.geologického  průzkumu pro přístavby nemocniční budovy v areálu novobydžovské nemocnice byl vypracován na základě  požadavku s.r.o. IRBOS se sídlem v Česticích.

Cílem průzkumu  bylo ověřit úložné  poměry v zájmovém prostoru, posoudit  zde

základové podmínky a navrhnout spolehlivý a ekonomicky přiměřený způsob založení plánovaných přístaveb.

Objednatel poskytl pro zahájení průzkumných prací situaci zájmového prostoru

s vyznačením projektovaných přístaveb situovaných při západním a východním štítu předmětné budovy.

Po dohodě se zadavatelem resp. s ohledem na poměrně velké náklady na průzkumnou sondáž byl průzkum zpracován z podstatné části na výsledcích dřívější průzkumné vrtby situované několik desítek metrů od východního štítu přistavované stavby.

- Poloha území, stav dosavadní prozkoumanosti

Zájmové území se nachází  v západní části nemocničního areálu.

Podle výsledků archivní rešerše bylo v roce 1987 vyhloubeno několik inž. geologických vrtů v poměrně blízkém sousedství východního štítu předmětné stavby.

Ze skupiny zhruba 4 – 5 vrtů byly do zpracovaného posudku vyňaty dva nejblíže situované vrty označené zde S2 a  S3.

- Přehled geologických poměrů

Zájmová lokalita se nachází  v plochém terénu  pleistocénní štěrkopískové terasy zakryté několik metrů mocným souvrstvím hlinitých holocenních uloženin.

V širším geomorfologickém pohledu leží Nový Bydžov v Novobydžovské tabuli –

ploché slínovcové pahorkatině v povodí Cidliny.

- 4 -

Po stránce regionálně-geologické se zájmové území nalézá v labské oblasti České

křídové tabule s převládajícím písčito-jílovitým resp. slínovcovým vývojem svrchnokřídové sedimentace.

Ve smyslu hydrogeologické rajonizace ČR (1986) leží předmětné území v rajonu 436 Labská křída.

Předkvarterní podklad zde budují svrchnokřídové vápnité jílovce resp. slínovce labské

facie se zvětralým povrchem  okolo  7 - 10 m pod terénem.

Spodní část kvarterního pokryvného komplexu tvoří několik metrů mocná fluviální

štěrkopísková terasa s povrchem okolo 4 – 5 m pod terénem, svrchní část pokryvu představuje souvrství  polygenetických popř. eolických  hlin .

Zájmové území je zvodnělé mělkou resp. kvarterní  podzemní vodou akumulovanou ve spodní, štěrkopískové partii pokryvu.  Zde je voda napjatá nadložními málo propustnými  hlínami. Volná hladina podzemní vody kolísá okolo 3-4  m pod terénem.

4. Průzkumné práce, popis sond

Pro přístavbu východního štítu předmětné stavby byly  využity výše zmíněné archivní sondy označené S2 a S3 situované v obdobných resp. shodných geomorfologických poměrech v poměrné blízkosti budoucího staveniště , pro přístavbu západního štítu byla ručním způsobem vyvrtána nová sonda S1.

Popis archivních  sond  byl aktualizován dle současných zvyklostí a doplněn  klasifikací dle ČSN 731001 (základová půda) a ČSN 733050 (těžitelnost).

V sondách byl zastižen následující sled vrstev :

S 1   hloubena s úrovně dna výhlubně bokem  před dveřmi

márnice

klasifikace     těžitelnost

ČSN 731001      ČSN 733050

| 0.0– 0.15 | Beton zchátralý | - | 4-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.15– 0.3 0.3 –2.1 2.1- 2.8 2.8– 3.3 | Navážka – hlína písčitá s kamemivem a štěrky Hnědá hlína prachovitá, místy až jílovitá, tuhá Dtto tuhá až měkká Dtto tuhá | - F6/CI-F8/CH F6/CI-F8/CH | 3 2-3 2-3 |

hladina podzemní vody :   nezastižena

- 5-

S 2        kóta ohlubně 232,30 m n.m.

klasifikace     těžitelnost

ČSN 731001      ČSN 733050

| 0.0– 0.8 | Navážka – hlinito-kamenitá | - | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8– 1.6 1.6 –2.8 | Hlína hnědá tuhá Hlína prachovitá až jemně písčitá tuhá | F6/CI F7MH | 2 2 |
| 2.8 – 4.2 | Hnědá hlína prachovito-jílovitá tuhá | F8/CH | 3 |
| 4.2 – 4.9 4.9 – 5.1 | Červenavě hnědá hlína tuhá-pevná Hnědý hlinitý střednozrnný písek | F6/CI S4/SM | 2 – 3 2 |

5.1 – 5.6    Dtto červenavě hnědý s 25 % štěrků do 6 cm                    S3/S-F          2

5.6 – 6.5   Hnědá hlína jílovitá tuhá                                                  F8/CH           3

6.5 – 6.8   Červenavě hnědý písčitý štěrk, 50 % štěrků do 7 cn          G3/G-F         3

6.8 – 7.3  Dtto do 8 cm                                                                        G3/G-F         3

7.3 – 8.0   Šedý slínovec zvětralý                                                           R 6             4

8.0 – 9.0   Dtto navětralý                                                                       R 4            5-6

hladina podzemní vody :   3,3 m

S 3      kóta ohlubně 231,90 m n.m.

klasifikace     těžitelnost

ČSN 731001      ČSN 733050

| 0.0– 1.5 | Navážka – hlinito-kamenitá | - | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5–4.0 4.0 –4.4 | Hlína hnědá tuhá Hlína tuhá písčitá červenavě hnědá s ojedinělými štěrky a úlomky do 4 cm | F6/CI F3MS | 2 2 |
| 4.4 – 4.9 | Červenavě hnědý hlinitý písek hrubozrnný se štěrky do 6 cm | S3/S-F | 3 |
| 4.9 – 5.3 5.3 – 6.5 | Hlína tuhá prachovitá až jemně písčitá Hnědý písek hrubozrnný s 50 % štěrků do 8 cm | F7/MH G3/G-F | 2 – 3 3 |

6.5 – 6.7    Zelenavě šedý slín tuhý, kespodu pevný                         F8/CH          3

6.7 – 7.4   Šedý slínovec zvětralý                                                           R 6             4

7.4 –10.0   Dtto navětralý                                                                       R 4            5-6

hladina podzemní vody :  2,6  m

- 6 -

- Technické závěry

Základovou půdu  případných plošných základů resp. základovou půdu v úrovních nad hladinou podzemní vody  tvoří v celém zájmovém prostoru holocenní hlíny (zeminy tř. F6/CI, F7/MH, F8/CH apod.  – ČSN 731001)  sahající na vybraném staveništi do hloubek zhruba

4 – 5 m od přirozeného povrchu terénu, cca 1 – 2 m pod volnou hladinu podzemní vody.

Pod holocenními hlínami spočívá zvodnělá štěrkopísková pleistocenní říční terasa (zeminy tř.  S3/S-F, G3/G-F apod.) s polohami zemin jílovitých F8/CH apod., sahající zhruba 6,5 – 7,5 m pod terén.

V podloží štěrkopísků bylo zastiženo zvětralé (R6), hlouběji navětralé (R4) slínovcové podloží místy kryté eluviálními slíny F8/CH.

Pro výše uvedené typy zemin a hornin udává ČSN 731001 následující fyzikálně-mechanické parametry :

| ZEMINA(HORNINA) | tř. ČSN 731001 | v (1) | b (1) | g kN/m3 | Edef (Mpa) | ju ( o ) | jef ( o ) | C u (kPa) | Cef (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prachovité a jemně písčité hlíny a jíly souhrnně konz. tuhé až měkké | F6/CI, F7/MH, F8/CH | 0,40 | 0,47 | 21,0 | 3 | 0 | - | 35 | - |
| dtto konz. tuhé | dtto | 0,40 | 0,47 | 21,0 | 4,5 | 0 | - | 50 | - |
| dtto konz. tuh. až pev. | dtto | 0,40 | 0,47 | 21,0 | 6 | 2 | - | 65 | - |
| dtto konz. pevné | dtto | 0,40 | 0,47 | 21,0 | 9 | 4 | - | 80 | - |
| písčitá hlína tuhá | F3/MS | 0,35 | 0,62 | 18,0 | 7 | 0 | - | 60 | - |
| dtto pevná | F3/MS | 0,35 | 0,62 | 18,0 | 10 | 10 | - | 60 | - |
| hlinitý písek | S4/SM | 0,30 | 0,74 | 18,0 | 12 | - | 28 | - | 2 |
| slabě hliň. písek | S3/S-F | 0,30 | 0,74 | 18,0 | 17 | - | 30 | - | 0 |
| štěrky souhrnně | G3/G-F G4/GM, | 0,27 | 0,78 | 19,0 | 70 | - | 33 | - | 0 |
| slín tuhý | F8/CH | 0,42 | 0,37 | 20,5 | 3 | 0 | - | 40 | - |
| slín pevný eluviální | F8/CH | 0,42 | 0,37 | 21,0 | 8 | 4 | - | 85 | - |
| zvětralý slínovec | R 6 | 0,35 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| dtto navětralý | R 4 | 0,30 | - | - | 100 | - | - | - | - |

- 7 -

v     …………..  Poissonovo číslo

b   …………..    převodní součinitel

g      ………….   objemová tíha

Edef  ………….   modul přetvárnosti

ju     ..………..   úhel vnitřního tření totální

jef    ………….   úhel vnitřního tření efektivní

Cu     …………    soudržnost totální

Cef    …………    soudržnost efektivní

- hodnoty tabulkové výpočtové únosnsti Rdt

ZEMINA (HORNINA)                          tř. ČSN                   tabulková výpočtová únosnost Rdt (kPa) pro šíři zákl.

731001                              0,5 m         1 m              3 m              6 m

prachovité a velmi jemně písčité

hlíny a jíly tuhé až měkké konz.          F6/CI,F5/ML,F7MH   _________________    75 _______________

dtto tuhé konz.                                              dtto                     __________________  90________________

dtto  tuhé až pevné konz.                              dtto                     __________________125________________

dttp pevné konzistence                                  dtto                    __________________160________________

písčitá hlína tuhá                                          F3/MS                 __________________175________________

písčitá hlína pevná                                        F3/MS                 __________________275________________

hlinitý písek                                                  S4/SM                         175              225            300                250

slabě hlinitý písek                                         S3/S-F                         225              275            400                325

štěrky souhrnně                                        G4/GM,G3/G-F               275              375            550                 400

slín tuhý                                                         F8/CH                __________________  90________________

slín pevný  (eluvium)                                     F8/CH                __________________200________________

zvětralý slínovec                                        R 6, R 5                 _________________  300________________

dtto navětralý                                                   R 4                    __________________550________________

Náročnější přístavbu východního štítu přistavované budovy doporučujeme založit na vrtaných pilotách vetknutých do navětralého slínovcového podkladu  R4 s povrchem okolo 7,5 – 8 m pod terénem.

Vetknutí pilot do říčních štěrkopísků by bylo problematické kvůli jílovitým vložkám ve štěrkopískovém souvrství a riziku jejich zkypření vlivem hydraulického spádu mezi pláštěm vrtu a jeho dnem při hloubení vrtů..

Agresivita podzemní vody je nepravděpodobná ( zvodnělá souvrství neobsahují vložky organických zemin produkující CO2). I  kdyby voda nějakou agresivitu jevila, bude při standartně zpracovaném a uloženém betonu nepodstatná (piloty bude třeba betonovat násypnou rourou ode dna vrtu, aby se ve vodě neodměšoval cement od štěrkopísku).

- 8 -

Méně náročnou přístavbu západního štítu bude možno založit plošně na základové desce nebo na základových pasech.

S ohledem na malou únosnost holocenních hlin bude vhodné upravit základovou spáru základovývh pasů  hutněným polštářem z „hubeného“ betonu o takové tlouštce, aby napětí na jeho bázi s jistou reservou  nepřekračovala odvozená normová namáhání Rdt  holocenních hlin  tuhých až měkkých konzistencí, odvozená s distribučních grafů uvedených v ČSN 731001.

6. Závěr

Provedený průzkum byl z velké části vypracován na základě výsledků archivní sondáže, situované navíc mimo půdorys  projektovaných přístaveb.

Při hloubení pilot, alespoň těch počátečních, bude třeba přítomnosti kvalifikovaného stavebního dozoru, aby ověřil předpoklady průzkumu resp.  aby stanovil definitivní hloubku vrtů.

Výkopy plošných základů při západním štítu budovy bude třeba vybetonovat hnedle po odkrytí, resp. očištění a převzetí základové spáry, aby odkryté zeminy nebyly vystaveny povětrnostním vlivům, resp. dešti, mrazu apod.

Dodatečné přístavby jsou vždy problematické, protože podzákladí stávající stavby je dávno zkonsolidované a sedání již proběhlo, zatímco přístavby vždycky více či méně sednou. Zpravidla více nad odvrácené straně a méně na přilehlé straně k původní stavbě. Proto se přístavby často odtrhnou od původního objektu.

Proto, je-li to možné, se doporučuje dilatovaní přístavby od přistavované stavby.

Listopad 2020                                                                          RNDr Zdeněk Šafránek

Ing. Radek Bonaventura

tel. 724 531 476