## Seznam listů
Jméno:
Rekapitulace_CELKOVA | Celková rekapitulace
Rekapitulace_F1 |  | Rekapitulace 1. fáze výstavby
R_F1-IO01 |  |  | Rekapitulace IO-01 - Přípojka slaboproudých rozvodů
F1-IO01-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F1-IO01-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F1-IO01-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
R_F1-SO01 |  |  | Rekapitulace SO01 - Objekt Interny, stavební úpravy
F1-SO01-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F1-SO01-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F1-SO01-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F1-SO01-STA |  |  |  | Společná televizní anténa
F1-SO01-BS |  |  |  | Přístupový systém
F1-SO01-KAM |  |  |  | Kamerový systém
F1-SO01-AP |  |  |  | Aktivní prvky
R_F1-SO01a |  |  | Rekapitulace SO01a - Zděná přístavba Interny
F1-SO01a-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F1-SO01a-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F1-SO01a-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F1-SO01a-BS |  |  |  | Přístupový systém
F1-SO01a-KAM |  |  |  | Kamerový systém
R_F1-SO05 |  |  | Rekapitulace SO05 - Přístavba ocelového schodiště Interny
F1-SO05-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F1-SO05-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F1-SO05-BS |  |  |  | Přístupový systém
F1-SO05-KAM |  |  |  | Kamerový systém
R_F1-SO07 |  |  | Rekapitulace - Objekt Vrátnice
F1-SO07-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F1-SO07-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
Rekapitulace_F2 |  | Rekapitulace 2. fáze výstavby
R_F2-IO01 |  |  | Rekapitulace IO01 - Přípojka slaboproudých rozvodů
F2-IO01-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F2-IO01-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F2-IO01-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
R_F2-SO01 |  |  | Rekapitulace SO01 - Objekt Interny, stavební úpravy
F2-SO01-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F2-SO01-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F2-SO01-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F2-SO01-STA |  |  |  | Společná televizní anténa
F2-SO01-BS |  |  |  | Přístupový systém
F2-SO01-KAM |  |  |  | Kamerový systém
R_F2-SO02 |  |  | Rekapitulace SO02 - Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny
F2-SO02-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F2-SO02-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F2-SO02-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F2-SO02-BS |  |  |  | Přístupový systém
F2-SO02-KAM |  |  |  | Kamerový systém
F2-SO02-MAJ |  |  |  | Orientační hlasový maják
R_F2-SO04 |  |  | Rekapitulace SO04 - Objekt LDN "B" - stavební úpravy
F2-SO04-EPS |  |  |  | Elektrická požární signalizace
F2-SO04-ER |  |  |  | Evakuační rozhlas
F2-SO04-SLP |  |  |  | Slaboproudé rozvody
F2-SO04-STA |  |  |  | Společná televizní anténa
F2-SO04-BS |  |  |  | Přístupový systém
F2-SO04-AP |  |  |  | Aktivní prvky
F2-SO04-MAJ |  |  |  | Orientační hlasový maják

## Rekapitulace_CELKOVA
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy SO 01a - Zděná přístavba Interny SO 02 - Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny SO 04 - Objekt LDN "B" - stavební úpravy SO 05 - Přístavba ocelového schodiště Interny SO 07 - Objekt Vrátnice
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | obchod@agcom.cz
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | 1. FÁZE VÝSTAVBY | [5 empty] | 21% | 0
2. | 2. FÁZE VÝSTAVBY | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
CELKEM
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## Rekapitulace_F1
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy SO 01a - Zděná přístavba Interny SO 05 - Přístavba ocelového schodiště Interny SO 07 - Objekt Vrátnice
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů | [5 empty] | 21% | 0
2. | SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy | [5 empty] | 21% | 0
3. | SO 01a - Zděná přístavba Interny | [5 empty] | 21% | 0
4. | SO 05 - Přístavba ocelového schodiště Interny | [5 empty] | 21% | 0
5. | SO 07 - Objekt Vrátnice | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## R_F1-IO01
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F1-IO01-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | KABELY
2. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R (trasa v zemním kolektoru - vrátnice/zemní kolektor Interna (po stoupací šachtu - místnost strojovna UT) | 335 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci optického kabelu v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 335 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Vnitřní trasy
5. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 1134 | m |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Průrazy
7. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech optických kabelů profese EPS vstupujících do objektu vrátnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 4 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 4 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-IO01-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | KABELY
2. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R (trasa v zemním kolektoru - vrátnice/zemní kolektor Interna (po stoupací šachtu - místnost strojovna UT) | 335 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci optického kabelu v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 335 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Vnitřní trasy
5. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 1134 | m |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Průrazy
7. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech vstupujících optických kabelů profese ER vstupujících do objektu vrátnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 4 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 4 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-IO01-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Vnitřní trasy
2. |  |  | HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm ve svazku 7x 12/8mm, vhodná pro zafouknutí mikro kabelů do průměru 6mm | 95 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci svazku mikrotrubiček v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 95 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace | 95 | m |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 189 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Koncovka plastová průhledná, k ukončení a utěsnění mikrotrubičky s vnějším průměrem 12mm, vodotěsné a tlakutěsné zakončení, včetně pojistky proti vytržení | 14 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Spojka mikrotrubičky průhledná, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro vnější průměr trubičky 12mm, možnost vizuální kontroly přítomnosti mikrokabelu, pro uložení do země | 7 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Spojka mikrotrubiček redukční, vnitřní průměr 8mm, určená pro přímé vodotěsné propojení mikrotrubiček rozdílných průměrů 12/10mm, včetně pojistek proti vytržení | 7 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 4 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F1-SO01
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
4. | Společná televizní anténa | [5 empty] | 21% | 0
5. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
6. | Kamerový systém | [5 empty] | 21% | 0
7. | Aktivní prvky | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F1-SO01-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | DEMONTÁŽE
2. |  |  | Demontáž stávající EPS ve spojovacím krčku - 10 kouřových hlásičů, 2 tlačítkové hlásiče, demontáž kabelu včetně trasy cca 450m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | ÚSTŘEDNA
4. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Popisný štítek interního ovládacího panelu pro ústřednu EPS, popisky v čekém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Záložní akumulátor, 12 V, 44 Ah, provedení do krytu ústředny | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | SD karta do ústředny EPS, pro rozšířenou pamět událostí systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Karta rozhraní pro OPPO, externí sběrnice ovládacích a zobrazovacích panelů, 2 dohlížené výstupy, 3 dohlížené vstupy, 3 releové výstupy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | SFP modul Multimode až do 2km, duplex-LC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Karta 4 seriových rozhraní (RS485, RS422, RS232) pro ZDP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Ethernetový datový procesor, umožňuje konverzi, úpravu nebo změnu protokolů komunikace na linkách RS232, RS485, RS422 a Ethernet. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Karta ústředny ,10x releových výstup 230V, maximální zatížení kontaktů 3A, typ kontaktu (NO/NC) volitelný SW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Karta 8mi monitorovaných vstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Karta 8mi monitorovaných vástupů 24V, max 1,3A/výstup | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Redundantní karta pro připojení dvou kruhových linek, maximálně 250 adres na kruhu, maximální délka kruhu 3500m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | VPN router , LAN pro připojení ke claud platformě, včetně VPN certifikátu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | základní licence mobilní aplikace | 3 | připojení |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Čelní zaslepovací deska pozic ústředny | 8 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO HZS (ZDP)
21. |  |  | Vysílač včetně firmware pro seriovou komunikaci na PCO HZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Anténa | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Držák antény | 1 | ks |  | 0
24. |  |  | Výložník antény na anténní stožár | 1 | ks |  | 0
25. |  |  | Kabelové rozvody, pro připojení antény k vysílači | 1 | ks |  | 0
26. |  |  | Přepěťová ochrana na koaxiální kabel od antény | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Úprava zámku klíčového trezoru požární ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Zaměření signálu pro umístění anténa a vysílače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Zpracování dokumentace zdolávání požáru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Zpracování projektu adresného přenosu do 500 hlásičů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Koordinační zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | NAPÁJECÍ ZDROJE
35. |  |  | Pomocný napájecí zdroj, v provedení pro systémy EPS, 24V/3A, IP30, prostor pro záložní akumulátor max. 2x 26Ah, s termistorem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Záložní akumulátor, 12 V, kapacita 24Ah, provedení do krytu napájecího zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | HLÁSIČE EPS
38. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 63 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 63 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 11 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Tlačítkový manuální hlásič požáru, IP67, zkratový izolátor, barva červená | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 11 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 75 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 12 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | PŘÍDRŽNÉ MAGNETY, SIRÉNY, VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVKY
46. |  |  | Konvenční siréna EPS, akustická a optická signalizace, IP65, 24V, barva červená | 2 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Přídržný magnet 85kg, 24V DC/ 2,1W, IP54, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Atyp - držák přídržného magnetu, materiál kov, včeně kotvící základny, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Tlačítko 1/0 s popisovým polem, 250V/10A, šroubové svorky, jednotný design s profesí elektro | 2 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Napojení požární konzole | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Linkový modul, 4x releový výstup, 230V/2a, zkratový izolátor | 8 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Linkový modul exteních zařízení, 1x monitorovaný proudový vstup, 1x výstup, pro připojení teplotního kabelu, zkratový izolátor | 3 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Linkový modul, 4x monitorovaný vstup pro monitorování stavu beznapěťových kontaktů, 2x releový výstup, 230V/2A, zkratový izolátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Krabice pro moduly, rozměry 130x94x57mm, materiál plast, krytí IP66 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Krabice pro moduly, rozměry 94x94x57mm, materiál plast, krytí IP67 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Záslepka PG16 | 114 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NA HLÁSIČOVOU LINKU
59. |  |  | Rozvodnice silová, pro 4 moduly, instalace na povrch, IP66, materiál plast, včetně příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Modul přepěťové ochrany na hlásičovou linky systému EPS SCHRACK SECONET, 36V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Základna pro modul přepěťové ochrany, instalace na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
63. |  |  | NÁHRADNÍ DÍLY, TESTOVACÍ SADA
64. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 5 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 5 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 3 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 3 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Testovací sada multisenzovových detektorů, včetně zkušebního plynu | 1 | ks |  |  |  | 0
69. |  |  | Náhradní sklíčka k dvoustupňovému manuálnímu hlásiči, sada = 10ks | 1 | SADA |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Optický rozvaděč
71. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
74. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
75. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
76. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
77. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
78. |  |  | KABELY
79. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 1431 | m |  | 0 |  | 0
80. |  |  | příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop) | 203 | m |  | 0 |  | 0
81. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS2 ) | 242 | m |  | 0 |  | 0
82. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS3) | 196 | m |  | 0 |  | 0
83. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 54 | m |  | 0 |  | 0
84. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS4) | 81 | m |  | 0 |  | 0
85. |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS7 ) | 248 | m |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R (EPS8, EPS9) | 176 | m |  | 0 |  | 0
87. |  |  | Detekční kabel pro teplotní lineární hlásič provozní teplota -30 až +65°C, reakční teplota 74°C +- 5°C plášť kabelu červené barvy s vnějším průměrem 4.3mm, poloměr ohybu 65mm (EPS10) | 129 | m |  | 0 |  | 0
88. |  |  | Vnitřní trasy
89. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
90. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 71 | m |  | 0 |  | 0
91. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 25 | m |  | 0 |  | 0
92. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 400x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 30 | m |  | 0 |  | 0
93. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro sdělovací kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 4 párů vodičů s průměrem 0,5-4mm, min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 5 | ks |  | 0 |  | 0
94. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 756 | ks |  | 0 |  | 0
95. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 81 | ks |  | 0 |  | 0
96. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 243 | ks |  | 0 |  | 0
97. |  |  | Nenormová nosná konstrukce, bezhalogenová lišta 40x20, příchytka kabelu jednonásobná, rozteč kotvícich bodů max. 600mm, včetně kotvícího materiálu, s funkční odolností min. P-30R | 81 | ks |  | 0 |  | 0
98. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 30 | ks |  | 0 |  | 0
99. |  |  | Kryt pro zakrytí kabelových příchytek ve stoupací trase se zachováním funkčnosti při požáru, rozměry 160x400, rozteč mezy kryty maximálně 3500mm. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
100. |  |  | Montážní sada krytu příchytek | 5 | ks |  | 0 |  | 0
101. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
102. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
103. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
104. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
105. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05
106. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr20mm, vnitřní průměr 14,4mm, bezhalogenová | 27 | m |  | 0 |  | 0
107. |  |  | Pevná bezhalogenová trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 20mm, vnitřní průměr 17,4mm, barva šedá RAL7035 | 108 | m |  | 0 |  | 0
108. |  |  | instalace trubky P16-20 na povrch | 135 | m |  | 0 |  | 0
109. |  |  | Spojka trubky, pro trubku s průměrem 20mm, materiál plast, bez halogenů, barva šedá RAL 7035 | 27 | m |  | 0 |  | 0
110. |  |  | Příchytka pro trubku s průměrem 20mm, materiál plast, bezhalogenů, barva šedá RAL 7035 | 135 | m |  | 0 |  | 0
111. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 81 | m |  | 0 |  | 0
112. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 135 | ks |  | 0 |  | 0
113. |  |  | Příchytka detekčního teplotního kabelu, jednonásobná, pro vedení jednoho kabelu pod stropem, materiál kov, včetně kotvícího materiálu | 257 | m |  | 0 |  | 0
114. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
115. |  |  | Zemní pospojení tras
116. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný | 81 | m |  | 0 |  | 0
117. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 14 | ks |  | 0 |  | 0
118. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 162 | ks |  | 0 |  | 0
119. |  |  | Průrazy
120. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 11 | ks |  | 0 |  | 0
121. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 22 | ks |  | 0 |  | 0
122. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
123. |  |  | průraz D20 - 600mm, železobeton | 5 | ks |  | 0 |  | 0
124. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
125. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
126. |  |  | průraz D60 - 600mm, železobeton | 5 | ks |  | 0 |  | 0
127. |  |  | průraz 200x100 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
128. |  |  | průraz 200x100 - 150mm, beton | 3 | ks |  | 0 |  | 0
129. |  |  | průraz 450x100 - 600mm, železobeton | 6 | ks |  | 0 |  | 0
130. |  |  | průraz 450x150 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
131. |  |  | Protipožární ucpávky
132. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
133. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
134. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 200x100mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
135. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 450x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
136. |  |  | OSTATNÍ
137. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
138. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 137 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
139. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 10 | hod |  | 0 |  | 0
140. |  |  | Stavební přípomoci | 16 | hod |  | 0 |  | 0
141. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.5 | t |  | 0 |  | 0
142. |  |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
143. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
144. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
145. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
146. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
147. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 24 | hod |  | 0 |  | 0
148. |  |  | Kompletace dokladů | 16 | hod |  | 0 |  | 0
149. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
150. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
151. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 150 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
152. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 84 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER2
2. |  |  | 19" rozvaděč 42U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední i zadní dveře z ocelového plechu s hexagonální perforací pro maximální pasivní ventilaci, se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s číslováním pozic pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 740mm. Pevná svařovaná konstrukce ze za studena válcované oceli tl. 2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stat. (na nohách) / 400kg dyn. (na kolečkách). Dodávka v kompletně sestaveném stavu, součástí dodávky 50mm transportní kolečka, stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19" zařízení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče, hlučnost < 51dB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Ochranná střecha nad datový rozvaděč, ocelová 800x600mm. (k zamezení vniknutí vody z trubek a ventilů UT v případě havárie) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Sada nosných ližin | 7 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Pevná police pro rozvaděč, nosnost max. 80kg, hloubka 550mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | 19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkovou vidlicí. Max. 250VAC / 16A / 4000W. Kovové tělo s integrovaným zemnicím šroubem, 19" úchyty s možností otočení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. Záslepek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp. 2km při použití MM optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Rozšiřující jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | 7 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Systémový převodník digitální sběrnice L-Net / G-Net na optické vlákno | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 65Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kabelové práce v ústředně evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | PŘEHRÁVAČ HUDBY
18. |  |  | Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro volitelné zásuvné moduly. Barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port USB, LAN port, sériový port RS232 pro integraci s externími systémy. Možnost instalace volitelného 4x4kanálového rozhraní Dante™ ANX44 (zvl. přísl.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Přehrávač internetových rádií s podporou formátů MP3, WMA, AAC. Synchronizuje se s databází obsahující přes 30.000 kanálů s možností filtrování podle žánru, regionu, jazyka aj. Unikátní technologie Linum™ pro zajištění nepřerušené reprodukce i při krátkodobém výpadku připojení a automatické obnovení přehrávaného kanálu. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně v rozsahu -92dB...+8dB, LAN port. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | SYSTÉM MONITORINGU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
21. |  |  | Montážní panel do 19" rozvaděče, výška 1U, pro maximálně 3 moduly systému monitoringu vnitřního prostředí, RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí, základní modul monitorovacího systému, s možností připojení čidel a připojovací jednotky před rozhraní na modulku, max. počet čidel 32, s možností připojení jednotky k datové síti, konfigurace přes web/USB, možnost odesílání alarmů z poštovního serveru, s možností napojení na systém správy sítě přes SNMP, IP30, možnost jednotlivého nebo a skupinového spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice, integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), podporované protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, dostupná rozhraní na procesorové jednotce: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, rozměry š138v40hl132mm, provozní teplota +0°C...+45°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Třmen pro uchycení kabelů za montážním panelem do 19" rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | I/O (vstupně výstupní) jednotka systému monitorigu vnitřního prostředí, 8 digitálních vstupů (0/1), 4 reléové výstupy, automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou, napájení přes sběrnici systému, indikace stavu přes integrované LED diody, vstupy pro bezpotenciální signály, reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24V DC/1A, 2x konektory pro připojení sběrnice systému přes konektory RJ45, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Infračervené přístupové čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 2 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Propojovací kabel CAN-Bus 2m | 5 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Oživení a nastavení systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | MIKROFONNÍ STANICE
33. |  |  | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 2 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | REPRODUKTORY
39. |  |  | TYP 1: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 74 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | TYP 2: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | 18 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | TYP 5: Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | 17 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 6 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | 109 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | SERVISNÍ PŘEVODNÍK
45. |  |  | Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis pro navržený typ ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Optický rozvaděč
47. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks | V rámci výkazu výměr systému EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr systému EPS objektu SO04
48. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | KABELY
55. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 1472 | m |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. (ER3) | 65 | m |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R (ER4, ER5) | 176 | m |  | 0 |  | 0
58. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 304 | m |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Vnitřní trasy
60. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
61. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
62. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
63. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro silové kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 2 kabelů 3x2,5 min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 9 | ks |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 1025 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 122 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 169 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Nenormová nosná konstrukce, bezhalogenová lišta 40x20, příchytka kabelu jednonásobná, rozteč kotvícich bodů max. 600mm, včetně kotvícího materiálu, s funkční odolností min. P-30R | 137 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 30 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
70. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
71. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 14 | ks |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 14 | m |  | 0 |  | 0
73. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 14 | m |  | 0 |  | 0
74. |  |  | Průrazy
75. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 52 | ks |  | 0 |  | 0
76. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
77. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
78. |  |  | průraz D40 - 800mm, cihla | 17 | ks |  | 0 |  | 0
79. |  |  | Protipožární ucpávky
80. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
81. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
82. |  |  | OSTATNÍ
83. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
84. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 83 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
85. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 25 | hod |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Stavební přípomoci | 25 | hod |  | 0 |  | 0
87. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.7 | t |  | 0 |  | 0
88. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
89. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
90. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
91. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
92. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
93. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
94. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 24 | hod |  | 0 |  | 0
95. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
96. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
97. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
98. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 97 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
99. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 48 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Datový rozvaděč RD08-1 - stávající
2. |  |  | 19" datový rozvaděč, 45U/800x800, m.č. 257 (stávající) | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
3. |  |  | Optický segment RD08-1 - RD08-2
4. |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá (pouze demontáž a zpětná montáž) | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
5. |  |  | Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex | 6 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Pigtail LC, SM 9/125, 1m | 12 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 12 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Svar optického vlákna | 12 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 12 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Optický patchcord SC-LC 62,5/125,MM OM1, 2m, duplex | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Optický patchcord LC-LC 9/125, SM, 2m, duplex | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Kabel optický k zafouknutí, 24 vláken SM OS2 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 69 | m | V rámci výkazu výměr RD08-2 |  | V rámci výkazu výměr RD08-2
14. |  |  | příplatek za zafouknutí FO kabelu | 69 | m | V rámci výkazu výměr RD08-2 |  | V rámci výkazu výměr RD08-2
15. |  |  | Datový rozvaděč RD08-2
16. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední dveře, výplň síto, zadní dveře a boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Transportní cesta - stěhování rozvaděče do 1.PP objektu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu | 4 | m |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm | 16 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Montážní sada rozvaděče 4x M6(š+m+p) | 25 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Ochranná střecha nad datový rozvaděč, ocelová 800x800mm. (k zamezení vniknutí vody z trubek a ventilů UT v případě havárie) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | SYSTÉM MONITORINGU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
24. |  |  | Montážní panel do 19" rozvaděče, výška 1U, pro maximálně 3 moduly systému monitoringu vnitřního prostředí, RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí, základní modul monitorovacího systému, s možností připojení čidel a připojovací jednotky před rozhraní na modulku, max. počet čidel 32, s možností připojení jednotky k datové síti, konfigurace přes web/USB, možnost odesílání alarmů z poštovního serveru, s možností napojení na systém správy sítě přes SNMP, IP30, možnost jednotlivého nebo a skupinového spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice, integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), podporované protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, dostupná rozhraní na procesorové jednotce: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, rozměry š138v40hl132mm, provozní teplota +0°C...+45°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Třmen pro uchycení kabelů za montážním panelem do 19" rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | I/O (vstupně výstupní) jednotka systému monitorigu vnitřního prostředí, 8 digitálních vstupů (0/1), 4 reléové výstupy, automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou, napájení přes sběrnici systému, indikace stavu přes integrované LED diody, vstupy pro bezpotenciální signály, reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24V DC/1A, 2x konektory pro připojení sběrnice systému přes konektory RJ45, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Infračervené přístupové čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Propojovací kabel CAN-Bus 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Oživení a nastavení systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Optický segment RD08-2 - RD08-1
36. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex | 6 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Pigtail LC, SM 9/125, 1m | 12 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | 18 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 12 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Svar optického vlákna | 12 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 12 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Optický patchcord LC-LC 9/125, SM, 2m, duplex | 2 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Optický patchcord SC-LC 62,5/125,MM OM1, 2m, duplex (RDA) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Kabel optický k zafouknutí, 24 vláken SM OS2 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 69 | m |  | 0 |  | 0
48. |  |  | příplatek za zafouknutí FO kabelu | 69 | m |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD08-2
50. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 7 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD08-2 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 14 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 2 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 2 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 14 | ks |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 546 | m |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Kabel F/UTP Cat 6, Kabelová duše - plášť kabelu je požadován v provedení PE, venkovní provedení, UV sta´bilní, třída reakce na oheň Fca, barva plášťě černá | 25 | m |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 30 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Vnitřní trasy
70. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
71. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 5 | m |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 131 | m |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 26 | m |  | 0 |  | 0
74. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 13 | m |  | 0 |  | 0
75. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | 27 | m |  | 0 |  | 0
76. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
77. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 30 | ks |  | 0 |  | 0
78. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 14 | m |  | 0 |  | 0
79. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 14 | m |  | 0 |  | 0
80. |  |  | Trubka tuhá 1250N FPKu-ES-F-UV vnější průměr 20 černá, UV stabilní | 9 | m |  | 0 |  | 0
81. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, UV stabilní | 5 | m |  | 0 |  | 0
82. |  |  | Příchytka trubky pr. 20mm černá, UV stabilní | 25 | m |  | 0 |  | 0
83. |  |  | Spojka trubky UV stabilní pr. 20 | 7 | m |  | 0 |  | 0
84. |  |  | Vnitřní mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE pro snížení tření, min. povolený poloměr ohybu 12cm, vhodná pro zafouknutí mikro kabelů do průměru 6mm, LSOH. | 740 | m |  | 0 |  | 0
85. |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace | 740 | m |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Koncovka plastová průhledná, k ukončení a utěsnění mikrotrubičky s vnějším průměrem 10mm, vodotěsné a tlakutěsné zakončení, včetně pojistky proti vytržení | 24 | ks |  | 0 |  | 0
87. |  |  | Spojka mikrotrubiček přímá průhledná, pro plynotěsně utěnění průchozí optického kabelu, pro vnější průměr trubičky 12mm, včetně 2ks pojistek proti vytržení, pro utěsnění průchozích kabeů d = 4 až 8mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
88. |  |  | Spojka mikrotrubičky průhledná, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro vnější průměr trubičky 10mm, možnost vizuální kontroly přítomnosti mikrokabelu, pro uložení do země | 13 | ks |  | 0 |  | 0
89. |  |  | Odkrytí a zakrytí stávající plastové lišty | 27 | m |  | 0 |  | 0
90. |  |  | Zemní pospojení tras
91. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4mm2, slaněný | 67 | m |  | 0 |  | 0
92. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 6 | ks |  | 0 |  | 0
93. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 133 | ks |  | 0 |  | 0
94. |  |  | Průrazy
95. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
96. |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
97. |  |  | průraz 150x100 - 150mm, cihla | 7 | ks |  | 0 |  | 0
98. |  |  | průraz 150x100 - 300mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
99. |  |  | průraz 150x100 - 1000mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
100. |  |  | průraz 500x150 - 400mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
101. |  |  | Protipožární ucpávky
102. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
104. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 500x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
105. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 600x1400mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
106. |  |  | OSTATNÍ
107. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 106 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
108. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 14 | přípoj |  | 0 |  | 0
109. |  |  | Stavební přípomoci | 16 | hod |  | 0 |  | 0
110. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 16 | hod |  | 0 |  | 0
111. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.4 | t |  | 0 |  | 0
112. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
113. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 14 | hod |  | 0 |  | 0
114. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
115. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
116. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
117. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 116 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
118. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 16 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-STA
4 | Společná televizní anténa
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | PATROVÁ ROZVODNICE RSTA 1.PP
2. |  |  | Rozvaděč STA nástěnná montáž, Šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva bílá). Zámek FAB. (pouze demontáž, přesunutí a zpětná montáž) | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
3. |  |  | Demontáž stávající trasy, propojovací kabeláž, koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, F- konektory, zakončovací odpory, útlumové články, spojky rozsah dle výkresové části projektové dokumentace. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | ZÁSUVKY
5. |  |  | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové (TV+R), koncové provedení, odbočovací útlum 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75Ω, pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Kryt zásuvky anténní, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT, design jednotný s ostatními zásuvkami, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Rámeček televizní zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Měření na zásuvce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | KABELY
12. |  |  | Koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, vnější průměr 6,9 mm, vnitřní kabelové rozvody, materiál dielektrika PEE | 38 | m |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Vnitřní trasy
14. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 25 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Zemní pospojení přepěťových patrových rozvaděčů STA
16. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 34 | m |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 68 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Průrazy
19. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Protipožární ucpávky
22. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | OSTATNÍ
25. |  |  | Oživení a nastavení systému společné televizní antény | 1 | hod |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 25 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 2 | hod |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 2 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 34 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 3 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-BS
5 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | DVEŘNÍ INTERKOMY
2. |  |  | TYP 2 - Interkom IP, 3 tlačítka, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi
3. |  |  | IP dveřní bezpečnostní interkom, nikl, 1 průhledné tlačítko s bílým podsvícením.HD kamera s infračerveným přísvitem a nočním viděním. Integrace s CCTV systémy třetích stran s podporou ONVIF, kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4. Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC,integrovaný mikrofon, reproduktor: 2W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Modul pro rozšíření interkomu o 5 tlačítek, průhledné tlačítko s bílým podsvícením | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Záslepka jednoho tlačítka, nikl | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319 ,3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Rámeček pro instalaci navrženého interkomu a čtečky do zdi, 3 moduly, nikl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů interkomu do zdi 3 moduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Licence pro integraci IP dveřního video interkomu do navrženého kamerového systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | IP ČTEČKY KARET
11. |  |  | IP čtečka karet 125kHz, montáž do zdi, nikl
12. |  |  | Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro), bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínače 8÷12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 97 dBA, krytí IP54, IK08 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Montážní rámeček pro instalaci navržené čtečky karet do zdi, 1 modul, nikl | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů do zdi 1 modul | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Server, Licence a příslušenství
16. |  |  | Pro zachování jednotné správy přístupového systému bude nová technologie z nemocnice v Novém Bydžově integrována se stávajícím serverem, který je fyzicky instalován v areálu nemocnice Jičín. Na tomto serveru je spuštěna aplikace 2N Access Commander. Úroveň licence aplikace je Unlimited, tudíž není zapotřebí rozšiřovat licenci na nová koncová zařízení. | - | ks | Stávající |  | Stávající
17. |  |  | Externí PC čtečka RFID karet 125 kHz, USB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | NAPÁJECÍ ZDROJ
19. |  |  | Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu, vstupní napětí 230V AC, výstupní napětí 27,6V DC, max. celkový odběr 10A, nastavitelná velikost dobíjecího proudu akumulátoru 0,6; 1,5; 2,2 a 3A, min. 2 technologické výstupy výpadek napájení a vybitý akumulátor, ochrana akumulátoru před úplným vybitím automatickým odpojením, prostor pro záložní akumulátor max. 17Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Záložní akumulátor 12V, 17Ah, určený pro poplachové systémy | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | KABELY
22. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 223 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Vnitřní trasy
24. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a
25. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
26. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 5 | m |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 3 | m |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | 9 | m |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 45 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 21 | m |  | 0 |  | 0
31. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 21 | m |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
35. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
39. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 53 | m |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 53 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Průrazy
42. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Protipožární ucpávky
45. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | OSTATNÍ
47. |  |  | HW nastavení a oživení systému | 1 | hod |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 48 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Stavební přípomoci | 2 | hod |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 2 | hod |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 57 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 5 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-KAM
6 | Kamerový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Kamery
2. |  |  | Kamera „TYP 1“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Kamerový server (minimální požadovaná konfigurace)
4. |  |  | 1x Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz , 1x8GB DDR4-2400 U ECC , 4x HD SATA 6G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC , 2x SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P , 1x PRAID EP400i, 1x TFM module for FBU on PRAID EP400i,1x FBU option for PRAID EP4xx, 1x iRMC advanced pack ,1x Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line , 1x Mounting of RMK in symmetrical racks, 2x Modular PSU 450W platinum hp, 11x WINSVR 2019 STD 16Core OEM, SP 3y OS,9x5,NBD Rt, rack-mounted | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Kamerový software
6. |  |  | Software pro kamerové systémy - základní licence, software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 64 kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný počet kamerových licencí), podpora 1× server a neomezeného počtu klientů od 24-ti a více kamer, do 23-ti kamerových licencí počet on-line klientů omezen na 16, vysoká flexibilita, otevřená architektura. Intel GPU a CUDA GPU akcelerace, propojení na externí systémy přes API rozhraní (cgi http příkazy), detekce a rozpoznávaní RZ vozidel (není součástí této základní licence), podpora videostěny, zálohování záznamu, pokročilé šifrování AES, časosběrná videa, Screen recorder, možnost přidání kamery z mobilního telefonu jako dohledové kamery, integrace do platformy C4, možnost vícevrstvých mapových podkladů a podkladů z OpenStreetMaps, integrace s active directory, automatické zálohování nastavení, generická SNMP podpora. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
9. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
13. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 53 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 106 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | OSTATNÍ
16. |  |  | HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 5 | hod |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 17 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 24 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 8 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01-AP
6 | Aktivní prvky
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Umístění | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
RD08-1 |  |  | AKTIVNÍ PRVKY LAN, ZÁRUKA 5 LET
|  |  | Přístupový přepínač PoE+ 48 portů, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver, Tx/Rx vlnová délka 1310nm, singlemode, maximální vzdálenost 10km, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 1G SFP LC SX Transceiver, multimode, maximální vzdálenost 550m, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
RD08-2 |  |  | Přístupový přepínač PoE+ 48 portů, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver, Tx/Rx vlnová délka 1310nm, singlemode, maximální vzdálenost 10km, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS
|  |  | UPS 1/1fáze, 1500VA, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | Komunikační karta - kompatibilní s navrženou UPS. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | Prodloužení záruky o 3 roky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
INSTALACE, KONFIGURACE
|  |  | Požadovaný minimální rozsah: * montáž prvků do racku, propojení •aktualizace firmware, nastavení lokálních účtů apod. •základní konfigurace IP adresy, NTP, SNMP, logování atd. •L2 konfigurace, přiřazení VLAN, STP, LACP apod. •konfigurace QoS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
|  |  | Zaškolení uživetele | 4 | hod |  | 0 |  | 0
|  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
|  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
|  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F1-SO01a
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 01a - Zděná přístavba Interny
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
4. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
5. | Kamerový systém | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F1-SO01a-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA
2. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | OPPO, KTPO, EXTERNÍ TABLA
4. |  |  | Externí ovládací panel, ke vzdálené obsluze ústředen požární signalizace, redundnatní připojení k ústředně, 6-ti řádkový displej se 40 znaky, možnost připojení datového OPPO, 2 volně programovatelné a popsatelné klávesy, 2 volně programovatelné a popsatelné 3 barevné LED, 5 stavových tlačítek (poplachy, poruchy, odpojení atd.), zobrazení stavu na prvním řádku displeje, ovládání více skupin jedním příkazem, rozměry 192 x 361 x 41 mm (vxšxh) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Popisný štítek externího ovládacího panelu, v českém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Obslužný panel požární ochrany (OPPO), datové provedení připojitelné pomocí datového kabelu (RJ45) k externímu ovládacímu panelu, popis tlačítek v českém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Klíčový trezor MOT provedení, vč. motýlkového zámku, 12/24V, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012, materiál nerez - vnější límec a přední dveře s panty, povrchová úprava komaxit, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Maják nad KTPO, barva červená, IP65, 24V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | HLÁSIČE EPS
10. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 14 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 14 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 9 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 9 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 23 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVKY
17. |  |  | Linkový modul, 4x releový výstup, 230V/2a, zkratový izolátor | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Linkový modul exteních zařízení, 1x monitorovaný proudový vstup, 1x výstup, pro připojení teplotního kabelu, zkratový izolátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Krabice pro moduly, rozměry 130x94x57mm, materiál plast, krytí IP66 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Krabice pro moduly, rozměry 94x94x57mm, materiál plast, krytí IP67 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Záslepka PG16 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | KABELY
23. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS2 ) | 635 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 446 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS4) | 156 | m |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Sdělovací kabel 10x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS6 ) | 127 | m |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS7 ) | 297 | m |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Vnitřní trasy
29. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
30. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
31. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
32. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 50 | m |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 11 | m |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 200x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 27 | m |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro sdělovací kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 4 párů vodičů s průměrem 0,5-4mm, min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 6 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 270 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 122 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 135 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 10 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Kryt pro zakrytí kabelových příchytek ve stoupací trase se zachováním funkčnosti při požáru, rozměry 160x400, rozteč mezy kryty maximálně 3500mm. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Montážní sada krytu příchytek | 5 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
43. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
44. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
45. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
46. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05
47. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 41 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Zemní pospojení tras
50. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný | 54 | m |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 14 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 108 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Průrazy
54. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 17 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | průraz D60 - 600mm, železobeton | 6 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Protipožární ucpávky
58. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 17 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 200x100mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | OSTATNÍ
61. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 61 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 20 | hod |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Stavební přípomoci | 16 | hod |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 8 | hod |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Kompletace dokladů | 8 | hod |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
74. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 73 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
75. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 32 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01a-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER2
2. |  |  | Rozhlasová ústředna ER2, v rámci výkazu výměr SO01 1. fáze výstavby | - | ks | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01
3. |  |  | MIKROFONNÍ STANICE
4. |  |  | Vzdálený ovládací panel pro ovládání systému a evakuační hlášení s možností volby zón, ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, veškeré povinné indikace dle EN54-16, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro nástěnnou instalaci v ocelovém krytu s krytím IP44 s uzamykatelnými prosklenými předními dveřmi. Rozměry (ŠxVxH) 440x385x135mm, hmotnost 6,2kg. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | REPRODUKTORY
6. |  |  | TYP 1: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 8 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | TYP 2: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | TYP 5: Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | 12 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | 25 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | KABELY
12. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 894 | m |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Vysokofrekvenční párový sdělovací kabel 4x2x0,5mm, CAT 5, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R ( ER2) | 129 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 36 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Vnitřní trasy
16. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
17. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
18. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
19. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01a |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01a
20. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 200x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01a |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01a
21. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro silové kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 2 kabelů 3x2,5 min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 6 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 229 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 41 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 34 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 5 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Průrazy
27. |  |  | průraz D40 - 300mm, železobeton | 5 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 9 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Protipožární ucpávky
30. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 400x300mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | OSTATNÍ
33. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 34 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 10 | hod |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Stavební přípomoci | 10 | hod |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.3 | t |  | 0 |  | 0
38. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 8 | hod |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 46 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 14 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01a-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Datový rozvaděč RD08-2
2. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední dveře, výplň síto, zadní dveře a boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD08-2
4. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 7 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
5. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
6. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD08-2 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 16 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Datový modul, 1xRJ45 Cat 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Zásuvka na DIN lištu, určená pro 1 modul, materiál tvrzený plast. Kompatibilní s navrženými moduly (DataGate, Keystone,..). | 6 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 2131 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Kabel F/UTP Cat 6, Kabelová duše - plášť kabelu je požadován v provedení PE, venkovní provedení, UV sta´bilní, třída reakce na oheň Fca, barva plášťě černá | 6 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 32 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Vnitřní trasy
20. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
21. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
22. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
23. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 21 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěbu, včetně potřebného příslušenství | 30 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 145 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 44 | m |  | 0 |  | 0
28. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 44 | m |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Zemní pospojení tras
30. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4mm2, slaněný | 21 | m |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 2 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 41 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Průrazy
34. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 9 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | průraz 150x100 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Protipožární ucpávky
38. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 400x300mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | OSTATNÍ
43. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 42 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 16 | přípoj |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Stavební přípomoci | 6 | hod |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 6 | hod |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.3 | t |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 52 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01a-BS
4 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | IP ČTEČKY KARET
2. |  |  | IP čtečka karet 125kHz, montáž do zdi, nikl
3. |  |  | Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro), bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínače 8÷12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 97 dBA, krytí IP54, IK08 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Montážní rámeček pro instalaci navržené čtečky karet do zdi, 1 modul, nikl | 9 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů do zdi 1 modul | 9 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | KABELY
7. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 632 | m |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Vnitřní trasy
9. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a
10. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a
11. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a
12. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 164 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 67 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 67 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 4 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
18. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
22. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 11 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 22 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Průrazy
25. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 9 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Protipožární ucpávky
27. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 300x500mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | OSTATNÍ
30. |  |  | HW nastavení a oživení systému | 6 | hod |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 3 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 31 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Stavební přípomoci | 6 | hod |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 6 | hod |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 40 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 10 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO01a-KAM
5 | Kamerový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Kamery
2. |  |  | Kamera „TYP 1“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Kamera „TYP 3“: Venkovní (-40°C až 65°C), antivandal (IP66-, NEMA 4X-rated casing, IK10) fixní fisheye, dome IP kamera, se snímacím čipem 1/1,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2016 × 2016 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR a 50 sn./sekundu při vypnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 MJPEG. Úhel záběru horizontální 183°, vertikální 183° (fixní objektiv 1,56 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc, korekce IR, IR přísvit 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětlení barevně 0,16lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0 při zapnutém WDR, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.2at max 11,9 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Kamerový software
5. |  |  | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | OSTATNÍ
7. |  |  | HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery | 3 | hod |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 3 | hod |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 8 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 16 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F1-SO05
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 05 - Přístavba ocelového schodiště Interny
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
2. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
3. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
4. | Kamerový systém | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F1-SO05-SLP
1 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Datový rozvaděč RD08-2
2. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední dveře, výplň síto, zadní dveře a boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD08-2
4. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 7 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
5. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
6. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD08-2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 88 | m |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Kabel F/UTP Cat 6, Kabelová duše - plášť kabelu je požadován v provedení PE, venkovní provedení, UV sta´bilní, třída reakce na oheň Fca, barva plášťě černá | 6 | m |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Vnitřní trasy
16. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
17. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
18. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
19. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
20. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 45 | m |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Průrazy
22. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | OSTATNÍ
24. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 23 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 1 | přípoj |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 33 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 2 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO05-EPS
2 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA
2. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | HLÁSIČE EPS
4. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 4 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | KABELY
9. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 95 | m |  | 0 |  | 0
10. |  |  | příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop) | 81 | m |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 164 | m |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Vnitřní trasy
13. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
14. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 243 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
16. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
17. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
18. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
19. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO05
20. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 30 | m |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 81 | m |  | 0 |  | 0
22. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 81 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Průrazy
24. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Protipožární ucpávky
26. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | OSTATNÍ
28. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 28 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 6 | hod |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Stavební přípomoci | 4 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 4 | hod |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Kompletace dokladů | 6 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 40 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO05-BS
3 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Napájení elektrických reverzních zámků na únikové cestě
2. |  |  | Elektrický reverzní zámek (popis viz požadavky na ostatní profese) | 5 | ks | Zajistí stavba |  | Zajistí stavba
3. |  |  | Napojení systémového kabelu od elektrického zámku na pevnou instalaci. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | KABELY
5. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 515 | m |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Vnitřní trasy
7. |  |  | Odkrytí a zakrytí stávající plastové lišty | 154 | m |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
9. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
10. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 69 | m |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 29 | m |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
13. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 14 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 14 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Krabice pro instalaci na povrch, rozměry 300x220x120, IP56, materiál plast, bezhalogenová, barva šedá | 3 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Protipožární ucpávky
17. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | OSTATNÍ
19. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 2 | hod |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Stavební přípomoci | 2 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 2 | hod |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 27 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 2 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO05-KAM
4 | Kamerový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Kamery
2. |  |  | Kamera „TYP 2“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2688x1512 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 130°, vertikální 72° (fixní objektiv 2,4 mm, F2,1), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,19lux při 50 IRE, F2,1; černobíle 0,04 lux při 50 IRE, F2,1; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 8,7 W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Kamerový software
4. |  |  | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
6. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
10. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 64 | m |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 127 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | OSTATNÍ
13. |  |  | HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery | 1 | hod |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 14 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 23 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 3 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F1-SO07
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 07 - Objekt Vrátnice
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 1. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F1-SO07-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA
2. |  |  | Kompaktní ústředna elektrické požární signalizace (EPS), bluetooth servisní rozhraní, LAN port, 2 kruhové linky, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/4A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Popisný štítek interního ovládacího panelu pro ústřednu EPS, popisky v čekém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Záložní akumulátor, 12 V, 17 Ah, provedení do krytu ústředny | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | SD karta do ústředny EPS, pro rozšířenou pamět událostí systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Karta redundantního propojení ústředen 4x otický SFP slot pro síťové propojení, 1x rozhraní 10/100Base TX pro připojení IP aplikací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | SFP modul Multimode až do 2km, duplex-LC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Sestavení a zahoření ústředny EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | HLÁSIČE EPS
10. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 4 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 4 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 5 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | NÁHRADNÍ DÍLY, TESTOVACÍ SADA
16. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Testovací sada multisenzovových detektorů, včetně zkušebního plynu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Optický rozvaděč
22. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | KABELY
30. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 59 | m |  | 0 |  | 0
31. |  |  | příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop) | 59 | m |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 14 | m |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R | 98 | m |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Vnitřní trasy
35. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 46 | m |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 91 | m |  | 0 |  | 0
37. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 91 | m |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Průrazy
39. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 10 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Protipožární ucpávky
43. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | OSTATNÍ
45. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 45 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 5 | hod |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Stavební přípomoci | 5 | hod |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.3 | t |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 58 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F1-SO07-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER1
2. |  |  | Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One bez instalace do 19" rozváděče. Pracovní výkon 200W + 200W záložní zesilovače, 2 zóny s možností rozšíření přídavnými zónovými moduly až na 12 zón. 2 audio kanály s digitálním zpracováním signálu, nezávislé nastavení úrovně a ekvalizace pro každý audio kanál. Interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost současné reprodukce různých zpráv do různých zón. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E nebo vyšší resp. 2km při použití MM optického vedení, 6+2 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 2 stavové řídicí výstupy, 8+8 univerzálních řídicích vstupů/výstupů, 2 audio vstupy pro připojení evakuačního mikrofonu a/nebo zdroje hudby. Ovládací panel s ručním evakuačním mikrofonem a veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Kompletní dohledové funkce dle EN54-16 i EN50849 včetně dohledu a dobíjení interních záložních akumulátorů, certifikace dle EN54-16 číslo 0560-CPR-152190001-00 včetně fázované evakuace (čl. 7.5) a manuálního umlčení / nulování stavu Hlasový poplach (čl. 7.6.2 a 7.7.2). Kryt ocel + ABS, IP30, rozměry (ŠxVxH) 520x800x280mm, hmotnost bez akumulátorů 23,6kg, prostor pro 2ks akumulátorů 10-55Ah á max. 230x138x207, celková max. hmotnost akumulátorů 32,6kg. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 20Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Systémový převodník digitální sběrnice L-Net / G-Net na optické vlákno | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Kabelové práce v ústředně evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | MIKROFONNÍ STANICE
7. |  |  | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání systému včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a směrování hudby do libovolných zón. Kryt proti neoprávněné manipulaci s možností zaplombování, automatické přepnutím mikrofonní stanice do režimu řízení evakuace při odklopení krytu. Kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres. Provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | REPRODUKTORY
9. |  |  | TYP 1: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | SERVISNÍ PŘEVODNÍK
12. |  |  | Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis pro navržený typ ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Optický rozvaděč
14. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks | V rámci výkazu výměr systému EPS |  | V rámci výkazu výměr systému EPS
15. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | KABELY
22. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 27 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Vysokofrekvenční párový sdělovací kabel 4x2x0,5mm, CAT 5, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R ( ER2) | 18 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R | 98 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 45 | m |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Vnitřní trasy
27. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 46 | m |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Průrazy
29. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 10 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Protipožární ucpávky
33. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | OSTATNÍ
35. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 5 | hod |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Stavební přípomoci | 5 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.3 | t |  | 0 |  | 0
40. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 49 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## Rekapitulace_F2
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy SO 02 - Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny SO 04 - Objekt LDN "B" - stavební úpravy
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 2. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů | [5 empty] | 21% | 0
2. | SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy | [5 empty] | 21% | 0
3. | SO 02 - Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny | [5 empty] | 21% | 0
4. | SO 04 - Objekt LDN "B" - stavební úpravy | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## R_F2-IO01
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. IO 01 - Přípojka slaboproudých rozvodů
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 2. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F2-IO01-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | KABELY
2. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R (trasa v zemním kolektoru -vstup do spojovacího krčku u LDN"B" / zemní kolektor Interna (vstup z místnosti skladu č. 057) | 134 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci optického kabelu v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 134 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Vnitřní trasy
5. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 446 | m |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Průrazy
7. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech vstupujících optických kabelů profese EPS vstupujících do objektu vrátnice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 5 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-IO01-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | KABELY
2. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R (trasa v zemním kolektoru -vstup do spojovacího krčku u LDN"B" / zemní kolektor Interna (vstup z místnosti skladu č. 057) | 134 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci optického kabelu v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 134 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Vnitřní trasy
5. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 446 | m |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Průrazy
7. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech vstupujících optických kabelů profese EPS vstupujících do objektu vrátnice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 5 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-IO01-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Vnitřní trasy
2. |  |  | HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm ve svazku 4x 12/8mm, vhodná pro zafouknutí mikro kabelů do průměru 6mm | 131 | m |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Příplatek za instalaci svazku mikrotrubiček v zemním kolektoru (stížené pracovní podmínky) | 131 | m |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace | 131 | m |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 262 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Koncovka plastová průhledná, k ukončení a utěsnění mikrotrubičky s vnějším průměrem 12mm, vodotěsné a tlakutěsné zakončení, včetně pojistky proti vytržení | 8 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Spojka mikrotrubičky průhledná, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro vnější průměr trubičky 12mm, možnost vizuální kontroly přítomnosti mikrokabelu, pro uložení do země | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Spojka mikrotrubiček redukční, vnitřní průměr 8mm, určená pro přímé vodotěsné propojení mikrotrubiček rozdílných průměrů 12/10mm, včetně pojistek proti vytržení | 8 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | OSTATNÍ
10. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 9 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 4 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 18 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 8 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F2-SO01
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 01 - Objekt Interny, stavební úpravy
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 2. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
4. | Společná televizní anténa | [5 empty] | 21% | 0
5. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
6. | Kamerový systém | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F2-SO01-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | DEMONTÁŽE
2. |  |  | Demontáž stávajícího systéému EPS, 10x tlačítkový hlásič, 5x siréna, demontáž trasy včetně kabelu o celkévé délce cca 460m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | ÚSTŘEDNA
4. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
5. |  |  | EXTERNÍ TABLA
6. |  |  | Externí ovládací panel, ke vzdálené obsluze ústředen požární signalizace, redundnatní připojení k ústředně, 6-ti řádkový displej se 40 znaky, možnost připojení datového OPPO, 2 volně programovatelné a popsatelné klávesy, 2 volně programovatelné a popsatelné 3 barevné LED, 5 stavových tlačítek (poplachy, poruchy, odpojení atd.), zobrazení stavu na prvním řádku displeje, ovládání více skupin jedním příkazem, rozměry 192 x 361 x 41 mm (vxšxh) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Popisný štítek externího ovládacího panelu, v českém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | HLÁSIČE EPS
9. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 200 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 200 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 23 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 23 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 223 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 22 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | PŘÍDRŽNÉ MAGNETY, SIRÉNY, VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVKY
16. |  |  | Přídržný magnet 85kg, 24V DC/ 2,1W, IP54, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Atyp - držák přídržného magnetu, materiál kov, včeně kotvící základny, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Tlačítko 1/0 s popisovým polem, 250V/10A, šroubové svorky, jednotný design s profesí elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | KABELY
21. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 4040 | m |  | 0 |  | 0
22. |  |  | příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop) | 765 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS2 ) | 95 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS3) | 131 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 797 | m |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS4) | 243 | m |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Vnitřní trasy
28. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
29. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
30. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
31. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
32. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro sdělovací kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 4 párů vodičů s průměrem 0,5-4mm, min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 9 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 1202 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 30 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Kryt pro zakrytí kabelových příchytek ve stoupací trase se zachováním funkčnosti při požáru, rozměry 160x400, rozteč mezy kryty maximálně 3500mm. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Montážní sada krytu příchytek | 5 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
38. |  |  | Pevná bezhalogenová trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 20mm, vnitřní průměr 17,4mm, barva šedá RAL7035 | 41 | m |  | 0 |  | 0
39. |  |  | instalace trubky P16-20 na povrch | 41 | m |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Spojka trubky, pro trubku s průměrem 20mm, materiál plast, bez halogenů, barva šedá RAL 7035 | 9 | m |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Příchytka pro trubku s průměrem 20mm, materiál plast, bezhalogenů, barva šedá RAL 7035 | 81 | m |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Lišta vkládací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu | 27 | m |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 68 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Zemní pospojení tras
45. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný | 81 | m |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 11 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 162 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Průrazy
49. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 44 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 98 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 29 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | průraz D20 - 600mm, železobeton | 3 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Protipožární ucpávky
54. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | OSTATNÍ
58. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 58 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 18 | hod |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Stavební přípomoci | 24 | hod |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.5 | t |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 16 | hod |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Kompletace dokladů | 16 | hod |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
71. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 70 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 80 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO01-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER2
2. |  |  | Rozhlasová ústředna ER2, v rámci výkazu výměr SO01 1. fáze výstavby | - | ks | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01
3. |  |  | MIKROFONNÍ STANICE
4. |  |  | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 5 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | REPRODUKTORY
10. |  |  | TYP 1: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 186 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | TYP 2: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | 57 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | SPOT-2010T/EN5424 | TYP 3: EN54-24 certifikovaný směrový reproduktor 20W @ 100V, ABS plast, mřížka + montážní konzola hliník, šrouby V2A nerez, vhodný i pro venkovní instalaci, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8), certifikát 1293-CPD-0268 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | TYP 5: Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | 112 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 31 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | 361 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | KABELY
17. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 6796 | m |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. (ER3) | 459 | m |  | 0 |  | 0
19. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 1248 | m |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Vnitřní trasy
21. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
22. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
23. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 400x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
24. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
25. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 10 | m |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro silové kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 2 kabelů 3x2,5 min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 42 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 2376 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 1076 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 149 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 70 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
32. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze 2 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze 2
33. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1
34. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
35. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 135 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 54 | m |  | 0 |  | 0
37. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 54 | m |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
39. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 21 | m |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 41 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Průrazy
42. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | průraz D20 - 1000mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 189 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 21 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | průraz D40 - 800mm, cihla | 12 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | průraz D40 - 1000mm, cihla | 36 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | průraz D40 - 600mm - železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Protipožární ucpávky
50. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 14 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | OSTATNÍ
52. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 52 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 64 | hod |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Stavební přípomoci | 64 | hod |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | t |  | 0 |  | 0
57. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 31 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 42 | hod |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 65 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 76 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO01-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Demontáže
2. |  |  | Přesunutí 4 kusů stávajících AP včetně kabeláže. Přesný rozsah viz výkresová část projektové dokumentace. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Demontáž 3 kusů datových dvojzásuvek včetně tras a kabeláže. Přesný rozsah viz výkresová část projektové dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Přeložka strukturované kabeláže v CHÚC, demontáže stávajících tras. Přesný rozsah viz výkresová část projektové dokumentacce. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Datový rozvaděč RD08-2
6. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední dveře, výplň síto, zadní dveře a boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
7. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD08-2
8. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 7 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
9. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
10. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD08-2 | 46 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 46 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 46 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Datový modul, 1xRJ45 Cat 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 8 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Zásuvka na DIN lištu, určená pro 1 modul, materiál tvrzený plast. Kompatibilní s navrženými moduly (DataGate, Keystone,..). | 8 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 13 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 16 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 16 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 16 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 18 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 18 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 2552 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 92 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 36 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 9 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 18 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Vnitřní trasy
29. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
30. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 368 | m |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | 7 | m |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1
33. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1
34. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 162 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 223 | m |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 11 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 11 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 223 | m |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Trubka pevná 1250N FPKu-ES-F-UV vnější průměr 32 černá, UV stabilní | 17 | m |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 32mm, UV stabilní | 6 | m |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Příchytka trubky pr. 32mm černá, UV stabilní | 44 | m |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Spojka trubky UV stabilní pr. 32 | 14 | m |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Zemní pospojení tras
45. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4mm2, slaněný | 156 | m |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 11 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 311 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Průrazy
49. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 16 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | průraz D80 - 300mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | průraz D80 - 600mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | průraz 150x100 - 150mm, cihla | 8 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Protipožární ucpávky
56. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 400x200mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | OSTATNÍ
60. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 59 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 46 | přípoj |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Stavební přípomoci | 20 | hod |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 18 | hod |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.4 | t |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 14 | hod |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
70. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 69 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 18 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO01-STA
4 | Společná televizní anténa
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Přeložka koaxiálních kabelů ve 4.NP
2. |  |  | Přeložka 10 koaxiálních kabelů. Přesný rozsah viz výkresová část projektové dokumentace. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Demontáž stávající zásuvky STA č. 101, 310 včetně trasy a kabeláže. Přesný rozsah viz výkresová část projektové dokumentace. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | PATROVÉ ROZVODNICE RSTA 1.NP, RSTA 2.NP, RSTA 3.NP
5. |  |  | Rozvaděč STA nástěnná montáž, Šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva bílá). Zámek FAB. (pouze demontáž, přesunutí a zpětná montáž) | 3 | ks | Stávající |  |  | 0
6. |  |  | Demontáž stávající trasy, propojovací kabeláž, koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, F- konektory, zakončovací odpory, útlumové články, spojky rozsah dle výkresové části projektové dokumentace. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | ZÁSUVKY
8. |  |  | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové (TV+R), koncové provedení, odbočovací útlum 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75Ω, pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Kryt zásuvky anténní, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT, design jednotný s ostatními zásuvkami, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Rámeček televizní zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Měření na zásuvce | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | KABELY
14. |  |  | Koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, vnější průměr 6,9 mm, vnitřní kabelové rozvody, materiál dielektrika PEE | 40 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Vnitřní trasy
16. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 49 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 25 | m |  | 0 |  | 0
18. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 25 | m |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Zemní pospojení patrových rozvaděčů STA
20. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 106 | m |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 211 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Průrazy
23. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Protipožární ucpávky
25. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | OSTATNÍ
28. |  |  | Oživení a nastavení systému společné televizní antény | 2 | hod |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 28 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Stavební přípomoci | 6 | hod |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 6 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 4 | hod |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 37 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO01-BS
5 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Demontáže
2. |  |  | Demontáž stávajících dveřních systému v objektu interny, včetně tras a kabeláže. | 10 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | DVEŘNÍ INTERKOMY
4. |  |  | TYP 1 - Interkom IP, 1 tlačítko, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi
5. |  |  | IP dveřní bezpečnostní interkom, nikl, 1 průhledné tlačítko s bílým podsvícením.HD kamera s infračerveným přísvitem a nočním viděním. Integrace s CCTV systémy třetích stran s podporou ONVIF, kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4. Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC,integrovaný mikrofon, reproduktor: 2W | 5 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319 ,3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C, | 5 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Rámeček pro instalaci navrženého interkomu a čtečky do zdi, 2 moduly, nikl | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů interkomu do zdi 2 moduly | 6 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Zaslepovací víčko zápustné krabice (2 moduly) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Licence pro integraci IP dveřního interkomu, umožňuje rozšířené možnosti nastavení spínačů (aktivace hovorem, aktivace stiskem tlačítka, časové profily pro zámky), řízení spínačů pomocí HTTP příkazů, odesílání e-mailů "Picture to e-mail" (SMTP Client) a automatický update (TFTP klient) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Licence pro integraci IP dveřního video interkomu do navrženého kamerového systému | 5 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | IP ČTEČKY KARET
13. |  |  | IP čtečka karet 125kHz, montáž do zdi, nikl
14. |  |  | Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro), bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínače 8÷12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 97 dBA, krytí IP54, IK08 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Montážní rámeček pro instalaci navržené čtečky karet do zdi, 1 modul, nikl | 6 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů do zdi 1 modul | 7 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Zaslepovací víčko zápustné krabice (1 modul) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Licence pro výtahový modul | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Vstupně/výstupní modul pro výtahy
20. |  |  | Výtahový vstupně/výstupní modul releový modul, 8xIO - digitální vstup 0 až 40V DC, 4 stavy, digiální výstup: 0 až 40V DC, otevřený kolektor max. 100mA, 8x relé NO/NC max. 1A/48V DC, konektor RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, 1x DC IN, 2x DC OU, 8x vstup/výstup, 1x ochranný spínač, napájení 8÷28 V DC, max. 26W, PoE 802.3af nebo 802.3at, provozní teplota: -30°C až 55°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Vstupně/výstupní IP relé pro ovládání zvonků
22. |  |  | Plastová krabice 380x300x120mm s ucpávkami, krytí IP55, barva šedá materiál plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Vstupně/výstupní IP relé, jeden releový výstup max 12A/230v AC / 30V DC, jeden opticky izolovaný vstup 4 až 26 V DC, napájení 9 až 28 V DC nebo PoE, 1x konektor RJ-45, 10/100 Base-T, podporované protokoly: HTTP, XML, Modbus TCP/IP. Provozní teplota: -40°C až 57°C. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Multifunkční časové relé, napájecí napětí 12 - 240V AC/DC, nastavitelný čas od 0,1s do 10 dní, výstupní kontakt 1x NO/NC 16A/250 VAC | 6 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Propojovací kabeláž,DIN lišta, svorkovnice, rozsah dle potřeby a navržené technologie | 1 | sada |  | 0 |  | 0
26. |  |  | IP videotelefony
27. |  |  | Operační systém Android verze 7.0 v českém jazyce, až 16 SIP účtů/až 16 linek, 5“ dotykový TFT LCD s rozlišením 1280x720, CMOS kamera s uzávěrkou pro soukromí, videokodeky H.264 BP/MP/HP, zvukové kodeky: Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, AN; umožňuje konferenční hovory až pro 6 účastníků, telefonní seznam až pro 1000 záznamů, seznam historie až pro 1000 záznamů; možnost nahrávání hovorů, WIFI (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0 + EDR; Mini HDMI, SD, USB; SpeakerPhone – hlasitý telefon; HD audio, HD video (720p přes mini HDMI výstup); 2x RJ45 10/100/1000 Mb/s, POE+ (IEEE 802.3af class 4)/max 9,7W; konektor pro náhlavní soupravu RJ9 (podpora funkce EHS pro bezdrátové náhlavní soupravy Plantronics); podpora aplikací z GoolePlay stores, možnost připojení až 4 rozšiřujících modulů GBX20 pro obsluhu až 4x(2x20) linek, součástí balení je nastavitelný podstavec telefonu, možnost zavěšení na zeď, napájecí adaptér OUT 12V/1,5A (18W), rozměry 196,5 x 206,2 x 85,2mm. | 13 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Zvonky
29. |  |  | Napájecí zdroj 12V/3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Zvonek gong, 12V, min. akustický tlak 80dB | 6 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Signalizační LED dioda s bzučákem, odblokovací tlačítko
32. |  |  | Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem, 12/24V, 75dB/30cm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Tlačítko 1/0 s popisovým polem, 250V/10A, šroubové svorky, jednotný design s profesí elektro | 5 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Krabice pro instalaci na povrch, rozměry 300x220x120, IP56, materiál plast, bezhalogenová, barva šedá | 3 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | DIN lišta, perforovaná, 1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Logický modul, s funkcí set-reset, napájení 24V DC, instalace na DIN lištu. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | KABELY
39. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 1282 | m |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Vnitřní trasy
41. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, SO01a
42. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
43. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01
44. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 34 | m |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 145 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 117 | m |  | 0 |  | 0
47. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 117 | m |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 6 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Průrazy
51. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 10 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Protipožární ucpávky
55. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | OSTATNÍ
57. |  |  | HW nastavení a oživení systému | 12 | hod |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 10 | hod |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 58 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Stavební přípomoci | 26 | hod |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 24 | hod |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.4 | t |  | 0 |  | 0
63. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 18 | hod |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 67 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 25 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO01-KAM
6 | Kamerový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Kamery
2. |  |  | Kamera „TYP 1“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Kamera „TYP 3“: Venkovní (-40°C až 65°C), antivandal (IP66-, NEMA 4X-rated casing, IK10) fixní fisheye, dome IP kamera, se snímacím čipem 1/1,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2016 × 2016 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR a 50 sn./sekundu při vypnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 MJPEG. Úhel záběru horizontální 183°, vertikální 183° (fixní objektiv 1,56 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc, korekce IR, IR přísvit 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětlení barevně 0,16lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0 při zapnutém WDR, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.2at max 11,9 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Kamerový software
5. |  |  | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | OSTATNÍ
7. |  |  | HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery | 6 | hod |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 8 | hod |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 8 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Stavební přípomoci | 4 | hod |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 8 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 5 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 17 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 7 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F2-SO02
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 02 - Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 2. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
4. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
5. | Kamerový systém | [5 empty] | 21% | 0
6. | Orientační hlasový maják | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F2-SO02-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA
2. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | HLÁSIČE EPS
4. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | KABELY
8. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 27 | m |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS4) | 83 | m |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Vnitřní trasy
11. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
12. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 14 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | OSTATNÍ
14. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 14 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 2 | hod |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Stavební přípomoci | 2 | hod |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 25 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO02-ER
2 | Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER2
2. |  |  | Rozhlasová ústředna ER2, v rámci výkazu výměr SO01 1. fáze výstavby | - | ks | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr ER objektu SO01
3. |  |  | REPRODUKTORY
4. |  |  | TYP 4: Nástěnná reprosoustava dle EN54-24 pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 50W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 96dB @ 4m, frekvenční charakteristika 70Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/194°/122°/79°, vertikálně 117°/49° /26°/13° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0300, typ B - venkovní aplikace. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství + šrouby dle ISO4762 nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bílá. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | TYP 5: Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | KABELY
9. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 162 | m |  | 0 |  | 0
10. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 23 | m |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Vnitřní trasy
12. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
13. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
14. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO01
15. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro silové kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 2 kabelů 3x2,5 min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 2 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 60 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Průrazy
19. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
22. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Přepěťová ochrana na 100V linku evakuačního rozhlasu, kompatibilní s navrženým systémem evakučního rozhlasu (způsobem monitoringu celistvosti reproduktorové linky), SPD T2, Uc = 175VDC, Imax =25kA, Up max. 0,5kV, nulový unikající proud, vstup/výsup svorky, provedení na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
26. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 17 | m |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 46 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | OSTATNÍ
29. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 29 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
34. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 42 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO02-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Datový rozvaděč RD08-2
2. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední dveře, výplň síto, zadní dveře a boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
3. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD08-2
4. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 7 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
5. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 | ks | V rámci výkazu výměr objektu SO01 |  | V rámci výkazu výměr objektu SO01
6. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD08-2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 3 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 5 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 162 | m |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Kabel F/UTP Cat 6, Kabelová duše - plášť kabelu je požadován v provedení PE, venkovní provedení, UV sta´bilní, třída reakce na oheň Fca, barva plášťě černá | 6 | m |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 6 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Vnitřní trasy
16. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
17. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 400x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 780N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1
18. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze1
19. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze2 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO01, fáze2
20. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 23 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 10 | m |  | 0 |  | 0
22. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 10 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Průrazy
24. |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | OSTATNÍ
26. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 25 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 3 | přípoj |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 2 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO02-BS
4 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | DVEŘNÍ INTERKOMY
2. |  |  | TYP 1 - Interkom IP, 1 tlačítko, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi
3. |  |  | IP dveřní bezpečnostní interkom, nikl, 1 průhledné tlačítko s bílým podsvícením.HD kamera s infračerveným přísvitem a nočním viděním. Integrace s CCTV systémy třetích stran s podporou ONVIF, kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4. Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC,integrovaný mikrofon, reproduktor: 2W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319 ,3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Rámeček pro instalaci navrženého interkomu a čtečky do zdi, 2 moduly, nikl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Zápustná plastová krabice pro instalaci základních a rozšiřujících modulů interkomu do zdi 2 moduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Licence pro integraci IP dveřního interkomu, umožňuje rozšířené možnosti nastavení spínačů (aktivace hovorem, aktivace stiskem tlačítka, časové profily pro zámky), řízení spínačů pomocí HTTP příkazů, odesílání e-mailů "Picture to e-mail" (SMTP Client) a automatický update (TFTP klient) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Licence pro integraci IP dveřního video interkomu do navrženého kamerového systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | KABELY
10. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 18 | m |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Vnitřní trasy
12. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 22 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 5 | m |  | 0 |  | 0
14. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 5 | m |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Průrazy
16. |  |  | průraz D40 - 600mm, CIHLA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | OSTATNÍ
18. |  |  | HW nastavení a oživení systému | 1 | hod |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 19 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 28 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 3 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO02-KAM
5 | Kamerový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Kamery
2. |  |  | Kamera „TYP 1“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Kamera „TYP 2“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2688x1512 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 130°, vertikální 72° (fixní objektiv 2,4 mm, F2,1), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,19lux při 50 IRE, F2,1; černobíle 0,04 lux při 50 IRE, F2,1; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 8,7 W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Kamerový software
5. |  |  | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
7. |  |  | Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Revize elektro (přepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran
11. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 34 | m |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 68 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | OSTATNÍ
14. |  |  | HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery | 2 | hod |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 15 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Stavební přípomoci | 3 | hod |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 3 | hod |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 2 | hod |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 24 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 3 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO02-MAJ
6 | Orientační hlasový maják
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Orientační hlasový majáček, informační a orientačních zařízení pro nevidomé, pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci, zvukové nahrávky uloženy na SD/MMC kartě ve standardním formátu MPEG 1/2 layer 3 (MP3) v CD kvalitě (MP3), napájení 230V, s možností upgradu firmwaru, rozměry š160 x v160 x h75mm, rozsah pracovních teplot: -20...+60° C , krytí IP64, včetně montáže a nahrání frází | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  |  | Stanovení hlasových frází, konzultace s místní organizací pro nevidomé a slabozraké | 4 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  | podružný materiál z položek 1 - 2 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## R_F2-SO04
ROZPOČET
Předmět rozpočtu: |  | Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II. SO 04 - Objekt LDN "B" - stavební úpravy
Investor: |  | Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_230013A _rozpočet
Datum zpracování: |  | 2/2023 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Petr Klouček |  |  | E-mail: |  |  | kloucek@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE - 2. FÁZE VÝSTAVBY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 21% | 0
3. | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 21% | 0
4. | Společná televizní anténa | [5 empty] | 21% | 0
5. | Přístupový systém | [5 empty] | 21% | 0
6. | Aktivní prvky | [5 empty] | 21% | 0
7. | Orientační hlasový maják | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.
Zpět

## F2-SO04-EPS
1 | Elektrická požární signalizace
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA
2. |  |  | Modulární ústředna elektrické požární signalizace (EPS) s kapacitou až 16ti kruhových vedení, bluetooth servisní rozhraní, plná SW + HW redundance, interní ovládací LCD panel, integrovaný napájecí zdroj 24V/7A, prostor pro baterie 44Ah, LAN port pro grafickou nadstavbu, vzdálenou správu a mobilní služby obsluhy/servisu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Popisný štítek interního ovládacího panelu pro ústřednu EPS, popisky v čekém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Záložní akumulátor, 12 V, 44 Ah, provedení do krytu ústředny | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | SD karta do ústředny EPS, pro rozšířenou pamět událostí systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Karta rozhraní pro OPPO, externí sběrnice ovládacích a zobrazovacích panelů, 2 dohlížené výstupy, 3 dohlížené vstupy, 3 releové výstupy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | SFP modul Multimode až do 2km, duplex-LC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Karta ústředny ,10x releových výstup 230V, maximální zatížení kontaktů 3A, typ kontaktu (NO/NC) volitelný SW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Karta 8mi monitorovaných vstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Karta 8mi monitorovaných vástupů 24V, max 1,3A/výstup | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Redundantní karta pro připojení dvou kruhových linek, maximálně 250 adres na kruhu, maximální délka kruhu 3500m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Čelní zaslepovací deska pozic ústředny | 8 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | OPPO, KTPO, EXTERNÍ TABLA
15. |  |  | Externí ovládací panel, ke vzdálené obsluze ústředen požární signalizace, redundnatní připojení k ústředně, 6-ti řádkový displej se 40 znaky, možnost připojení datového OPPO, 2 volně programovatelné a popsatelné klávesy, 2 volně programovatelné a popsatelné 3 barevné LED, 5 stavových tlačítek (poplachy, poruchy, odpojení atd.), zobrazení stavu na prvním řádku displeje, ovládání více skupin jedním příkazem, rozměry 192 x 361 x 41 mm (vxšxh) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Popisný štítek externího ovládacího panelu, v českém jazyce | 3 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Obslužný panel požární ochrany (OPPO), datové provedení připojitelné pomocí datového kabelu (RJ45) k externímu ovládacímu panelu, popis tlačítek v českém jazyce | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Klíčový trezor MOT provedení, vč. motýlkového zámku, 12/24V, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012, materiál nerez - vnější límec a přední dveře s panty, povrchová úprava komaxit, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Maják nad KTPO, barva červená, IP65, 24V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | NAPÁJECÍ ZDROJE
21. |  |  | Pomocný napájecí zdroj, v provedení pro systémy EPS, 24V/3A, IP30, prostor pro záložní akumulátor max. 2x 26Ah, s termistorem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Záložní akumulátor, 12 V, kapacita 24Ah, provedení do krytu napájecího zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | HLÁSIČE EPS
24. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 92 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Hlásičová patice vysoká průchodková do vlhkého prostředí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 91 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 18 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 18 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | popis požárních hlásičů adresou systému | 110 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 18 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | PŘÍDRŽNÉ MAGNETY, SIRÉNY
32. |  |  | Konvenční siréna EPS, akustická a optická signalizace, IP65, 24V, barva červená | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Přídržný magnet 85kg, 24V DC/ 2,1W, IP54, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | 10 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Atyp - držák přídržného magnetu, materiál kov, včeně kotvící základny, barva bílá | 10 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Tlačítko 1/0 s popisovým polem, 250V/10A, šroubové svorky, jednotný design s profesí elektro | 5 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | NÁHRADNÍ DÍLY, TESTOVACÍ SADA
38. |  |  | Multisenzorový detektor, detekce - optickokouřová, termomaximální, termodiferenciální, zkratový izolátor, algoritmus přizpůsobení provozním podmínkám prostředí, rozsah provozních teplot +60°C až -25°C | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Patice multisenzorového detektoru | 2 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Dvoustupňový manuální hlásič požáru, IP 52, zkratový izolátor, barva červená | 2 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Popiska dvoustupňového manuálného hlásiče požáru | 2 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Testovací sada multisenzovových detektorů, včetně zkušebního plynu | 1 | ks | Viz výkaz výmer EPS objektu SO07 |  |  | 0
43. |  |  | Náhradní sklíčka k dvoustupňovému manuálnímu hlásiči, sada = 10ks | 1 | SADA |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Optický rozvaděč
45. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | KABELY
53. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EPS1 ) | 1229 | m |  | 0 |  | 0
54. |  |  | příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop) | 507 | m |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS3) | 68 | m |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS4 ) | 214 | m |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (EPS4) | 423 | m |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Sdělovací kabel 10x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS6 ) | 61 | m |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný se zachováním funkčnosti při požáru min. P30-R, B2cas1d1, min. P30-R ( EPS7 ) | 426 | m |  | 0 |  | 0
60. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R (EPS8, EPS9) | 164 | m |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Vnitřní trasy
62. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
63. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min P-30R | 14 | m |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr ER objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr ER objektu SO04
65. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr ER objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr ER objektu SO04
66. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 100x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 9 | m |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 200x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 5 | m |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro sdělovací kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 4 párů vodičů s průměrem 0,5-4mm, min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 6 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 1067 | ks |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 102 | ks |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 54 | ks |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 18 | ks |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
74. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
75. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
76. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
77. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
78. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
79. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnup, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
80. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 338 | m |  | 0 |  | 0
81. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 95 | m |  | 0 |  | 0
82. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 38 | m |  | 0 |  | 0
83. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 38 | m |  | 0 |  | 0
84. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 76 | m |  | 0 |  | 0
85. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 76 | m |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Pevná bezhalogenová trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,4mm, barva šedá RAL7035 | 25 | m |  | 0 |  | 0
87. |  |  | instalace trubky P23-25 na povrch | 25 | m |  | 0 |  | 0
88. |  |  | Spojka trubky, pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bez halogenů, barva šedá RAL 7035 | 13 | m |  | 0 |  | 0
89. |  |  | Příchytka pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bezhalogenů, barva šedá RAL 7035 | 49 | m |  | 0 |  | 0
90. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
91. |  |  | Rozkrytí a zpětné zakrytí kazetového minerálního podhledu 600x600 | 67 | m2 |  | 0 |  | 0
92. |  |  | Zemní pospojení tras
93. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný | 34 | m |  | 0 |  | 0
94. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 3 | ks |  | 0 |  | 0
95. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 68 | ks |  | 0 |  | 0
96. |  |  | Průrazy
97. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 72 | ks |  | 0 |  | 0
98. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 9 | ks |  | 0 |  | 0
99. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
100. |  |  | průraz D20 - 600mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
101. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
102. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103. |  |  | průraz D60 - 600mm, železobeton | 5 | ks |  | 0 |  | 0
104. |  |  | průraz D40 - 800mm, cihla | 4 | ks |  | 0 |  | 0
105. |  |  | průraz 150x150 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
106. |  |  | průraz 200x100 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
107. |  |  | průraz 200x100 - 150mm, beton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
108. |  |  | průraz 450x100 - 600mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
109. |  |  | průraz 450x150 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
110. |  |  | Protipožární ucpávky
111. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 34 | ks |  | 0 |  | 0
112. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
113. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
114. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 200x100mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
115. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 450x100mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
116. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 450x150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
117. |  |  | OSTATNÍ
118. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
119. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 118 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
120. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 22 | hod |  | 0 |  | 0
121. |  |  | Stavební přípomoci | 25 | hod |  | 0 |  | 0
122. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.9 | t |  | 0 |  | 0
123. |  |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
124. |  |  | Oživení a naprogramování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
125. |  |  | Výchozí revize EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
126. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
127. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
128. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 12 | hod |  | 0 |  | 0
129. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
130. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
131. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
132. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 131 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
133. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 50 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-ER
Evakuační rozhlas
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | ÚSTŘEDNA ER3
2. |  |  | 19" rozvaděč 42U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední i zadní dveře z ocelového plechu s hexagonální perforací pro maximální pasivní ventilaci, se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s číslováním pozic pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 740mm. Pevná svařovaná konstrukce ze za studena válcované oceli tl. 2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stat. (na nohách) / 400kg dyn. (na kolečkách). Dodávka v kompletně sestaveném stavu, součástí dodávky 50mm transportní kolečka, stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19" zařízení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče, hlučnost < 51dB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Ochranná střecha nad datový rozvaděč, ocelová 800x600mm. (k zamezení vniknutí vody z trubek a ventilů UT v případě havárie) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Sada nosných ližin | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Pevná police pro rozvaděč, nosnost max. 80kg, hloubka 550mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | 19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkovou vidlicí. Max. 250VAC / 16A / 4000W. Kovové tělo s integrovaným zemnicím šroubem, 19" úchyty s možností otočení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. Záslepek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp. 2km při použití MM optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Rozšiřující jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Systémový převodník digitální sběrnice L-Net / G-Net na optické vlákno | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 65Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Kabelové práce v ústředně evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | PŘEHRÁVAČ HUDBY
18. |  |  | Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro volitelné zásuvné moduly. Barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port USB, LAN port, sériový port RS232 pro integraci s externími systémy. Možnost instalace volitelného 4x4kanálového rozhraní Dante™ ANX44 (zvl. přísl.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Přehrávač internetových rádií s podporou formátů MP3, WMA, AAC. Synchronizuje se s databází obsahující přes 30.000 kanálů s možností filtrování podle žánru, regionu, jazyka aj. Unikátní technologie Linum™ pro zajištění nepřerušené reprodukce i při krátkodobém výpadku připojení a automatické obnovení přehrávaného kanálu. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně v rozsahu -92dB...+8dB, LAN port. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | SYSTÉM MONITORINGU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
21. |  |  | Montážní panel do 19" rozvaděče, výška 1U, pro maximálně 3 moduly systému monitoringu vnitřního prostředí, RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí, základní modul monitorovacího systému, s možností připojení čidel a připojovací jednotky před rozhraní na modulku, max. počet čidel 32, s možností připojení jednotky k datové síti, konfigurace přes web/USB, možnost odesílání alarmů z poštovního serveru, s možností napojení na systém správy sítě přes SNMP, IP30, možnost jednotlivého nebo a skupinového spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice, integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), podporované protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, dostupná rozhraní na procesorové jednotce: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, rozměry š138v40hl132mm, provozní teplota +0°C...+45°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Třmen pro uchycení kabelů za montážním panelem do 19" rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | I/O (vstupně výstupní) jednotka systému monitorigu vnitřního prostředí, 8 digitálních vstupů (0/1), 4 reléové výstupy, automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou, napájení přes sběrnici systému, indikace stavu přes integrované LED diody, vstupy pro bezpotenciální signály, reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24V DC/1A, 2x konektory pro připojení sběrnice systému přes konektory RJ45, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Infračervené přístupové čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 2 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Propojovací kabel CAN-Bus 2m | 5 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Oživení a nastavení systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
32. |  |  | MIKROFONNÍ STANICE
33. |  |  | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky | 3 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 3 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 3 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Vzdálený ovládací panel pro ovládání systému a evakuační hlášení s možností volby zón, ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, veškeré povinné indikace dle EN54-16, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro nástěnnou instalaci v ocelovém krytu s krytím IP44 s uzamykatelnými prosklenými předními dveřmi. Rozměry (ŠxVxH) 440x385x135mm, hmotnost 6,2kg. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | REPRODUKTORY
40. |  |  | TYP 1: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 101 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | TYP 2: Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | 34 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | TYP 5: Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | 28 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | 13 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | 163 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | SERVISNÍ PŘEVODNÍK
46. |  |  | Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis pro navržený typ ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Optický rozvaděč
48. |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xSC single | 1 | ks | V rámci výkazu výměr systému EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr systému EPS objektu SO04
49. |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Pigtail MM 50 SC, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Kabel propoj FO MM 50 SC/SC DPX 10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | KABELY
56. |  |  | Silový kabel 2x2,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (ER1) | 2642 | m |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Vysokofrekvenční párový sdělovací kabel 4x2x0,5mm, CAT 5, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R ( ER2) | 84 | m |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. (ER3) | 222 | m |  | 0 |  | 0
59. |  |  | Optický kabel MM OM2 50/125, 8 vláken, se zchováním funkčnosti při požáru min. P30-R (ER4, ER5) | 164 | m |  | 0 |  | 0
60. |  |  | příplatek za uložení kabelu pod omítku | 905 | m |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Vnitřní trasy
62. |  |  | Trasy s funkční schopností při požáru
63. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min P-30R | 21 | m |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 36 | m |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x60mm, vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení 10kg/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností při požáru min. P-30R | 38 | m |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Stoupací kabelový žebřík, rozměry 100x60, max. vzdálenost podpěr max. 1,2m, maximální zatížení včetně kabelů 40kg/m, normové trasy 20kg/m, pozinkováno metodou Sendzimir, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství a příchytek, s funkční odolností při požáru min. P-30R | - | m | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04
67. |  |  | Elektroinstalační požární krabice, pro silové kabely, normová konstrukce, min. P30-R, pro připojení min. 2 kabelů 3x2,5 min. 100x100x60mm, bezhalogenová, barva oranžová, včetně kotvícího materiálu a příslušenství | 9 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 824 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 176 | ks |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Svazkový držák kabelů 52x38x81mm, certifikován dle ČSN 73 0895, maximální zatížení 2kg/m, kotvení maximálně po 60cm, pozinkováno metodou Sendzimir, včetně potřebného příslušenství, s funkční odolností min. P-30R | 311 | ks |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Popiska funkční trasy při požáru | 28 | ks |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
73. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
74. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
75. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
76. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
77. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
78. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnup, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
79. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 27 | m |  | 0 |  | 0
80. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 42 | m |  | 0 |  | 0
81. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 42 | m |  | 0 |  | 0
82. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
83. |  |  | Rozkrytí a zpětné zakrytí kazetového minerálního podhledu 600x600 | - | m2 | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04
84. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
85. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 2 | ks |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Zemní pospojení tras
87. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4mm2, slaněný | 86 | m |  | 0 |  | 0
88. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 7 | ks |  | 0 |  | 0
89. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 171 | ks |  | 0 |  | 0
90. |  |  | Průrazy
91. |  |  | průraz D20 - 150mm, cihla | 105 | ks |  | 0 |  | 0
92. |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 7 | ks |  | 0 |  | 0
93. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 14 | ks |  | 0 |  | 0
94. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
95. |  |  | průraz D40 - 800mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
96. |  |  | průraz 150x150 - 150mm, cihla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
97. |  |  | průraz 150x100 - 150mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
98. |  |  | průraz 450x100 - 600mm, železobeton | 3 | ks |  | 0 |  | 0
99. |  |  | průraz 450x150 - 150mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
100. |  |  | Protipožární ucpávky
101. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm | 29 | ks |  | 0 |  | 0
102. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
103. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
104. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 450x150mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
105. |  |  | OSTATNÍ
106. |  |  | TIČR - STANOVISKA - INSPEKČNÍ ZPRÁVA - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
107. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 106 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
108. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 24 | hod |  | 0 |  | 0
109. |  |  | Stavební přípomoci | 23 | hod |  | 0 |  | 0
110. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.7 | t |  | 0 |  | 0
111. |  |  | HW a SW konfigurace systému, oživení, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
112. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
113. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | 13 | ks |  | 0 |  | 0
114. |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
115. |  |  | Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
116. |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
117. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 12 | hod |  | 0 |  | 0
118. |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
119. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
120. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
121. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 120 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
122. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 54 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-SLP
3 | Slaboproudé rozvody
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Datový rozvaděč RD LDN - stávající
2. |  |  | 19" datový rozvaděč, 9U/400, zavěšený na stěně (stávající) | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
3. |  |  | Optický segment RD LDN - RD01 (Administrativa) - stávající
4. |  |  | Demontáž stávající optické vany 16xST, včetně utržení pigtailů optického kabelu MM OM1 62,5/125 4vl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá | 1 | ks | Viz výkaz výměr optického segmentu RD LDN - RD11 |  | Viz výkaz výměr optického segmentu RD LDN - RD11
6. |  |  | Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů | 1 | ks | Viz výkaz výměr optického segmentu RD LDN - RD11 |  | Viz výkaz výměr optického segmentu RD LDN - RD11
7. |  |  | Optický adaptér SC/SC simplex, MM OM1/OM2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Pigtail SC, MM OM1, 62,5/125, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | Optický patchcord SC-LC 62,5/125, MM OM1, 1m, duplex | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Optický kabel MM OM1 62,5/125 4vl. | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
14. |  |  | Optický segment RD LDN - RD11
15. |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Optický adaptér SC/SC simplex, MM OM3 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Pigtail SC, MM OM3, 50/125, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | 16 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Optický patchcord SC-LC MM 62,5/125, mode-condition, 2m, duplex (RDA) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Optický patchcord SC-LC MM 50/125, mode-condition, 2m, duplex (RD11) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Optický kabel MM OM3 50/125 8 vláken, třída reakce na oheň B2ca s1a d10 a1, vnější průměr pláště do 6,9mm | 102 | ks | Viz výkaz výměr datového rozvaděče RD11 |  | Viz výkaz výměr datového rozvaděče RD11
26. |  |  | Datový rozvaděč RD11
27. |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, dvoukřídlé přední a zadní dveře, výplň síto, boční kryty plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Transportní cesta - stěhování rozvaděče do 1.NP objektu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu | 4 | m |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm | 16 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | Montážní sada rozvaděče 4x M6(š+m+p) | 25 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  | Ochranná střecha nad datový rozvaděč, ocelová 800x800mm. (k zamezení vniknutí vody z trubek a ventilů UT v případě havárie) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  | SYSTÉM MONITORINGU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
35. |  |  | Montážní panel do 19" rozvaděče, výška 1U, pro maximálně 3 moduly systému monitoringu vnitřního prostředí, RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí, základní modul monitorovacího systému, s možností připojení čidel a připojovací jednotky před rozhraní na modulku, max. počet čidel 32, s možností připojení jednotky k datové síti, konfigurace přes web/USB, možnost odesílání alarmů z poštovního serveru, s možností napojení na systém správy sítě přes SNMP, IP30, možnost jednotlivého nebo a skupinového spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice, integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), podporované protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, dostupná rozhraní na procesorové jednotce: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, rozměry š138v40hl132mm, provozní teplota +0°C...+45°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  | Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  | Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  | Třmen pro uchycení kabelů za montážním panelem do 19" rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | I/O (vstupně výstupní) jednotka systému monitorigu vnitřního prostředí, 8 digitálních vstupů (0/1), 4 reléové výstupy, automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou, napájení přes sběrnici systému, indikace stavu přes integrované LED diody, vstupy pro bezpotenciální signály, reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24V DC/1A, 2x konektory pro připojení sběrnice systému přes konektory RJ45, možnost instalace do 19" držáku o výšce 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojitelné na sběrnici systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Infračervené přístupové čidlo, připojitelné na sběrnici systému | 2 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  | Propojovací kabel CAN-Bus 2m | 5 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Oživení a nastavení systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Optický segment RD11 - RD LDN
47. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
48. |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Optický adaptér SC/SC simplex, MM OM3 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Pigtail SC, MM OM3, 50/125, 1m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | 20 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Trubička ochrany sváru / 60mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
54. |  |  | Svar optického vlákna | 4 | ks |  | 0 |  | 0
55. |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 | ks |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Optický patchcord SC-LC 50/125, MM OM3, 2m, duplex | 1 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Optický kabel MM OM3 50/125 8 vláken, třída reakce na oheň B2ca s1a d10 a1, vnější průměr pláště do 6,9mm | 102 | ks |  | 0 |  | 0
58. |  |  | Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD11
59. |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 12 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 7 | ks |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče RD11 | 156 | ks |  | 0 |  | 0
62. |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 156 | ks |  | 0 |  | 0
63. |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 156 | ks |  | 0 |  | 0
64. |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 51 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 51 | ks |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 51 | ks |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 49 | ks |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy | 48 | ks |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Krytka konektoru RJ45 | 48 | ks |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Datový modul, 1xRJ45 Cat 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Zásuvka na DIN lištu, určená pro 1 modul, materiál tvrzený plast. Kompatibilní s navrženými moduly (DataGate, Keystone,..). | 6 | ks |  | 0 |  | 0
74. |  |  | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. | 12713 | m |  | 0 |  | 0
75. |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 312 | ks |  | 0 |  | 0
76. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 64 | ks |  | 0 |  | 0
77. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (rozvaděč RD11) | 32 | ks |  | 0 |  | 0
78. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 64 | ks |  | 0 |  | 0
79. |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. (připojení zařízení na straně zásuvky) | 32 | ks |  | 0 |  | 0
80. |  |  | Vnitřní trasy
81. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
82. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 65 | m |  | 0 |  | 0
83. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 19 | m |  | 0 |  | 0
84. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 30 | m |  | 0 |  | 0
85. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 14 | m |  | 0 |  | 0
86. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | 114 | m |  | 0 |  | 0
87. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | 13 | m |  | 0 |  | 0
88. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | 7 | m |  | 0 |  | 0
89. |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
90. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 169 | ks |  | 0 |  | 0
91. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 535 | m |  | 0 |  | 0
92. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 535 | m |  | 0 |  | 0
93. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr25mm, vnitřní průměr 19,1mm,320N, barva světle šedá | 6 | m |  | 0 |  | 0
94. |  |  | Pevná bezhalogenová trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,4mm, barva šedá RAL7035 | 52 | m |  | 0 |  | 0
95. |  |  | instalace trubky P23-25 na povrch | 57 | m |  | 0 |  | 0
96. |  |  | Spojka trubky, pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bez halogenů, barva šedá RAL 7035 | 29 | m |  | 0 |  | 0
97. |  |  | Příchytka pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bezhalogenů, barva šedá RAL 7035 | 57 | m |  | 0 |  | 0
98. |  |  | Rozkrytí a zpětné zakrytí kazetového minerálního podhledu 600x600 | - | m2 | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04
99. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
100. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 2 | ks |  | 0 |  | 0
101. |  |  | Krabice odbočná s víčkem-KO97/5 | 27 | ks |  | 0 |  | 0
102. |  |  | Krabice pro instalaci na povrch, rozměry 300x220x120, IP56, materiál plast, bezhalogenová, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103. |  |  | Vnitřní mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE pro snížení tření, min. povolený poloměr ohybu 12cm, vhodná pro zafouknutí mikro kabelů do průměru 6mm, LSOH. | 458 | m |  | 0 |  | 0
104. |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace | 458 | m |  | 0 |  | 0
105. |  |  | Koncovka plastová průhledná, k ukončení a utěsnění mikrotrubičky s vnějším průměrem 10mm, vodotěsné a tlakutěsné zakončení, včetně pojistky proti vytržení | 8 | ks |  | 0 |  | 0
106. |  |  | Spojka mikrotrubičky průhledná, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro vnější průměr trubičky 10mm, možnost vizuální kontroly přítomnosti mikrokabelu, pro uložení do země | 4 | ks |  | 0 |  | 0
107. |  |  | Zemní pospojení tras
108. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 4mm2, slaněný | 72 | m |  | 0 |  | 0
109. |  |  | Uzemňovací svorka pro uzemnění páteřních tras | 6 | ks |  | 0 |  | 0
110. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 144 | ks |  | 0 |  | 0
111. |  |  | Průrazy
112. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 49 | ks |  | 0 |  | 0
113. |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
114. |  |  | průraz D80 - 300mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
115. |  |  | průraz 100x80 - 150mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
116. |  |  | průraz 150x100 - 150mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
117. |  |  | průraz 150x100 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
118. |  |  | průraz 150x150 - 150mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
119. |  |  | průraz 150x100 - 600mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
120. |  |  | průraz 250x150 - 150mm, cihla | 6 | ks |  | 0 |  | 0
121. |  |  | Protipožární ucpávky
122. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 26 | ks |  | 0 |  | 0
123. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
124. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor 250x150mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
125. |  |  | OSTATNÍ
126. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 125 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
127. |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 156 | přípoj |  | 0 |  | 0
128. |  |  | Stavební přípomoci | 24 | hod |  | 0 |  | 0
129. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 22 | hod |  | 0 |  | 0
130. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.7 | t |  | 0 |  | 0
131. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
132. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 14 | hod |  | 0 |  | 0
133. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
134. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
135. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
136. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 135 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
137. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 41 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-STA
3 | Společná televizní anténa
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Antény
2. |  |  | Anténa pro DVB-T/T2 příjem, frekvenční rozsah 470-790 MHz, kanály 21-60, zisk v pasivním modu 17 dBd, zisk v aktivním modu 45 dB, šumové číslo 1,2 dB (v aktivním modu), napájení 12-24V / 40 mA, délka antény 1112 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Anténa pro příjem FM analogového rozhlasu, frekvenční rozsah 87,5-108 MHz, horizontální/vertikální polarizace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Držák antén na stěnu. Odsazení od stěny 35cm a délka 120cm. Průměr trubky 42mm. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
6. |  |  | Krabice pro instalaci na povrch, rozměry 300x220x120, IP56, materiál plast, bezhalogenová, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Svodič přepětí, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, F konektory, montáž na DIN lištu, trvalé provozní napětí 70V DC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  | DIN lišta, perforovaná, 1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Můstek rozbočovací, zelený, 7x16mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Propojovací kabeláž, F- konektory, rozsah dle potřeby a navržené technologie | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | ROZVADĚČ RSTA
12. |  |  | Rozvaděč STA nástěnná montáž, Šířka 500mm, Výška 700mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva bílá). Zámek FAB. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Přepěťová ochrana instalace u chráněného zařízení, F konektory, montáž na DIN lištu, trvalé provozní napětí 29,1V DC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  | Programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem, automatické nastavení zesílení na základě požadované výstupní úrovně signálu, počet vstupů 5, počet výstupů 1, 4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694/790 MHz), 1x vstup FM (87-110 MHz), 32 programovatelných filtrů, počet kanálů na filtr 1-4, automatické zesílení, nastavení náklonu, regulace zesílení (automatické), možnost napájení předzesilovače 12 V/ 50 mA (UHF1-3), napájení 230V, 50Hz, připojení F konektory | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-2400 MHz, 1 vstup, 2 výstupy, připojení F konektory, vložný útlum 6-6,5dB, v pocínovaném odlitku pro dokonalé stínění | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | Propojovací kabeláž, F- konektory, zakončovací odpory, útlumové články, rozsah dle potřeby a navržené technologie | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  | PATROVÉ ROZVODNICE RSTA 1.1, RSTA 2.1
18. |  |  | Rozvaděč STA nástěnná montáž, Šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva bílá). Zámek FAB. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-2400 MHz, 1 vstup, 2 výstupy, připojení F konektory, vložný útlum 6-6,5dB, v pocínovaném odlitku pro dokonalé stínění | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  | Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1200 MHz, 1 vstup, 12 výstupů, připojení F konektory, vložný útlum 13-14dB, v pocínovaném odlitku pro dokonalé stínění | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Propojovací kabeláž, F- konektory, zakončovací odpory, útlumové články, rozsah dle potřeby a navržené technologie | 2 | sada |  | 0 |  | 0
22. |  |  | ZÁSUVKY
23. |  |  | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové (TV+R), koncové provedení, odbočovací útlum 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75Ω, pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm | 38 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Kryt zásuvky anténní, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT, design jednotný s ostatními zásuvkami, barva bílá | 38 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Rámeček televizní zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro | 38 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Měření na zásuvce | 38 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  | KABELY
28. |  |  | Koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, vnější průměr 6,9 mm, vnitřní kabelové rozvody, materiál dielektrika PEE | 1807 | m |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření, 75 Ω | 27 | m |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Vnitřní trasy
31. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
32. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
33. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
34. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
35. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
36. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
37. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
38. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 200x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 680N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
39. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 79 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 412 | m |  | 0 |  | 0
41. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 412 | m |  | 0 |  | 0
42. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr25mm, vnitřní průměr 19,1mm,320N, barva světle šedá | 5 | m |  | 0 |  | 0
43. |  |  | Pevná bezhalogenová trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,4mm, barva šedá RAL7035 | 27 | m |  | 0 |  | 0
44. |  |  | instalace trubky P23-25 na povrch | 32 | m |  | 0 |  | 0
45. |  |  | Spojka trubky, pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bez halogenů, barva šedá RAL 7035 | 17 | m |  | 0 |  | 0
46. |  |  | Příchytka pro trubku s průměrem 25mm, materiál plast, bezhalogenů, barva šedá RAL 7035 | 32 | m |  | 0 |  | 0
47. |  |  | Rozkrytí a zpětné zakrytí kazetového minerálního podhledu 600x600 | - | m2 | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr EPS objektu SO04
48. |  |  | Krabice odbočná s víčkem-KO97/5 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
49. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 37 | ks |  | 0 |  | 0
50. |  |  | Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51. |  |  | Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52. |  |  | Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech vstupujících kabelů STA vstupujících do objektu střešní nástavby objektu LDN "B" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53. |  |  | Zemní pospojení přepěťových ochran a patrových rozvaděčů STA
54. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 6mm2, slaněný | 103 | m |  | 0 |  | 0
55. |  |  | Zelenožlutý měděný vodič 16mm2, slaněný | 49 | m |  | 0 |  | 0
56. |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, vzdálenost příchytek 500mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 303 | ks |  | 0 |  | 0
57. |  |  | Průrazy
58. |  |  | průraz D40 - 150mm, cihla | 42 | ks |  | 0 |  | 0
59. |  |  | průraz D20 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
60. |  |  | průraz D20 - 600mm, železobeton | 2 | ks |  | 0 |  | 0
61. |  |  | Protipožární ucpávky
62. |  |  | Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 50mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
63. |  |  | OSTATNÍ
64. |  |  | Revize elektro (pepěťové ochrany) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65. |  |  | Oživení a nastavení systému společné televizní antény | 8 | hod |  | 0 |  | 0
66. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 65 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
67. |  |  | Stavební přípomoci | 12 | hod |  | 0 |  | 0
68. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 14 | hod |  | 0 |  | 0
69. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.4 | t |  | 0 |  | 0
70. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
71. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 8 | hod |  | 0 |  | 0
72. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
73. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
74. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
75. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 74 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
76. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-BS
4 | Přístupový systém
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Přístupový systém - příprava kabeláže
2. |  |  | Zápustná krabice pro instalaci do zdi pro čtečku EKV, 1 modul | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | Zaslepovací víčko zápustné krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Elektrický reverzní zámek (popis viz požadavky na ostatní profese) | 2 | ks | Zajistí stavba |  | Zajistí stavba
5. |  |  | KABELY
6. |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, stíněný, B2cas1d1 ( EKV1, EKV2) | 60 | m |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², B2cas1d1 (EKV3) | 86 | m |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Vnitřní trasy
9. |  |  | Trasy bez funkční schopnosti při požáru
10. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
11. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
12. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 150x100mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 550N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
13. |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěnu, včetně potřebného příslušenství | - | m | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
14. |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 19 | m |  | 0 |  | 0
16. |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla | 19 | m |  | 0 |  | 0
17. |  |  | Krabice přístrojová rozvodná ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  | Víčko pro přístrojovou krabici | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  | Průrazy | - | - | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
20. |  |  | Protipožární ucpávky | - | - | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04 |  | V rámci výkazu výměr SLP objektu SO04
21. |  |  | OSTATNÍ
22. |  |  | Podružný materiál z položek 1 - 21 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
23. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
24. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
25. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
26. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
27. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
28. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
29. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 30 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
32. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-AP
5 | Aktivní prvky
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
RD11 |  |  | ACCESS POINT
|  |  | Montáž aktivních prvků dodaných investorem. | 6 | ks | Dodávka investora |  |  | 0
AKTIVNÍ PRVKY LAN, ZÁRUKA 5 LET
|  |  | Přístupový přepínač PoE+ 48 portů, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 1G SFP LC LX Transceiver, maximální vzdálenost fullduplex 550m, halfduplex 10km, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable, kompatibilní s navrženým přepínačem. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS
|  |  | UPS 1/1fáze, 1500VA, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | Komunikační karta - kompatibilní s navrženou UPS. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  | Prodloužení záruky o 3 roky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
INSTALACE, KONFIGURACE
|  |  | Požadovaný minimální rozsah: * montáž prvků do racku, propojení •aktualizace firmware, nastavení lokálních účtů apod. •základní konfigurace IP adresy, NTP, SNMP, logování atd. •L2 konfigurace, přiřazení VLAN, STP, LACP apod. •konfigurace QoS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
|  |  | Zaškolení uživetele | 4 | hod |  | 0 |  | 0
|  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
|  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
|  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět

## F2-SO04-MAJ
6 | Orientační hlasový maják
Poznámka :
1. | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
| Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  | Orientační hlasový majáček, informační a orientačních zařízení pro nevidomé, pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci, zvukové nahrávky uloženy na SD/MMC kartě ve standardním formátu MPEG 1/2 layer 3 (MP3) v CD kvalitě (MP3), napájení 230V, s možností upgradu firmwaru, rozměry š160 x v160 x h75mm, rozsah pracovních teplot: -20...+60° C , krytí IP64, včetně montáže a nahrání frází | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  |  | Stanovení hlasových frází, konzultace s místní organizací pro nevidomé a slabozraké | 4 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  | podružný materiál z položek 1 - 2 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
4. |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 1 | hod |  | 0 |  | 0
5. |  |  | Stavební přípomoci | 1 | hod |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
7. |  |  | Zaškolení uživetele | 1 | hod |  | 0 |  | 0
8. |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 1 | hod |  | 0 |  | 0
9. |  |  | Kompletace dokladů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
10. |  |  | Zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  | Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
13. |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Zpět