## Rekapitulace
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet |  | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | SO 01 1.P.P. | 0
2 | SO 01 a - Přístavba schodiště a výtahů | 0
3 | SO 01 - 1.-4.N.P. + Střecha | 0
4 | SO 02 - Zastřešení vstupu | 0
5 | SO 04 - LDN | 0
6 | SO 05 - Ocelové schodiště | 0
7 | SO 06 - Přeložka VO | 0
8 | SO 07 - Vrátnice | 0
| Celkem bez DPH | 0

## SO 01 1.P.P.-1.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 01 1.P.P.
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky | Množství |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 01 1.P.P. | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | Nouzové osvětlení eBOX CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - CENTRÁLNÍ STANICE - Baterie : Accu Pb/10 12V 12aH Centrální monitoring : ANO Hmotnost : 125 kg Krytí : IP20 Vzdálený monitoring : ANO Výkon DC : 8.00 W Životnost baterií : 10 let Min. počet okruhů : 12 Výkon AC : 2.000 VA Komunikace LAN s více CBS: ANO Min. počet svítidel : 240 Max. proud CBS : 10,5A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Nouzové osvětlení eBOX -CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - SUBSTANICE - Centrální monitoring : ANO Hmotnost : 8,5 kg Hmotnost : 8,5kg Vzdálený monitoring : ANO Výkon DC : 750 W Min. počet okruhů : 6 Max. počet svítidel na okruh : 20 Výkon AC : 1.000 VA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Nouzové osvětlení eBOX CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - POJISTKOVÝ MODUL PRO EXTERNÍ SUBSTANICE 3x 8A AC 1000 VA, DC 750W | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Nouzové osvětlení eBOX -CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - OKRUHOVÉ KARTY - Max. počet svítidel na okruh : 20 Zatížení na okruh : max 420 VA AC Počet okruhů na kartu : 2 Zatížení na okruh : max 200W DC | 6 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Nouzové osvětlení eBOX -CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - BATERIE DO CENTRÁLNÍ STANICE - Baterie : Accu Pb/10 12 V 12Ah Životnost baterií : 10 let Počet kusů : 18 Napětí : 12 V | 18 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Nouzové osvětlení eBOX -HLÍDAČ VÝPADKŮ FÁZí Montáž : DIN do podružných rozvaděčů a monitorovaných zařízení , Příkon : max 25 mA Hmotnost : 0,2kg Krytí : IP20 Počet kontaktů alarmu: 2 Adresovatelné : ANO Počet fází : 3 Pracovní teplota : 0 50 °C Napojení na sběrnici : ANO Barva tělesa : bílá | 12 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Nouzové osvětlení eBOX -HLÍDAČ VÝPADKŮ FÁZE Montáž : DIN do podružných rozvaděčů a monitorovaných zařízení , Spotřeba : 16 VA Hmotnost : 0,2kg Krytí : IP20 Počet kontaktů alarmu: 2 Počet fází : 3 Pracovní teplota : -25°C - 55 °C Napojení na sběrnici : NE Barva tělesa : bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Nouzové osvětlení eBOX BATERIOVÝ SYSTÉM - PROGRAMOVACÍ NÁSTROJ - NFC & BlueTooth Porty : Micro-USB 2.0, B | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Rozvaděč RP02 Provedení - oceloplechové, přisazené V x Š x H 600 x 600 x150 Krytí: IP 40/20 Obsluha Prac. znalý Přívod Vrchem Vývody Vrchem Jmenovitý proud Ijm 63A Ik 10kA Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-S Požární odolnost EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15 DP1 – Sm | 1 | ks |  |  |  | 0
10 | Svorky VU 2,5-4 mm2 | 48 | ks |  |  |  | 0
11 | Svorky VU do 16 mm2 | 6 | ks |  |  |  | 0
12 | Přep. ochrana SPD T2 LPLIII v/3+1 | 1 | ks |  |  |  | 0
13 | Spínač 3x 63/3 | 1 | ks |  |  |  | 0
14 | Chránič s naproudovou ochranou 10C-1N-030A | 8 | ks |  |  |  | 0
15 | Chránič s naproudovou ochranou 16C-1N-030A | 2 | ks |  |  |  | 0
16 | Chránič s naproudovou ochranou 10B-1N-030A | 2 | ks |  |  |  | 0
17 | Astrohodiny 1x 10A | 1 | ks |  |  |  | 0
18 | Propojovací materiál a kompletace rozvaděče RS | 1 | kpl |  |  |  | 0
19
20
21 | RH Provedení - oceloplechové, zapuštěné, atyipicé - insalace do stávající niky po zrušeném rozvaděči 1x pole V x Š x H 2000 x 1000 x 300 Krytí: IP 40/20 Obsluha Prac. znalý Přívod Vrchem Vývody Vrchem Jmenovitý proud Ijm 250A Ik 10kA Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-S Požární odolnost EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15 DP1 – Sm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Svorky VU 2,5-4 mm2 | 65 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Svorky VU 6- 16 mm2 | 18 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Přep. ochrana SPD T1+T2 LPLII v/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 | UPS 185W / 42 min. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Chránič s naproudovou ochranou 16C-1N-030A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Chránič s naproudovou ochranou 10B-1N-030A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Chránič s naproudovou ochranou 16B-1N-030A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Jistič 10B-1 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
30 | Jistič 16C-1 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
31 | Jistič 10C-1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Jistič 6C-1 | 22 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Jistič 6C-2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Jistič 12,6M/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35 | Jistič 7,2M/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36 | Stykač 230V 1x20A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
37 | Stykač 230V 16A AC3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Jistič 13C-3 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Jistič 16C-3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Jistič 25C-3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Jistič 16B-3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Výkonový spínač 3x 250A AC3 s vyrážecí cívkou 230V | 2 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Propojovací materiál a kompletace rozvaděče RS | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 | Rozvaděč RIT Provedení - oceloplechové, přisazené V x Š x H 585 x 350 x 95 Krytí: IP 40/20 Obsluha Prac. znalý Přívod Vrchem Vývody Vrchem Jmenovitý proud Ijm 63A Ik 10kA Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-S | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46 | Svorky VU 2,5-4 mm2 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Svorky VU do 16 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
48 | Přep. ochrana SPD T2 LPLIII v/3+1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Spínač 3x 63/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Chránič s naproudovou ochranou 16C-1N-030-A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Chránič s naproudovou ochranou 16B-1N-030-A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52 | Jistič 10B-1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Jistič 16C-1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Propojovací materiál a kompletace rozvaděče RS | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
Úpravy stávajících rozvaděčů
1 | Doplnění rozvaděče Int. RP01
2 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Úprava rozvaděče Int. RH1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Jistič 50B/3 10kA včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Jistič 40B/3 10kA včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Svorky VU 10 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 3 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0
28 | A/ Vestavné svítidlo s opálovým krytem LED panel 36W/840 3600lm IP20 60x60 50Y ND DALI | 21 | ks |  | 0 |  | 0
29 | B/ Přisazené svítidlo s opálovým krytem chodby LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI | 5 | ks |  | 0 |  | 0
30 | D2/ Svítidlo přisazené nástěnné + Kryt pro omezení světelného toku do dolního poloprostoru - LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI + nanoprizmatický kryt | 2 | ks |  | 0 |  | 0
31 | N1x/ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 1,09kg Krytí : IP42 Mechanická odolnost : IK05 Měrný výkon : Životnost : L90 50000h at 25°C Příkon : 4,7W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 6lm Barva tělesa : bílá, N1x NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM ( L,R,D) | 14 | ks |  | 0 |  | 0
32 | N2/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,29kg Krytí : IP40 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 60 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 428lm Barva tělesa : bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33 | N3/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,29kg Krytí : IP40 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 61lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 269lm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
34 | N5/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,84kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 84lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 329lm Barva tělesa : bílá | 6 | ks |  | 0 |  | 0
35 | N9/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,84kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 67lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 260 lm Barva tělesa : bílá | 10 | ks |  | 0 |  | 0
36 | MET ekvipotenciální svorkovnice v krabici KT 250 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37 | Připojení ventilátorů, servopohonů, limatizačních jednotek, temperování vpustí do 5x4 IP 55 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
38 | DP2 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem, Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem, Provedení detektor Master Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním, Funkce orientačního osvětlení, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Kanál 1 (kontrola osvětlení), Výstup DALI: up to 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min - 30 min, Orientační světlo: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 - 2000 Lux | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39 | DP2 - Přítomnostní detektor Slave - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 2 | ks |  | 0 |  | 0
40 | DP4 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Přítomnostní detektor DALI Kompakt, Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 97 x 103 mm, SM= Ø 98 x 63 mm, Detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 24 m ,křížem, max. Ø 8 m přímo, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 450 m² / 2,5 m montážní výška (in translation): 2 m / 10 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / třída II SM= IP20 / třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C. Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, kanál 1 (ovládání osvětlení), Výstup DALI: až do 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min – 30 min, Orientační světlo: 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 – 2000 lux, měření smíšeného světla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
41 | DP4 Přítomnostní detektory pro montáž na strop - Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem, Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí , Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: SM= Ø 101 x 76 mm, FM= Ø 97 x 84 mm, FC= Ø 97 x 103 mm, Detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 24 m křížem, max. Ø 8 m přímo, max. Ø 6,4 m sedící, Velikost snímaného prostoru 450 m² / 2,5 m Mounting height pro nepřímý pohyb případě montáže v doporučené výšce: (in translation): 2 m / 10 m / 2,5 m Stupeň krytí: SM= IP54 / Třída II, FM= IP20 / Třída II, FC= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s |  | ks |  | 0 |  | 0
42 | DP5ip - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné Řídící jednotka, rozhraní DALI, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43 | DP5ip - Přítomnostní detektor SLAVE - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. |  | ks |  | 0 |  | 0
44 | Spínač zapuštěný řaz. 1, IP20 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
45 | Ovladač osvětlení chodby zapuštěný - Tlačítkový ovladač 0/1o, IP 20 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
46 | Zásuvka dvojitá s natočenou dutinkou zapuštěná 230V/16A/IP20 s vestavěnou SPD T3 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Přepěťová ochtana T3 osazená v instalační krabici se svorkovnicí, krytem a odlehčovací sponou pro připojení spotřebiče. Umístění kordinovat s dodavatelem SLP. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
48 | Zapuštěná svorkovnice s krytem IP20 a odlehčovací sponou do 5x2,5 pro připojení | 4 | ks |  | 0 |  | 0
49 | SPD Přepěťová ochrana T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 8 | ks |  | 0 |  | 0
50 | SPD Přepěťová ochrana T2 + T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Krabice odbočná IP20 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
52 | Krabice odbočná IP44 | 35 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Krabice přístrojová | 24 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Místní ochranná přípojnice na povrch pro vodiče 4 x 2,5 - 6; 6 x 4 - 16; 4 x 50 Umístění pod stropem (nad podhledem) - koordinovat s instalací SLP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Sporka pospojení | 88 | ks |  | 0 |  | 0
56 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 164 | m |  | 0 |  | 0
57 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x16 z/ž | 28 | m |  | 0 |  | 0
58 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x50 z/ž | 110 | m |  | 0 |  | 0
59 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x95 z/ž | 18 | m |  | 0 |  | 0
60 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 2x1,5 | 15 | m |  | 0 |  | 0
61 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 625 | m |  | 0 |  | 0
62 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 182 | m |  | 0 |  | 0
63 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x6 | 31 | m |  | 0 |  | 0
64 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 178 | m |  | 0 |  | 0
65 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 571 | m |  | 0 |  | 0
66 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x4 | 166 | m |  | 0 |  | 0
67 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x6 | 108 | m |  | 0 |  | 0
68 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 7x1,5 | 126 | m |  | 0 |  | 0
69 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 2x2x0,8 SSKFH-V180 | 381 | m |  | 0 |  | 0
70 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,5 SSKFH-V180 | 12 | m |  | 0 |  | 0
71 | 1-CSKH 1x150 černý | 75 | m |  | 0 |  | 0
72 | 1-CSKH 1x150 z/ž | 25 | m |  | 0 |  | 0
73 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 200/100 pod stropem Provedení se zachováním funkčnosti při požáru min. E30 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 119 | m |  | 0 |  | 0
74 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/50 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 228 | m |  | 0 |  | 0
75 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/100 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 19 | m |  | 0 |  | 0
76 | Kabelová příchytka pro kbelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm | 77 | ks |  | 0 |  | 0
77 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 12 | m |  | 0 |  | 0
78 | Trubka TP __21 ZN pozinkovaná vč. spojovacího a upevňovacího materiálu | 20 | m |  | 0 |  | 0
79 | Nerez V4A 10 pevně | 26 | m |  | 0 |  | 0
80 | FeZn 30x4 v základech objektu/v zemi včetně svorek | 31 | m |  | 0 |  | 0
81 | Univerzální svorka FeZn/AlMgSi se šroubem M 10. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
82 | Připojovací svorky | 18 | ks |  | 0 |  | 0
83 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním | 9 | ks |  | 0 |  | 0
84 | Tvarování montážního dílu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
85 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 155 | ks |  | 0 |  | 0
86 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 0.5 | m2 |  | 0 |  | 0
87 | Ucpávka kabelového průchodu zdí D40/L40 proti vodě do výšky vodního sloupce 2m | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
88 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 79 | ks |  | 0 |  | 0
89 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 24 | ks |  | 0 |  | 0
90 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
91 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x16 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
92 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 278 | ks |  | 0 |  | 0
93 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 - obecně | 26 | ks |  | 0 |  | 0
94 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
95 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 34 | ks |  | 0 |  | 0
96 | Ukonč.celoplast.kab. do 8x1 mm2 páskou SL aj. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
97 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
98 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
99 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | 4 | ks |  |  |  | 0
100 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 150 mm2 | 16 | ks |  |  |  | 0
101 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 124 | ks |  | 0 |  | 0
102 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 144 | ks |  | 0 |  | 0
103 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 120 | m |  |  |  | 0
104 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 48 | ks |  |  |  | 0
105 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 47 | ks |  |  |  | 0
106 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 25 | ks |  |  |  | 0
107 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg | 2 | ks |  |  |  | 0
108 | Mont.rozvaděčů nedělitelných do 500kg | 2 | ks |  |  |  | 0
109 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 8 | ks |  |  |  | 0
110 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
111 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí | 2 | ks |  |  |  | 0
112 | Repase pojistkové skříně bet. 12x400A | 1 | kpl |  |  |  | 0
113 | Demontáž stávajících kabelů do 5x6 | 300 | m |  |  |  | 0
114 | Opětovná montáž stávajících kabelů do 5x6 | 150 | m |  |  |  | 0
115 | Demontáž stávající elektroinstalace do šrotu | 20 | nh |  |  |  | 0
116 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
117
118 | Přeložky stávajcící instalace - kvalifikovaný odhad
119 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 10 | ks |  | 0 |  | 0
120 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 40 | ks |  | 0 |  | 0
121 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 40 | m |  |  |  | 0
122 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 3 | ks |  |  |  | 0
123 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 20 | ks |  |  |  | 0
124 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 20 | ks |  |  |  | 0
125 | Krabice odbočná IP20 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
126 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
127 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
128 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
129 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
130
131
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh stěna-omítka váp.š.do 30mm | 37 | m |  |  |  | 0
2 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 19 | m |  |  |  | 0
3 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm | 21 | m |  |  |  | 0
4 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 8 | ks |  |  |  | 0
5 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 8 | ks |  |  |  | 0
6 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 33 | m2 |  |  |  | 0
7 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 7 | m2 |  |  |  | 0
8 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 |  | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 01 1.-4.NP., Střecha-2.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 01 1.-4.NP., Střecha
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 01 1.-4.NP., Střecha | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | SkříňSPO - WRM - 250x300x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /3+1V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | SkříňSPO - RH 112+113 - 250x300x110 mm, 12TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /3+1V 1x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Skříně SPO - RIT.1,2 , SPO - RP02 - 08,09 - 200x50x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 2x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
Úpravy stávajících rozvaděčů
1 | Doplnění rozvaděče Int. R41
2 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Doplnění rozvaděče Int. R42 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Doplnění rozvaděče Int. R31 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
35 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
44 |  |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Doplnění rozvaděče Int. R32 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
48 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
56 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
57 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
59 |  |  |  |  | 0 |  | 0
60 | Doplnění rozvaděče Int. R21 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
63 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
64 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
66 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
67 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
68 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
69 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
70 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
71 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
72 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
73 |  |  |  |  | 0 |  | 0
74 | Doplnění rozvaděče Int. R22 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
76 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
77 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
78 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
79 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
80 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
81 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
82 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
83 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
84 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
85 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
86 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
87 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
88 |  |  |  |  | 0 |  | 0
89 | Doplnění rozvaděče Int. R11 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
91 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
92 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
93 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
94 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
95 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
96 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
97 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
98 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
99 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
100 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
101 |  |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Doplnění rozvaděče Int. R12 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104 | Vypínací cívka 230V pro chránič s nadproudovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
105 | Instalace monitoru výpadku fáze - viz systém N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
106 | Svorky VU 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
107 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 12TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
108 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
109 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
110 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
111 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
112 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
113 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
114 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
115 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
116 |  |  |  |  | 0 |  | 0
117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
118 | A/ Vestavné svítidlo s opálovým krytem LED panel 36W/840 3600lm IP20 60x60 50Y ND DALI | 97 | ks |  | 0 |  | 0
119 | B/ Přisazené svítidlo s opálovým krytem chodby LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI | 27 | ks |  | 0 |  | 0
120 | N1x/ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 1,09kg Krytí : IP42 Mechanická odolnost : IK05 Měrný výkon : Životnost : L90 50000h at 25°C Příkon : 4,7W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 6lm Barva tělesa : bílá, N1x NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM ( L,R,D) | 34 | ks |  | 0 |  | 0
121 | N2/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,29kg Krytí : IP40 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 60 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 428lm Barva tělesa : bílá | 9 | ks |  | 0 |  | 0
122 | N3/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,29kg Krytí : IP40 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 61lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 269lm | 20 | ks |  | 0 |  | 0
123 | N5/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,84kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 84lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 329lm Barva tělesa : bílá | 20 | ks |  | 0 |  | 0
124 | N8/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,9kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 57lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 408lm Barva tělesa : bílá | 10 | ks |  | 0 |  | 0
125 | Připojení ventilátorů, servopohonů, limatizačních jednotek, temperování vpustí do 5x4 IP 55 | 47 | ks |  | 0 |  | 0
126 | Bezpečnostní tlačítko HSE hlavní pro spuštění centrály RWA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
127 | Krabice s funční integritou P-60-R IP44 5x2,54 | 45 | ks |  | 0 |  | 0
128 | DP2 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem, Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem, Provedení detektor Master Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním, Funkce orientačního osvětlení, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Kanál 1 (kontrola osvětlení), Výstup DALI: up to 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min - 30 min, Orientační světlo: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 - 2000 Lux | 8 | ks |  | 0 |  | 0
129 | DP2 - Přítomnostní detektor Slave - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 8 | ks |  | 0 |  | 0
130 | DP4 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Přítomnostní detektor DALI Kompakt, Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 97 x 103 mm, SM= Ø 98 x 63 mm, Detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 24 m ,křížem, max. Ø 8 m přímo, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 450 m² / 2,5 m montážní výška (in translation): 2 m / 10 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / třída II SM= IP20 / třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C. Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, kanál 1 (ovládání osvětlení), Výstup DALI: až do 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min – 30 min, Orientační světlo: 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 – 2000 lux, měření smíšeného světla | 13 | ks |  | 0 |  | 0
131 | DP4 Přítomnostní detektory pro montáž na strop - Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem, Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí , Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: SM= Ø 101 x 76 mm, FM= Ø 97 x 84 mm, FC= Ø 97 x 103 mm, Detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 24 m křížem, max. Ø 8 m přímo, max. Ø 6,4 m sedící, Velikost snímaného prostoru 450 m² / 2,5 m Mounting height pro nepřímý pohyb případě montáže v doporučené výšce: (in translation): 2 m / 10 m / 2,5 m Stupeň krytí: SM= IP54 / Třída II, FM= IP20 / Třída II, FC= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 16 | ks |  | 0 |  | 0
132 | Spínač zapuštěný řaz. 1, IP20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
133 | Spínač zapuštěný žaluziový IP20 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
134 | Ovladač osvětlení chodby zapuštěný - Tlačítkový ovladač 0/1o, IP 20 | 23 | ks |  | 0 |  | 0
135 | SPD Přepěťová ochrana T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 16 | ks |  | 0 |  | 0
136 | SPD Přepěťová ochrana T2 + T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení |  | ks |  | 0 |  | 0
137 | Krabice odbočná IP20 | 98 | ks |  | 0 |  | 0
138 | Krabice odbočná IP44 | 187 | ks |  | 0 |  | 0
139 | Krabice přístrojová | 59 | ks |  | 0 |  | 0
140 | Místní ochranná přípojnice na povrch pro vodiče 4 x 2,5 - 6; 6 x 4 - 16; 4 x 50 Umístění pod stropem (nad podhledem) - koordinovat s instalací SLP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
141 | Sporka pospojení | 147 | ks |  | 0 |  | 0
142 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 749 | m |  | 0 |  | 0
143 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x16 z/ž | 38 | m |  | 0 |  | 0
144 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x50 z/ž | 450 | m |  | 0 |  | 0
145 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 2x1,5 | 127 | m |  | 0 |  | 0
146 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 1182 | m |  | 0 |  | 0
147 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 296 | m |  | 0 |  | 0
148 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 4x1,5 | 152 | m |  | 0 |  | 0
149 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 121 | m |  | 0 |  | 0
150 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 992 | m |  | 0 |  | 0
151 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x4 | 174 | m |  | 0 |  | 0
152 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x6 | 13 | m |  | 0 |  | 0
153 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 7x1,5 | 769 | m |  | 0 |  | 0
154 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 2x2x0,8 SSKFH-V180 | 1185 | m |  | 0 |  | 0
155 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,8 SSKFH-V180 | 117 | m |  | 0 |  | 0
156 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,5 SSKFH-V180 | 600 | m |  | 0 |  | 0
157 | Kabelová trasa uzavřený pozinkovaný žlab 50/50(62) na podpěrách Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu s funkčností P-60-R | 26 | m |  | 0 |  | 0
158 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 200/100 pod stropem Provedení se zachováním funkčnosti při požáru min. E30 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 126 | m |  | 0 |  | 0
159 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/100 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 83 | m |  | 0 |  | 0
160 | Kabelová příchytka pro kbelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm |  | ks |  | 0 |  | 0
161 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 600 | m |  | 0 |  | 0
162 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 3m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
163 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 2m | 5 | ks |  | 0 |  | 0
164 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | 40 | m |  | 0 |  | 0
165 | Nerez V4A 10 pevně | 35 | m |  | 0 |  | 0
166 | Univerzální svorka FeZn/AlMgSi se šroubem M 10. | 20 | ks |  | 0 |  | 0
167 | Připojovací svorky | 3 | ks |  | 0 |  | 0
168 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním | 6 | ks |  | 0 |  | 0
169 | Tvarování montážního dílu | 12 | ks |  | 0 |  | 0
170 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
171 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 123 | ks |  | 0 |  | 0
172 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 19 | ks |  | 0 |  | 0
173 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 26 | ks |  | 0 |  | 0
174 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 - obecně | 104 | ks |  | 0 |  | 0
175 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 74 | ks |  | 0 |  | 0
176 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 18 | ks |  | 0 |  | 0
177 | Ukonč.celoplast.kab. do 8x1 mm2 páskou SL aj. | 36 | ks |  | 0 |  | 0
178 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | 4 | ks |  |  |  | 0
179 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 73 | ks |  | 0 |  | 0
180 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 240 | ks |  | 0 |  | 0
181 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 150 | m |  |  |  | 0
182 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 24 | ks |  |  |  | 0
183 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 240 | ks |  |  |  | 0
184 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 92 | ks |  |  |  | 0
185 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | 4 | ks |  |  |  | 0
186 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 84 | ks |  |  |  | 0
187 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 38 | ks |  | 0 |  | 0
188 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí | 10 | ks |  |  |  | 0
189 | Ucpávka kabelového průchodu stropem D10/L30 proti vodě do výšky vodního sloupce 2m | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
190 | Demontáž stávajících kabelů do 5x6 | 200 | m |  |  |  | 0
191 | Opětovná montáž stávajících kabelů do 5x6 | 200 | m |  |  |  | 0
192 | Demontáž stávající elektroinstalace do šrotu | 20 | nh |  |  |  | 0
193 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
194
195 | Přeložky stávajcící instalace - kvalifikovaný odhad
196 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 20 | ks |  | 0 |  | 0
197 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 80 | ks |  | 0 |  | 0
198 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 50 | m |  |  |  | 0
199 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 20 | ks |  |  |  | 0
200 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 41 | ks |  |  |  | 0
201 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 20 | ks |  |  |  | 0
202 | Krabice odbočná IP20 | 60 | ks |  | 0 |  | 0
203 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
204 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
205 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
206 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh stěna-omítka váp.š.do 30mm | 194 | m |  |  |  | 0
2 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 128 | m |  |  |  | 0
3 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm | 89 | m |  |  |  | 0
4 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 59 | ks |  |  |  | 0
5 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 74 | ks |  |  |  | 0
6 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 35 | ks |  |  |  | 0
7 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 130 | m2 |  |  |  | 0
8 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 28 | m2 |  |  |  | 0
9 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 277 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 01 a- Přístavbaschodiště-1.f
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 01 a- Přístavbaschodiště
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 01 a- Přístavbaschodiště | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | Skříň SPO - RP03.7,8 - 250x300x110 mm, 12TE, IP20, osazeno 5x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | SkříňSPO - WRM - 250x300x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /3+1V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | SkříňSPO - RH 110+111 - 250x300x110 mm, 12TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /3+1V 1x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Rozvaděč RP03 Provedení - oceloplechové, přisazené V x Š x H 600 x 600 x150 Krytí: IP 40/20 Obsluha Prac. znalý Přívod Vrchem Vývody Vrchem Jmenovitý proud Ijm 63A Ik 10kA Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-S Požární odolnost EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15 DP1 – Sm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Svorky VU 2,5-4 mm2 | 27 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Svorky VU do 16 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Přep. ochrana SPD T2 LPLIII v/3+1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Spínač 3x 63/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Chránič s naproudovou ochranou 10C-1N-030A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Chránič s naproudovou ochranou 16B-1N-030A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Chránič s naproudovou ochranou 6B-1N-030A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Chránič s naproudovou ochranou 10B-1N-030A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Stykač 230V 1x20A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Příprava a instalace PBD Monitoru fáze pro N.O. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Příprava a instalace regulátoru temperování okapů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Propojovací materiál a kompletace rozvaděče RS | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | A/ Vestavné svítidlo s opálovým krytem LED panel 36W/840 3600lm IP20 60x60 50Y ND DALI | 13 | ks |  | 0 |  | 0
2 | B/ Přisazené svítidlo s opálovým krytem chodby LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI | 16 | ks |  | 0 |  | 0
3 | C/ Svítidlo průmyslové 1290 x 132 x 110 mm, LED svítidlo přisazenné 32W/840 4400lm IP65 70Y ND | 9 | ks |  | 0 |  | 0
4 | D2/ Svítidlo přisazené nástěnné + Kryt pro omezení světelného toku do dolního poloprostoru - LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI + nanoprizmatický kryt | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5 | N1x/ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 1,09kg Krytí : IP42 Mechanická odolnost : IK05 Měrný výkon : Životnost : L90 50000h at 25°C Příkon : 4,7W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 6lm Barva tělesa : bílá, N1x NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM ( L,R,D) | 14 | ks |  | 0 |  | 0
6 | N2/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,29kg Krytí : IP40 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 60 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 428lm Barva tělesa : bílá | 5 | ks |  | 0 |  | 0
7 | N5/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,84kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 84lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 329lm Barva tělesa : bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | N7/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,79kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 68 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 266 lm Barva tělesa : bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | N8/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,9kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 57lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 408lm Barva tělesa : bílá | 8 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Připojení ventilátorů, servopohonů, limatizačních jednotek, temperování vpustí do 5x4 IP 55 | 18 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 2x NO ( Central stop ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 2x NO ( Total stop ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Bezpečnostní tlačítko HSE hlavní pro spuštění centrály RWA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Krabice s funční integritou P-60-R IP44 5x2,54 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
15 | DP2 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem, Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem, Provedení detektor Master Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním, Funkce orientačního osvětlení, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Kanál 1 (kontrola osvětlení), Výstup DALI: up to 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min - 30 min, Orientační světlo: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 - 2000 Lux | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16 | DP2 - Přítomnostní detektor Slave - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 9 | ks |  | 0 |  | 0
17 | DP4 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Přítomnostní detektor DALI Kompakt, Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 97 x 103 mm, SM= Ø 98 x 63 mm, Detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 24 m ,křížem, max. Ø 8 m přímo, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 450 m² / 2,5 m montážní výška (in translation): 2 m / 10 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / třída II SM= IP20 / třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C. Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, kanál 1 (ovládání osvětlení), Výstup DALI: až do 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min – 30 min, Orientační světlo: 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 – 2000 lux, měření smíšeného světla |  | ks |  | 0 |  | 0
18 | DP5ip - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné Řídící jednotka, rozhraní DALI, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Spínač zapuštěný řaz. 1, IP20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Spínač zapuštěný žaluziový IP20 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Zásuvka dvojitá s natočenou dutinkou zapuštěná 230V/16A/IP20 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Zapuštěná svorkovnice s krytem IP20 a odlehčovací sponou do 5x2,5 pro připojení |  | ks |  | 0 |  | 0
23 | SPD Přepěťová ochrana T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 5 | ks |  | 0 |  | 0
24 | SPD Přepěťová ochrana T2 + T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Krabice odbočná IP20 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Krabice přístrojová | 10 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Místní ochranná přípojnice na povrch pro vodiče 4 x 2,5 - 6; 6 x 4 - 16; 4 x 50 Umístění pod stropem (nad podhledem) - koordinovat s instalací SLP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Sporka pospojení | 36 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 68 | m |  | 0 |  | 0
30 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x16 z/ž | 35 | m |  | 0 |  | 0
31 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x50 z/ž | 71 | m |  | 0 |  | 0
32 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 271 | m |  | 0 |  | 0
33 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 139 | m |  | 0 |  | 0
34 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 4x1,5 | 33 | m |  | 0 |  | 0
35 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 124 | m |  | 0 |  | 0
36 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 327 | m |  | 0 |  | 0
37 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x4 | 119 | m |  | 0 |  | 0
38 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x6 | 3 | m |  | 0 |  | 0
39 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 7x1,5 | 94 | m |  | 0 |  | 0
40 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 2x2x0,8 SSKFH-V180 | 210 | m |  | 0 |  | 0
41 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,8 SSKFH-V180 | 21 | m |  | 0 |  | 0
42 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,5 SSKFH-V180 | 5 | m |  | 0 |  | 0
43 | Kabelová trasa uzavřený pozinkovaný žlab 50/50(62) na podpěrách Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu s funkčností P-60-R | 23 | m |  | 0 |  | 0
44 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 6 | m |  | 0 |  | 0
45 | Trubka TP __21 ZN pozinkovaná vč. spojovacího a upevňovacího materiálu | 3 | m |  | 0 |  | 0
46 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
48 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | 69 | m |  | 0 |  | 0
49 | Zkušební svorka ZS nerez | 2 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Nerez V4A 10 pevně | 10 | m |  | 0 |  | 0
51 | FeZn 30x4 v základech objektu/v zemi včetně svorek | 43 | m |  | 0 |  | 0
52 | Univerzální svorka FeZn/AlMgSi se šroubem M 10. | 20 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Připojovací svorky | 6 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním | 32 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Tvarování montážního dílu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
56 | Samoregulační topný kabel (18 W/m při tepl. 5°C, 28 W/m v ledu při tepl. 0°C) V dešťovém svodu bude kabel instalován na nosné konstrukci z řetězu, kabel bude zaveden cca 1m do kanalizačního potrubí Ve žlabu bude topný kabel volně uložen a fixován po 1m klipovým profilem přilepeným na dno žlabu. Napájení kabelem Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) -J 3x1,5, připojení bude provedeno typovou smršťovací spojkou a koncovkou. | 30 | m |  | 0 |  | 0
57 | Napojovací sada koncovky a studeného konce pro topný kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Teplotní regulace vč. teplotního a vlhkostního senzoru pro temperování okapových svodů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
59 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 0.025 | m2 |  | 0 |  | 0
60 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 25 | ks |  | 0 |  | 0
61 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
62 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x16 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
63 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 26 | ks |  | 0 |  | 0
64 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 - obecně | 20 | ks |  | 0 |  | 0
65 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
66 | Ukonč.celoplast.kab. do 4x1 mm2 páskou SL aj. | 17 | ks |  | 0 |  | 0
67 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 26 | ks |  | 0 |  | 0
68 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 4 | ks |  | 0 |  | 0
69 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 60 | m |  | 0 |  | 0
70 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 1 | ks |  | 0 |  | 0
71 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
72 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | 4 | ks |  |  |  | 0
73 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg | 1 | ks |  |  |  | 0
74 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 3 | ks |  |  |  | 0
75 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
76 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí | 1 | ks |  |  |  | 0
77 | Ucpávka kabelového průchodu stropem D10/L30 proti vodě do výšky vodního sloupce 2m | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
78 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm | 16 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 02 - Zastřešení vstupu-2.fáz
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 02 - Zastřešení vstupu
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | rev.18.VII.23
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 02 - Zastřešení vstupu | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | A/ Vestavné svítidlo s opálovým krytem LED panel 36W/840 3600lm IP20 60x60 50Y ND DALI | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2 | D/ Svítidlo přisazené nástěnné + LED svítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI | 6 | ks |  | 0 |  | 0
3 | D2/ Svítidlo přisazené nástěnné + Kryt pro omezení světelného toku do dolního poloprostoru - LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI + nanoprizmatický kryt | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4 | N1x/ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 1,09kg Krytí : IP42 Mechanická odolnost : IK05 Měrný výkon : Životnost : L90 50000h at 25°C Příkon : 4,7W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 6lm Barva tělesa : bílá, N1x NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM ( L,R,D) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | N7/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,79kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 68 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 266 lm Barva tělesa : bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | N8/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,9kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 57lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 408lm Barva tělesa : bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 | DP2 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem, Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem, Provedení detektor Master Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním, Funkce orientačního osvětlení, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Kanál 1 (kontrola osvětlení), Výstup DALI: up to 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min - 30 min, Orientační světlo: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 - 2000 Lux | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | DP2 - Přítomnostní detektor Slave - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 | DP5ip - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné Řídící jednotka, rozhraní DALI, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | DP5ip - Přítomnostní detektor SLAVE - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | SPD Přepěťová ochrana T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | SPD Přepěťová ochrana T2 + T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Krabice odbočná IP20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Krabice odbočná IP44 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Sporka pospojení | 12 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 22 | m |  | 0 |  | 0
17 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 55 | m |  | 0 |  | 0
18 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 39 | m |  | 0 |  | 0
19 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 36 | m |  | 0 |  | 0
20 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 7x1,5 | 67 | m |  | 0 |  | 0
21 | Kabel PFG - (P15-R – P90-R, PH120-R, P750 90-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1) 4x2x0,5 SSKFH-V180 | 43 | m |  | 0 |  | 0
22 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/50 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 39 | m |  | 0 |  | 0
23 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 43 | m |  | 0 |  | 0
24 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | 48 | m |  | 0 |  | 0
25 | Zkušební svorka ZS nerez | 3 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Nerez V4A 10 pevně | 42 | m |  | 0 |  | 0
27 | FeZn 30x4 v základech objektu/v zemi včetně svorek | 13 | m |  | 0 |  | 0
28 | Připojovací svorky | 11 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním | 38 | ks |  | 0 |  | 0
30 | Tvarování montážního dílu | 12 | ks |  | 0 |  | 0
31 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 18 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 3 | ks |  | 0 |  | 0
36 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 20 | m |  | 0 |  | 0
37 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 20 | ks |  |  |  | 0
40 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Demontáž stávajících kabelů do 5x6 | 20 | m |  |  |  | 0
42 | Opětovná montáž stávajících kabelů do 5x6 | 20 | m |  |  |  | 0
43 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 0.01 | m2 |  | 0 |  | 0
44 | Asistence při vytyčování podzemních sítí | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
45 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
46
47 | Přeložky stávajcící instalace - kvalifikovaný odhad
48 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 5 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 5 | ks |  |  |  | 0
50 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 10 | ks |  |  |  | 0
51 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 5 | ks |  |  |  | 0
52 | Krabice odbočná IP20 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
54 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
55 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
56 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh stěna-omítka váp.š.do 30mm | 17 | m |  |  |  | 0
2 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 3 | ks |  |  |  | 0
3 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 9 | m2 |  |  |  | 0
4 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 6 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 04 - LDN-2.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 04 - LDN
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky | Množství |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 04 - LDN | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | Skříň SPO - 250x300x110 mm, 12TE, IP20, osazeno 5x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností | Množství | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
Úpravy stávajících rozvaděčů
1 | Doplnění rozvaděče LDN R 01
2 | Jistič 10B/1 Ik10kA včetně propojaovacího materiálu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Jistič 16C/1 Ik10kA včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Svorky VU 2,5 mm2 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 7TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | Doplnění rozvaděče LDN R 02
15 | Jistič 16C/1 Ik10kA včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Chránič s nadproudovou ochranou 6B/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Stykač R -20-20 230V / 20A / AC1 / cívka 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Řídící jednotka pro temperování okapovéhosvodu včetně teplotního čidla a čidla vlhkosti pro okapy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Svorky VU 2,5 mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 17TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29
30 | Doplnění rozvaděče LDN RP 02
31 | Chránič s nadproudovou ochranou 6B/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03 A včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Stykač R -20-20 230V / 20A / AC1 / cívka 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
35 | Řídící jednotka pro temperování okapovéhosvodu včetně teplotního čidla a čidla vlhkosti pro okapy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36 | Svorky VU 2,5 mm2 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
37 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové přístroje 16TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
44
45
46 | A/ Vestavné svítidlo s opálovým krytem LED panel 36W/840 3600lm IP20 60x60 50Y ND DALI | 19 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Připojení ventilátorů, servopohonů, limatizačních jednotek, temperování vpustí do 5x4 IP 55 | 11 | ks |  | 0 |  | 0
48 | DP2 - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem, Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem, Provedení detektor Master Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním, Funkce orientačního osvětlení, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Kanál 1 (kontrola osvětlení), Výstup DALI: up to 50 DALI / DSI-EB Čas dobehu: 1 min - 30 min, Orientační světlo: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞, Nastavená hodnota jasu: 10 - 2000 Lux | 4 | ks |  | 0 |  | 0
49 | DP2 - Přítomnostní detektor Slave - Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master, Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí, 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Rozměry: FC= Ø 80 x 85 mm, SM= Ø 98 x 47 mm, detekčním rozsahem: vertikální 360°, Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící, Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce: 79 m² / 2,5 m Mounting height, (in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m, Stupeň krytí: FC= IP20 / Třída II,SM= IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C až +50 °C, Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát, Interval impulso: 2 nebo 9 s | 4 | ks |  | 0 |  | 0
50 | DP5ip - DALI - Přítomnostní detektor DALI Kompakt - Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle, Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny,Možné Řídící jednotka, rozhraní DALI, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Ovladač osvětlení chodby zapuštěný - Tlačítkový ovladač 0/1o, IP 20 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
52 | Zásuvka 230V/16A vybavená SPD T3 se světelnou signalizací Umítění koordinovat s dodavatelem SLP ( Instalace do 19" rozvaděče SLP - dodávka SLP) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Přepěťová ochtana T3 osazená v instalační krabici se svorkovnicí, krytem a odlehčovací sponou pro připojení spotřebiče. Umístění kordinovat s dodavatelem SLP. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
54 | Zapuštěná svorkovnice s krytem IP20 a odlehčovací sponou do 5x2,5 pro připojení | 3 | ks |  | 0 |  | 0
55 | SPD Přepěťová ochrana T3 osazená v instalační krabici, případně pod spínačem na přívodu pro osvětlení | 5 | ks |  | 0 |  | 0
56 | Krabice odbočná IP20 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
57 | Krabice odbočná IP44 | 11 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Krabice přístrojová | 15 | ks |  | 0 |  | 0
59 | Místní ochranná přípojnice na povrch pro vodiče 4 x 2,5 - 6; 6 x 4 - 16; 4 x 50 Umístění pod stropem (nad podhledem) - koordinovat s instalací SLP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
60 | Sporka pospojení | 21 | ks |  | 0 |  | 0
61 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 50 | m |  | 0 |  | 0
62 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x16 z/ž | 91 | m |  | 0 |  | 0
63 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x50 z/ž | 91 | m |  | 0 |  | 0
64 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 216 | m |  | 0 |  | 0
65 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 146 | m |  | 0 |  | 0
66 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x4 | 57 | m |  | 0 |  | 0
67 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 7x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
68 | Kabelová trasa uzavřený pozinkovaný žlab 50/50(62) na podpěrách Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu s funkčností P-60-R | 48 | m |  | 0 |  | 0
69 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/50 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 79 | m |  | 0 |  | 0
70 | Kabelová trasa z drátěnné lávky 50/100 Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | 17 | m |  | 0 |  | 0
71 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 8.05 | m |  | 0 |  | 0
72 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 3m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
73 | Jímač tyčový AL vč. podstavce 2m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
74 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | 9 | m |  | 0 |  | 0
75 | Univerzální svorka FeZn/AlMgSi se šroubem M 10. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
76 | Připojovací svorky | 3 | ks |  | 0 |  | 0
77 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním |  | ks |  | 0 |  | 0
78 | Tvarování montážního dílu | 6 | ks |  | 0 |  | 0
79 | Samoregulační topný kabel (18 W/m při tepl. 5°C, 28 W/m v ledu při tepl. 0°C) V dešťovém svodu bude kabel instalován na nosné konstrukci z řetězu, kabel bude zaveden cca 1m do kanalizačního potrubí Ve žlabu bude topný kabel volně uložen a fixován po 1m klipovým profilem přilepeným na dno žlabu. Napájení kabelem Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) -J 3x1,5, připojení bude provedeno typovou smršťovací spojkou a koncovkou. | 17 | m |  | 0 |  | 0
80 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
81 | Napojovací sada koncovky a studeného konce pro topný kabel | 2 | ks |  | 0 |  | 0
82 | Teplotní regulace vč. teplotního a vlhkostního senzoru pro temperování okapových svodů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
83 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 0.25 | m2 |  | 0 |  | 0
84 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
85 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 18 | ks |  | 0 |  | 0
86 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
87 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 35 | ks |  | 0 |  | 0
88 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 20 | m |  |  |  | 0
89 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 4 | ks |  |  |  | 0
90 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 27 | ks |  |  |  | 0
91 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 27 | ks |  |  |  | 0
92 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 6 | ks |  |  |  | 0
93 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
94 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí | 2 | ks |  |  |  | 0
95 | Demontáž stávajících kabelů do 5x6 | 20 | m |  |  |  | 0
96 | Opětovná montáž stávajících kabelů do 5x6 | 20 | m |  |  |  | 0
97 | Demontáž stávající elektroinstalace do šrotu | 1 | kpl |  |  |  | 0
98 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
99
100 | Přeložky stávajcící instalace - kvalifikovaný odhad
101 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 10 | ks |  | 0 |  | 0
102 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 10 | ks |  |  |  | 0
103 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 10 | ks |  |  |  | 0
104 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 25 | ks |  |  |  | 0
105 | Krabice odbočná IP20 | 20 | ks |  | 0 |  | 0
106 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0
107 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0
108 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0
109 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název | Počet | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh stěna-omítka váp.š.do 30mm | 40 | m |  |  |  | 0
2 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 21 | ks |  |  |  | 0
3 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 14 | ks |  |  |  | 0
4 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm | 5 | ks |  |  |  | 0
5 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 1 | ks |  |  |  | 0
6 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 20 | m2 |  |  |  | 0
7 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 21 | m2 |  |  |  | 0
8 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 61 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 05 Ocelové schodiště-1.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 05 Ocelové schodiště
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 05 - Ocelové schodiště | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | Skříň SPO - RNO.31 - 250x300x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /3+1V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Skříň SPO - RP02.3 - 200x50x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 1x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Skříně SPO - RIT.1,2 , SPO - RP02 - 08,09 - 200x50x110 mm, 6TE, IP20, osazeno 2x SPD T1+T2 LPL III /2V, včetně svorek a přípojnice PE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | D2/ Svítidlo přisazené nástěnné + Kryt pro omezení světelného toku do dolního poloprostoru - LEDsvítidlo 15W/840 1400lm 300x70 IP65 50Y ND DALI + nanoprizmatický kryt | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2 | N1x/ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 1,09kg Krytí : IP42 Mechanická odolnost : IK05 Měrný výkon : Životnost : L90 50000h at 25°C Příkon : 4,7W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 6lm Barva tělesa : bílá, N1x NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM ( L,R,D) | 9 | ks |  | 0 |  | 0
3 | N7/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,79kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 68 lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 3,9W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 266 lm Barva tělesa : bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | N8/ NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - Předřadník : DALI Teplota chromatičnosti : 4000K Hmotnost : 0,9kg Krytí : IP65 Mechanická odolnost : IK04 Měrný výkon : 57lm/W Životnost : L95 100000h at 25°C Příkon : 7,2W Barevná tolerance : Světelný tok ze svítidla : 408lm Barva tělesa : bílá | 9 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Jednopólový vypínač řaz. 6, IP44 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Jednopólový vypínač řaz. 7, IP44 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Krabice odbočná IP44 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Krabice přístrojová | 5 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Sporka pospojení | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 5 | m |  | 0 |  | 0
11 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 117 | m |  | 0 |  | 0
12 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 146 | m |  | 0 |  | 0
13 | Kabelová příchytka pro kbelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm | 81 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Trubka TOY __20 bezhalogenová | 6 | m |  | 0 |  | 0
15 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | 6 | m |  | 0 |  | 0
16 | Nerez V4A 10 pevně | 25 | m |  | 0 |  | 0
17 | FeZn 30x4 v základech objektu/v zemi včetně svorek | 32 | m |  | 0 |  | 0
18 | Univerzální svorka FeZn/AlMgSi se šroubem M 10. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Připojovací svorky | 6 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Připojení armatury ž.b. k FeZn 8 svárem, svorkou nebo drátkováním | 16 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Tvarování montážního dílu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Požární ucpávky do tl. 30cm | 0.01 | m2 |  | 0 |  | 0
23 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 6 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 6 | ks |  | 0 |  | 0
28 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 10 | m |  | 0 |  | 0
29 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
31 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Demontáž stávajících kabelů do 5x6 | 12 | m |  |  |  | 0
35 | Opětovná montáž stávajících kabelů do 5x6 | 12 | m |  |  |  | 0
36 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
37
38 | Přeložky stávajcící instalace - kvalifikovaný odhad
39 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 5 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Přezkoušení stoupacích hlav.vedení s označením | 5 | ks |  |  |  | 0
41 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 5 | ks |  |  |  | 0
42 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 8 | ks |  |  |  | 0
43 | Krabice odbočná IP20 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
44 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x1,5 | 10 | m |  | 0 |  | 0
45 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 5x2,5 | 10 | m |  | 0 |  | 0
46 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 10 | m |  | 0 |  | 0
47 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5 | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh stěna-omítka váp.š.do 30mm | 53 | m |  |  |  | 0
2 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 11 | ks |  |  |  | 0
3 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm | 2 | ks |  |  |  | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 26 | m2 |  |  |  | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 0.225 | m2 |  |  |  | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 15 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 06 - Přeložka VO-1.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 06 - Přeložka VO
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | rev.18.VII.23
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce | [5 empty] | 0
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 06 - Přeložka VO | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
1 | Svítidlo VO parkové na dřík (tvar houba) - 16 LED / 350 mA / 5102, 10kA, korpus svítidla AlSi, difuzor z opálového PMMA, Tcp = 2700K (± 300K ), ULOR max 10% (90% světelného toku musí dopadnout do dolního poloprostoru)PIL / WW / 19 W, 230V, IP66, IItř., vč. SPD - T3 4kV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Stožár sadový (5m nad terénem), dvakrát osazený, žárově pozinkovaný, opatřený antikorozní manžetou, horní průměr D3 60mm, dvířka 100x400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Stožárová výzbroj s pojistkou 1x 6A, napájení kabelem -vstup 4x16 mm2, výstup 4x16 mm2, výstup pro svítidlo 3x2,5, IP 54, přep.ochrana SPD T2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | kabel AYKY 4x16 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
5 | CYKY 3x2.5mm2 | 6 | m |  | 0 |  | 0
6 | trubka KF 09050 | 10 | m |  | 0 |  | 0
7 | Svorka SR 03 | 4 | m |  | 0 |  | 0
8 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x16 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Kabelová smršťovací spojka 4x16 mm2 vč. spojovacích trubiček, v zemi | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Nerez V4A 10 pevně | 3 | m |  | 0 |  | 0
11 | FeZn 30x4 v základech objektu/v zemi včetně svorek | 12 | m |  | 0 |  | 0
12 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Vyhledání stávájícího vedení, vypnutí a zajištění vývodů stávající elektroinstalace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Asistence při vytyčování podzemních sítí | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
15 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
| Celkem | [5 empty] | 0
| Zemní práce |  |  | materiál |  | montáže
| popis položky |  | jedn. | cena za jedn. | celkem | cena za jedn. | celkem
1 | vytyčení trati nadzem.sděl.vedení podél silnice | 0.02 | km |  | 0 |  | 0
2 | kabel.rýha 100cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 | 15 | m |  | 0 |  | 0
3 | s - jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | s - pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | zához jámy zem.tř. 3-4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | křižovatka se silovým nebo sldělpvacím kabelem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 | kabel.lože z pros.zem.v rýze 65cm tl.5cm | 15 | m |  | 0 |  | 0
8 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm | 15 | m |  | 0 |  | 0
9 | kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK1(17x14/10.5x10cm) v.č. víka | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10 | ruč.zához.kab.rýhy 80cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 | 210 | m |  | 0 |  | 0
11 | odvoz zeminy do 1km | 1 | m3 |  | 0 |  | 0
12 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 07 - Vrátnice-1.fáze
INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
SO 07 Vrátnice
D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Rozpočet | 08.II.2023
REKAPITULACE
1 | Dodávky | [5 empty] | 0
2 | Doprava dodávek 5,2% | [5 empty] | 0
3 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
4 | Podružný materiál 5% | [5 empty] | 0
5 | Montáže | [5 empty] | 0
6 | Přesun dodávek 1% | [5 empty] | 0
7 | PPV 6% | [5 empty] | 0
8 | Zemní práce
9 | PPV 3% | [5 empty] | 0
10 | Revize
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávky |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
|  | SO 07 - Vrátnice | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže |  |  | Cena | Cena celk | Cena | Cena celk
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |  | Jednotka | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
Úpravy stávajících rozvaděčů
1 | Doplnění rozvaděče Vrátnice R
2 | Jistič 10B/1 Ik10kA včetně propojaovacího materiálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Svorky VU 2,5 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Nosná konstrukce DIN lišta pro nové svorky 4TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Úprava masky rozvaděče - zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Přepěťová ochtana T3 osazená v instalační krabici se svorkovnicí, krytem a odlehčovací sponou pro připojení spotřebiče. Umístění kordinovat s dodavatelem SLP. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Krabice přístrojová | 3 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Místní ochranná přípojnice na povrch pro vodiče 4 x 2,5 - 6; 6 x 4 - 16; 4 x 50 Umístění pod stropem (nad podhledem) - koordinovat s instalací SLP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Sporka pospojení |  | ks |  | 0 |  | 0
14 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 1x6 z/ž | 8 | m |  | 0 |  | 0
15 | Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x1,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
16 | Vlkádací žlab 40x40 vč. spojovacího a upevňovacího materiálu | 10 | m |  | 0 |  | 0
17 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 - obecně | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Zjištění směru vedení ve stáv.krabicích do 100/100mm | 1 | ks |  |  |  | 0
21 | Přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod. | 2 | ks |  |  |  | 0
22 | Zhotovení otvoru kruh. do R=100mm | 1 | ks |  |  |  | 0
23 | Koordinační práce s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Nosný materiál a montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název |  | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 2 | ks |  |  |  | 0
2 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 1 | ks |  |  |  | 0
4 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 0.01 | m2 |  |  |  | 0
5 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 3 | ks |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0