Technická specifikace k veřejné zakázce s názvem:

# „Rozšíření strukturované kabeláže pro ONN a.s. – lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř a Rychnov nad Kněžnou“

## Optické rozvody a strukturovaná kabeláž

### Podklady pro zhotovitele

Zadavatel zajistí a předá zhotoviteli:

- stavební dokumentaci jednotlivých objektů ve formátu PDF (půdorysy)

- do výše uvedených podkladů zadavatel zakreslí požadovaný rozsah datových zásuvek včetně pozice datového rozvaděče, ze kterého budou nové přípoje realizovány

- Dokumentace bude předána uchazeči na základě písemné žádosti a podepsaného prohlášení o mlčenlivosti k přijaté dokumentaci. Žádost a závazek o mlčenlivosti budou podepsány a zaslány do datové schránky.

### Technologické místnosti, datové rozvaděče

Datové přípoje pro navrženou technologii budou zakončovány v prostoru stávajících datových rozvaděčů. V případě, že nebude stávající rozvaděč umožňovat další rozšíření (instalaci dalších propojovacích panelů …). Tak bude demontován a nahrazen rozvaděčem novým v odpovídající velikosti nebo bude po dohodě se zadavatelem umístěn ještě jeden nový, pokud to prostory dovolí. V takovém případě bude nová kabeláž umístěna do nového rozvaděče. Nové datové rozvaděče musí být navrženy s minimálně 30 % prostorovou rezervou a minimálně se stejným vybavením jako měl rozvaděč stávající (ventilátory …). Práce související s instalací nových (větších) rozvaděčů budou prováděny v termínech schválených útvarem ICT zadavatele mimo pracovní dobu, aby byl minimalizován dopad na provoz jednotlivých oddělení.

### Optické rozvody

Nové optické rozvody nejsou předmětem této zakázky. Pro připojení aktivních prvků sítě se předpokládá využití stávajících optických páteřních rozvodů mezi datovými uzly.

V případě výměny stávajícího datového rozvaděče bude nutné provést přesun stávající optické vany ze stávajícího rozvaděče do nového. Dotčená optická kabeláž bude po dokončení prací proměřena z důvodu ověření navržených / požadovaných parametrů.  Bude proměřeno každé vedení (vlákno) samostatně a oboustranně. Měřeny budou parametry stanovené normou ČSN EN 50173 a ISO/IEC 14763-3 v aktuálním platném znění. Měřící protokoly optické kabeláže budou součástí předávací dokumentace stavby.

### Strukturovaná kabeláž

Ve všech objektech je požadována realizace strukturovaného kabelážního systému U/UTP kategorie 6. Navržený kabelážní systém musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo ČSN EN 50173.

Návrh a provedení strukturované kabeláže musí být v souladu se souborem norem ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, ČSN EN 50346 v aktuálním platném znění. Použité kabely budou vzhledem k charakteru objektů s třídou reakce na oheň B2caS1d1. Nové rozvody budou provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

Požadována je dodávka strukturované kabeláže v tomto provedení /rozsahu pro každý datový uzel:

- propojovací panel, velikost 1U, s odpovídajícím počtem modulů UTP C6

- horizontální vyvazovací panel 1U

v rozsahu – pod každým propojovacím panelem bude 1 vyvazovací panel

- kompletní datová zásuvka 2xRJ45, UTP C6, šikmé provedení modulu

v provedení pro instalaci na omítku

- propojovací kabel UTP C6, délka 2m

pro každý realizovaný datový přípoj 1 ks

- propojovací kabel UTP C6, délka 3m

pro každý realizovaný datový přípoj 1 ks

Datové přípoje pro navrženou technologii budou instalovány ze stávajících datových uzlů. Na straně datového rozvaděče bude vždy kabeláž zakončena na propojovacím panelu C6. Na straně technologie bude datový přípoj zakončen datovou zásuvkou UTP C6 instalovanou na povrch.

Instalovaný metalický kabelážní systém bude po dokončení instalace proměřen testerem. Bude proměřeno každé vedení samostatně, oboustranně (metoda aktivního injektoru), měřeny budou parametry, stanovené normou ČSN EN 50173 a doporučením EIA/TIA 568. Měřící protokoly jednotlivých datových přípojů budou součástí předávací dokumentace stavby. V případě, že bude prováděna výměna daného rozvaděče za větší, tak bude proměřena všechna strukturovaná kabeláž v něm zakončená.

#### Požadavky na záruky

- Je požadována záruka výrobce kabelážního systému v rozsahu systémové záruky, tedy mimo záruky na každý individuální komponent bude poskytnuta i záruka na fungování celého systému v rozsahu a přenosových parametrech daných přenosovými standardy definovanými v tomto dokumentu.

- Záruka výrobce bude zahrnovat plnění i pro případy, kdy za ztrátou deklarovaných garantovaných parametrů kabeláže jsou vady instalace provedené instalačním partnerem výrobce před vlastní certifikací kabeláže. Tato garance je podmíněna realizací instalace výrobcem certifikovaným instalačním partnerem, který musí svou způsobilost k poskytnutí této záruky prokázat platným certifikátem výrobce.

- Požadovaná délka trvání systémové záruky výrobce na strukturovanou kabeláž je minimálně 25 let. Součástí dodávky bude autentizovaný protokol výrobce kabeláže o systémové záruce.

- Poskytovatelem záruky musí být skutečný výrobce kabelážního systému, tedy ten, kdo prokazatelně vlastní výrobní kapacity pro výrobu systémů, na něž je záruka poskytnuta.

### Vnitřní kabelové trasy

Návrh a provedení vnitřních rozvodů slaboproudu musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy a technickými normami v aktuálním platném znění. Zejména dle Vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní rozvody budou provedeny ve stejném technické provedení jako jsou rozvody stávající, tj. po povrchu, v podhledech apod. Návrh jejich provedení je předmětem dodávky zhotovitele. Způsob provedení bude vždy odsouhlasen útvarem ICT zadavatele.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 v aktuálním platném znění.

## Prováděcí plán

Před zahájením prací zpracuje dodavatel prováděcí plán realizace, v němž budou uvedeny minimálně tyto údaje:

- Orientační časový harmonogram prací v jednotlivých lokalitách, který bude sloužit ke koordinaci prováděných prací s provozem nemocnic.

- Dohodnutá časová okna pro vstup pracovníků dodavatele do dotčených objektů pro každou lokalitu.

- Informace o zamýšlených náhradách stávajících datových rozvaděčů (nebo přidaných nových), s uvedením odhadované doby odstávky provozu sítě.

- Kontaktní osoby (garanti) ze strany zadavatele a konzultanti ze strany dodavatele pro každou lokalitu.

- Informace o možných nebo plánovaných skutečnostech, které by mohly výrazně narušit nebo přerušit chod nemocnic.

Prováděcí plán bude odsouhlasen zástupci obou stran.

## Dokumentace skutečného stavu provedení

Po dokončení prací bude zhotovitelem předána dokumentace skutečného stavu provedení minimálně v tomto rozsahu:

- výkresy jednotlivých podlaží se zakreslenou pozicí realizovaných koncových prvků a provedením tras

- rozkreslení datových rozvaděčů, do kterých byla zakončena nová kabeláž

- dokumentace protipožárních ucpávek (pokud budou nějaké realizovány)

- měřicí protokoly všech dotčených tras

Dokumentace bude předána 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a 2x v tištěné podobě.

## Nabízený technický standard

Pro možnost vyhodnocení splnění technických požadavků na strukturovanou kabeláž uchazeč v rámci cenové nabídky předloží soupis prvků nabízeného kabelážního systému minimálně v tomto rozsahu a provedení:

| Položka | Výrobce | Kód produktu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Propojovací panel 1U, UTP c6, 24 portů |  |  |  |
| Horizontální vyvazovací panel 1U |  |  |  |
| Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat6, kompletní |  |  |  |
| Datový kabel U/UTP C6, B2cas1d1 |  |  |  |
| Propojovací kabel UTP C6, délka 2m |  |  |  |
| Propojovací kabel UTP C6, délka 3m |  |  |  |